Актуализация схемы теплоснабжения Артемовского муниципального образования

на период до 2033 г.

(актуализированная редакция по состоянию на 2026 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	12

1.1 Функциональная структура теплоснабжения	12

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	12

1.1.2 Описание зон действия производственных котельных	12

1.1.3 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	13

1.1.4 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	13

1.2 Источники тепловой энергии	13

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	13

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	16

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой	17

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	17

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	17

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	18

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	20

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования	21

1.2.9 Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети	21

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой	21

1.2. 11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	21

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей	22

1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	22

1.3 Тепловые сети, сооружения на них	22

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	22

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	22

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надёжных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключённых к таким участкам	25

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	27

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	27

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	27

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	27

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	27

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	28

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	28

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	28

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	32

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	32

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	33

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	33

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	33

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя	33

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	33

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	34

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	34

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	34

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	34

1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	34

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии	35

1.4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии	35

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	38

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчётных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	38

1.5.2 Описание значений расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	38

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	38

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	39

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	39

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчётной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	41

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключённых к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	41

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	41

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	41

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	42

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	42

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	42

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	42

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введённых в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	43

1.7 Балансы теплоносителя	43

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	43

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	43

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введённых в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	43

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	44

1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест	44

1.8.4 Описание использования местных видов топлива	44

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013	44

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	44

1.8.7 Описание	приоритетного направления развития топливного баланса	45

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	45

1.9 Надёжность теплоснабжения	45

1.9.1 Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, и иные сведения	45

1.9.2 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	45

1.9.3 Частота отключений потребителей	46

1.9.4 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	46

1.9.5 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения)	46

1.9.6 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»	46

1.9.7 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключённых в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	47

1.9.8 Описание изменений в надёжности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	47

1.9.9 Меры по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения	47

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	48

1.10.1 Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	48

1.10.2 Описание	изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	49

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	50

1.11.1 Описание динамики утверждённых цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 3 лет	50

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	50

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	51

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	51

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учётом последних 3 лет	52

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	52

1.11.7 Описание изменений в утверждённых ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	52

1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения	52

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	52

1.12.2 Описание существующих проблем организации надёжного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	52

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	52

1.12.4 Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	53

1.12.5 Анализ	предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения	53

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	53

Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	54

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	54

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	54

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	55

2.4 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	56

2.5 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	56

2.6 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	58

2.7 Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	58

2.7.1 Перечень объектов теплопотребления, подключённых к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	58

2.7.2 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утверждённой схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	59

2.7.3 Расчётная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	59

2.7.4 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	59

Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения	60

Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	61

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	61

4.2 Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединённых к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	61

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	62

4.4 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	62

Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения	63

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённой в установленном порядке схеме теплоснабжения)	63

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	63

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	64

5.4 Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	64

Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	65

6.1 Расчётная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчётную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	65

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учётом прогнозных сроков перевода потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	66

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов	66

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	66

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учётом развития системы теплоснабжения	66

6.6 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	67

6.7 Сравнительный анализ расчётных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	67

Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	68

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчёт которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	68

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей	68

7.3 Анализ надёжности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надёжности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	68

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	69

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	69

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	69

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии	69

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	69

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	69

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	69

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	70

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	70

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	70

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	70

7.15 Результаты расчётов радиуса эффективного теплоснабжения	70

7.16 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии	74

7.17 Обоснование покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью	74

7.18 Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	74

7.19 Определение	перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединённой нагрузке	74

7.20 Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого	74

Глава 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	75

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	75

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	75

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	75

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	75

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения	75

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	75

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	76

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	76

8.9 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	76

Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	77

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	77

9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	77

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	78

9.5 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	78

9.6 Предложения по источникам инвестиций	79

9.7 Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	79

Глава 10 Перспективные топливные балансы	80

10.1 Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	80

10.2 Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	81

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	81

10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	82

10.5 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	82

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	82

10.7 Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	82

Глава 11 Оценка надёжности теплоснабжения	83

11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	83

11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	84

11.3 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам	84

11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	85

10.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	85

11.6 Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения	85

11.6.1 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	85

11.6.2 Установка резервного оборудования	85

11.6.3 Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	85

11.6.4 Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения	85

11.6.5 Устройство резервных насосных станций	85

11.6.6 Установка баков-аккумуляторов	85

11.7 Описание изменений в показателях надёжности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	85

Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	86

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	86

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	88

12.3 Расчёты экономической эффективности инвестиций	88

12.4 Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	89

12.5 Расчёт экономической эффективности инвестиций в строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по которым имеются источники финансирования, выполненный в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	89

12.6 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учётом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности	89

Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	90

13.1 Результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения	90

13.2 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	91

13.3 Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии	91

13.4 Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа	91

13.5 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа с учётом реализации проектов схемы теплоснабжения	91

Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия	92

14.1 Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	92

14.2 Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	93

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	93

14.4 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	94

Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	95

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	95

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	95

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	95

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	95

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	96

15.6 Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	96

Глава 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	97

116.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	97

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в Главе 12.	97

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	97

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в Главе 12.	97

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	97

Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	98

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	98

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	98

17.3 Перечень учтённых замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесённых в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	98

Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	99

18.2 Мероприятия из утверждённой схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	99

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1 Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Теплоснабжение территории Артемовского муниципального образования осуществляется централизованными источниками тепловой энергии, находящимися в муниципальной собственности. Производство и передачу тепловой энергии жилым и административным зданиям р.п. Артемовский и п. Апрельск осуществляет ООО «Тепловодоресурс». В эксплуатации находятся источники тепловой энергии суммарной располагаемой мощностью 8,65 Гкал/ч, а также магистральные и распределительные тепловые сети суммарной протяженностью в двухтрубном исчислении 7,231 км.

До 2020 года производство и передача тепловой энергии жилым и административным зданиям осуществлялась также в п. Маракан, но с сентября 2020 года система централизованного теплоснабжения выведена из эксплуатации.

Имущество передано обществу с ограниченной ответственностью «Тепловодоресурс» по договору безвозмездного пользования имущественного комплекса по производству тепловой энергии с администрацией Артемовского городского поселения за №31 от 04.06.2012г.

Функциональная схема централизованного теплоснабжения р.п. Артемовский и п. Апрельск представлена на Рис. 1.1.

п. Артемовский

котельные Цен

-

(

тральная, ГРО)

п. Апрельск

(

котельная Цен

-

тральная)

ПОТРЕБИТЕЛИ

ООО «ТеплоВодоРесурс»

Рис 1.1 Функциональная схема централизованного теплоснабжения Артемовского МО.

Артемовское муниципальное образование содержит в своем составе три населенных пункта: р.п. Артемовский, п. Маракан и п. Апрельск. Теплоснабжение р.п. Артемовский осуществляется от двух котельных (Центральная, ГРО). На территории муниципального образования расположены еще две котельные (в п. Маракан и в п. Апрельск). Котельная в п. Маракан с сентября 2020 года выведена из эксплуатации.

1.1.2 Описание зон действия производственных котельных

Производственные котельные на территории Артемовского муниципального образования отсутствуют.

1.1.3 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения характеризуются объектами, расположенными вне зон эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации, а также индивидуальных источников теплоснабжения юридических лиц, осуществляющих теплоснабжение такого недвижимого имущества организации.

1.1.4 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации, отсутствуют.

1.2 Источники тепловой энергии

Основными источниками централизованного теплоснабжения жилых домов, многоквартирных домов, общественных объектов Артемовского муниципального образования являются водогрейные котельные. Эксплуатирующая организация оказывает услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии на отопление и ГВС.

В Артемовском муниципальном образовании расположены 3 котельных, в которых установлено 11 водогрейных котлов.

Топливом для котельных служит уголь. Котельные отпускают тепловую энергию на отопление жилых и общественных зданий и горячую воду на санитарно-бытовые нужды.

Система теплоснабжения открытая, тепловые сети – двухтрубные. Прокладка сетей – подземная в непроходных каналах и надземная на низких опорах. Общая протяженность сетей составляет 7231 м в двухтрубном исчислении.

Подпитка систем теплоснабжения производится из централизованной системы водоснабжения, химводоочистка отсутствует.

Водоподготовка не производится.

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Характеристика основного и вспомогательного оборудования котельных приведена в таблицах 1.1-1.9

Таблица 1.1 – Основное оборудование (котлоагрегаты)

| № п/п | Котельная | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Заводской номер | Вид теплоносителя (пар, вода) | Количество котлов | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность по режимной карте, Гкал/ч | Мощность котельной, Q, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная п. Артемовский | Котел водогрейный Котел КВм-1,2 КБ-95 Шп | 2008 | - | вода | 1 | 1,03 | 0,6 | 6,94 | 5,83 |
|  |  | Котел водогрейный КВм-1.45 МВт | 2016 | - | вода | 1 | 1,25 | 0,87 |  |  |
|  |  | Котел водогрейный КВм-1.45 МВт | 2016 | - | вода | 1 | 1,25 | 0,95 |  |  |
|  |  | Котел водогрейный КВм-1.45 МВт | 2016 | - | вода | 1 | 1,25 | 1,25* |  |  |
|  |  | Котел водогрейный КВм-1.25К | 2013 | 117011013 | вода | 1 | 1,08 | 1,08* |  |  |
|  |  | Котел водогрейный ВКм-1.25К | 2013 | 117010713 | вода | 1 | 1,08 | 1,08* |  |  |
| 2 | Котельная ГРО п. Артемовский | Котел водогрейный Гефест 0,8 КБ | 2010 | - | вода | 1 | 0,69 | 0,69* | 3,19 | 2,48 |
|  |  | Котел водогрейный КВм-1.45 МВт | 2016 | - | вода | 1 | 1,25 | 0,91 |  |  |
|  |  | Котел водогрейный КВм-1.45 МВт | 2016 | - | вода | 1 | 1,25 | 0,88 |  |  |
| 3 | Котельная УКМТ п. Апрельск | Котел водогрейный автоматический ТР-200 | 2020 | - | вода | 1 | 0,17 | 0,17* | 0,34 | 0,34 |
|  |  | Котел водогрейный автоматический ТР-200 | 2020 | - | вода | 1 | 0,17 | 0,17* |  |  |
| Итого по источникам |  |  |  |  |  | 11 | 10,47 |  | 10,47 | 8,65 |

*режимные карты отсутствуют, взята паспортная мощность.

Таблица 1.2 – Перечень электропотребляющего оборудования котлов

| № п/п | Котельная | № котла п/п | Марка котла | Электропотребляющее оборудование | Мощность, кВт | Дымососы на несколько котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦК п. Артемовский | 1 | Котел КВм-1,2 КБ-95 Шп | Вентилятор ВД 2,8-3000 | 8 | Основной ДН-10 11 кВт резервн. ДН-11,2 22кВт |
|  |  |  |  | Топка ТШПм котла №1 | 3 |  |
|  |  | 2 | КВм-1.45 МВт | Вентилятор ВД 2,8-3000 | 7,5 |  |
|  |  |  |  | Топка ТШПм котла №2 | 3 |  |
|  |  | 3 | КВм-1.45 МВт | Вентилятор В-Ц 14-46 №2,5 | 4 |  |
|  |  |  |  | Топка ТШПм котла №3 | 3 |  |
|  |  | 4 | КВм-1.45 МВт | Вентилятор В-Ц 14-46 №2,5 | 4 |  |
|  |  |  |  | Топка ТШПм котла №4 | 3 |  |
|  |  | 5 | КВм-1.25К | Вентилятор ВД 2,8-3000 | 8 | ДН-10 11кВт |
|  |  |  |  | Топка ТШПм котла №5 | 3 |  |
|  |  | 6 | ВКм-1.25К | Вентилятор ВД 2,8-3000 | 7,5 |  |
|  |  |  |  | Топка ТШПм котла №6 | 4 |  |
| 2 | ГРО п. Артемовский | 1 | Гефест 0,8 КБ | Вентилятор В-Ц 14-46 №2,5 | 4 | ДН-9 11кВт ДН-9 11кВт |
|  |  |  |  | Топка ТШПм котла №1 | 3 |  |
|  |  |  |  | Подъемник скиповый ПС-600 | 3 |  |
|  |  | 2 | КВм-1.45 МВт | Вентилятор ВД 2,8-3000 | 11 |  |
|  |  |  |  | Топка ТШПм котла №2 | 3 |  |
|  |  |  |  | Подъемник скиповый ПС-600 | 3 |  |
|  |  | 3 | КВм-1.45 МВт | Вентилятор ВД 2,8-3000 | 11 |  |
|  |  |  |  | Топка ТШПм котла №3 | 3 |  |
|  |  |  |  | Подъемник скиповый ПС-600 | 3 |  |
| 3 | УКМТ п. Апрельск | 1 | ТР-200 | Вентилятор поддува | 0,55 | - |
|  |  |  |  | Дымосос | 0,55 |  |
|  |  |  |  | Мотор-редуктор | 0,25 |  |
|  |  |  |  | Блок автоматики | 0,03 |  |
|  |  |  |  | Система подогрева бункера | 0,18 |  |
|  |  | 2 |  | Подъемник скиповый ПС-600 | 3 |  |
|  |  |  | ТР-200 |  |  |  |
|  |  |  |  | Вентилятор поддува | 0,55 |  |
|  |  |  |  | Дымосос | 0,55 |  |
|  |  |  |  | Мотор-редуктор | 0,25 |  |
|  |  |  |  | Блок автоматики | 0,03 |  |
|  |  |  |  | Система подогрева бункера | 0,18 |  |

Таблица 1.3 – Емкости

| № п/п | Котельная | Назначение | Объем, м3 | Материал корпуса | Год ввода в эксплуатацию | Дата последнего капремонта (реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦК п. Артемовский | Расширенный бак | 9 | сталь | н/д | н/д |
| 2 | ГРО п. Артемовский | Емкость приема подвозной воды | 12 | сталь | н/д | н/д |
| 3 | УКМТ п. Апрельск | Накопительная емкость ХВС | 60 | пищевой алюминий | 1990 | 2022 |

Таблица 1.4 – Насосное оборудование источников теплоснабжения

| Котельная | Назначение | Марка | Мощность электродвигателя, кВт | Паспортные характеристики |  |  |  |  | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КПД электродвигателя, % | КПД насоса, % | Кол-во оборотов/мин | Напор, м3/ч | Подача, м3/ч |  |
| ЦК п. Артемовский | Сетевой | Д320/50 | 75 | н/д | н/д | 1450 | 50 | 320 | 2005 |
|  | Сетевой | Д320/50 | 75 | н/д | н/д | 1450 | 50 | 320 | 2006 |
| ГРО п. Артемовский | Сетевой | Wilo-CronoLine-II 100/210-37/2 DN100PN16400V | 37 | 92,8 | 79,1 | 2955 | 50 | 198 | 2019 |
|  | Сетевой | Wilo-CronoLine-II 100/210-37/2 DN100PN16400V | 37 | 92,8 | 79,1 | 2955 | 50 | 198 | 2019 |
| УКМТ п. Апрельск | Сетевой | КМ-80-50-200 | 15 | 91,4 | 65 | 2900 | 50 | 50 | 2010 |
|  | Сетевой | КМ-80-50-200 | 15 | 91,4 | 65 | 2900 | 50 | 50 | 2004 |
|  | Циркуляционный | Calpeda NM 40/20A/A | 7,5 | 87,5 | 61 | 2900 | 15-42 | 57,5-35 | 2020 |

Таблица 1.5 – Фактические параметры сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе на выводах из котельной

| № п/п | Котельная | Давление в подающем трубопроводе на выводе из котельной (кгс/см2) | Давление в обратном трубопроводе на выводе из котельной (кгс/см2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦК п. Артемовский | 4,0 | 2,0 |
| 2 | ГРО п. Артемовский | 6,0 | 2,0 |
| 3 | УКМТ п. Апрельск | 4,0 | 2,0 |

Таблица 1.6 – Дымовые трубы

| № п/п | Котельная | Материал изготовления | Высота, м | Диаметр, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦК п. Артемовский | Сталь | 28 | 1,0 |
| 2 | ГРО п. Артемовский | Сталь | 18 | 0,44 |
|  |  | Сталь | 25 | 0,54 |
| 3 | УКМТ п. Апрельск | Сталь | 20 | 0,8 |

Таблица 1.7 – Котловая автоматика

| Котельная | Котел | Топка | Автоматика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦК п. Артемовский | КВм-1,2 КБ-95 Шп КВм-1.45 МВт КВм-1.25К | ТШПм ТШПм ТШПм | Автоматика механической топки с шурующей планкой ТШПм с одним ходом шарующей планки. Реле времени. Терморегулятор Овен ТРМ. Термосопротивление. Электроконтактный манометр. Защита котла: - Давление воды низкое - давление воды высокое - Температура воды высокая - Перегрузка планки - Аварийный останов котла | Топка ТПШм механическая топка с неподвижной топочной решеткой и шурующей планкой |
| ГРО п. Артемовский | Гефест 0,8 КБ КВм-1.45 МВт КВм-1.25К | ТШПм ТШПм ТШПм | Автоматика механической топки с шурующей планкой ТШПм с одним ходом шарующей планки. Реле времени. Терморегулятор Овен ТРМ. Термосопротивление. Электроконтактный манометр. Защита котла: - Давление воды низкое - давление воды высокое - Температура воды высокая - Перегрузка планки - Аварийный останов котла | Топка ТПШм механическая топка с неподвижной топочной решеткой и шурующей планкой |
| УКМТ п. Апрельск | ТР-200 | Линейная горелка Терморобот | Контроллер (микропроцессорный блок котельной автоматики) Основной и резервный датчики температуры теплоносителя. При достижении 950С прекращается подача угля и воздуха. Датчики температуры шнека и бункера регистрируют возгорание угля в бункере и в шнековой трубе. При наличии источника бесперебойного питания (ИБП) механизм подачи автоматики сбрасывает загоревшийся уголь в горелку. Датчик вращения шнека. При заклинивании шнека контроллер реверсирует механизм подачи угля и устраняет аварию. Датчики давления и протока воды следят за наличием давления и циркуляции теплоносителя в системе. Датчики тока двигателей дымососа и вентилятора поддува выявляют неисправность этих механизмов. Датчик наличия электропитания. При подключенном ИБП контроллер в течение 6-8 часов периодически включает циркуляционные насосы. Это устраняет закипание воды в котле, а также исключает размерзание котла и теплотрассы. | Промышленная технология сжигания твердого топлива, близкая к сжиганию в всевдоожиженном ("кипящем") слое. Горелка позволяет полностью автоматизировать процесс горения; малочувствительна к сорту и качеству угля и имеет высокий КПД. Подача шнековая. |

Таблица 1.8 – Характеристика водоподготовки котельных

| Котельная | Контур | Производительность ХВО, м3/час | Номер ступени ХВО | Жесткость исходной воды общая, мг-экв/л | Жесткость исходной воды карбонатная, мг-экв/л | Расход химочищ. воды, м3/год | Диаметр фильтра, мм | Количество фильтров | Количество регенераций зимой | Количество регенераций летом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦК п. Артемовский | Сетевой | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРО п. Артемовский | Сетевой | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКМТ п. Апрельск | Сетевой | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котловой | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.9 – Приборы учета энергетических ресурсов

| № п/п | Котельная | Назначение | Марка | Диаметр (для жидкостных), мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦК п. Артемовский | подпитка | ВСХНд 32 | 32 |
| 2 | ГРО п. Артемовский | подпитка | ВСХНд 32 | 32 |
| 3 | УКМТ п. Апрельск | - | - | - |

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры	установленной	тепловой	мощности	источников	тепловой	энергии Артемовского муниципального образования приведены в таблице 1.1.

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой

мощности

Параметры располагаемой тепловой мощности, а также ограничений источников тепловой энергии Артемовского муниципального образования приведены в следующей таблице.

Таблица 1.10 – Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

| Наименование источника | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| ЦК п. Артемовский | 1,11 | 5,83 |
| ГРО п. Артемовский | 0,71 | 2,48 |
| УКМТ п. Апрельск | 0 | 0,34 |

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Затраты тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто представлены в следующей таблице.

Таблица 1.11 – Параметры тепловой мощности нетто

| Источник тепловой энергии | Расчётное потребление тепловых мощностей котельных на собственные нужды, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность |  | Установленная мощность нетто |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МВт | Гкал/ч | МВт | Гкал/ч |
| ЦК п. Артемовский | 0,062 | 6,78 | 5,83 | 6,71 | 5,77 |
| ГРО п. Артемовский | 0,076 | 2,88 | 2,48 | 2,79 | 2,40 |
| УКМТ п. Апрельск | 0,005 | 0,39 | 0,34 | 0,39 | 0,34 |

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Ремонты котлов с начала эксплуатации не проводились. Продление ресурса требуется в соответствии с таблицей ниже.

Таблица 1.12 – Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

| № п/п | Котельная | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Срок истечения ресурса котла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная п. Артемовский | КВм-1,2 КБ-95 Шп | 2008 | 2018 |
|  |  | КВм-1.45 МВт | 2016 | 2026 |
|  |  | КВм-1.45 МВт | 2016 | 2026 |
|  |  | КВм-1.45 МВт | 2016 | 2026 |
|  |  | КВм-1.25К | 2013 | 2023 |
|  |  | ВКм-1.25К | 2013 | 2023 |
| 2 | Котельная ГРО п. Артемовский | Гефест 0,8 КБ | 2010 | 2020 |
|  |  | КВм-1.45 МВт | 2016 | 2026 |
|  |  | КВм-1.45 МВт | 2016 | 2026 |
| 3 | Котельная УКМТ п. Апрельск | автоматический ТР-200 | 2020 | 2030 |
|  |  | автоматический ТР-200 | 2020 | 2030 |

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии Артемовского муниципального образования не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Центральная котельная п. Артемовский

Угольная котельная построена в 1981 г. Здание выполнено из кирпича и железобетонных конструкций, габаритные размеры котельного цеха 25х11х6.5 м. Принципиальная схема котельной представлена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2. Принципиальная тепловая схема котельной «Центральная» п. Артемовский

Котельная ГРО п. Артемовский

Котельная угольная, построена в 1977 г. Здание выполнено из кирпича и железобетонных конструкций. Отпуск тепла осуществляется в горячей воде напрямую от котлов. Принципиальная тепловая схема котельной представлена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3. Принципиальная тепловая схема котельной ГРО п. Артемовский

Котельная УКМТ п. Апрельск

Угольная котельная выполнена в модульном исполнении из одного блока УКМТ и установлена в 1990 г. Модуль находится в удовлетворительном состоянии. Принципиальная тепловая схема котельной представлена на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4. Принципиальная тепловая схема котельной УКМТ п. Апрельск

Характеристика вспомогательного оборудования котельных приведена в таблицах 1.2-1.9.

- 1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Способ регулирования отпуска теплоты от источников – качественный, согласно температурному график качественного регулирования. По причине открытой системы в температурном графике присутствует изном на 600С.

Котельные ЦК и ГРО п. Артемовский работают по открытой схеме, сетевая вода от коллектора котельной по тепловым сетям подается непосредственно потребителям, где в ИТП осуществляется отбор теплоносителя на нужды ГВС из системы централизованного теплоснабжения.

В котельной УКМТ п. Апрельск нагрев сетевой воды производится в водоводяном теплообменнике Ридан НН№47 по независимой схеме.

Таблица 1.13 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии

| № п/п | Котельная | Температурный график, 0С |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЦК п. Артемовский | 95-70 |
| 2 | ГРО п. Артемовский | 95-70 |
| 3 | УКМТ п. Апрельск | 95-70 |

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования ЦК п. Артемовский – 50 %;

Среднегодовая загрузка оборудования ГРО п. Артемовский – 60%;

Среднегодовая загрузка оборудования УКМТ п. Апрельск – 91%.

1.2.9 Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети

В настоящее время на котельных не ведется учет тепловой энергии от источников по причине не укомплектованности котельных приборами учета тепловой энергии. Определение значения отпуска тепловой энергии производится расчетным методом.

На котельных ЦК и ГРО п. Артемовский ведется учет питательной воды.

Учет потребления электрической энергии производится на каждой котельной.

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой

энергии

За период с 2019 по 2023 годы отказов оборудования источников тепловой энергии, повлекших к перерыву в теплоснабжении, не было зафиксировано. Все возникающие неисправности основного и вспомогательного оборудования не повлияли на качество теплоснабжения и были устранены либо во время работы котельных, либо в неотопительный период.

1.2. 11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания	надзорных	органов	по	запрещению	дальнейшей	эксплуатации источников тепловой энергии Артемовского муниципального образования не выдавались.

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей, на территории Артемовского муниципального образования отсутствуют.

1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Произошедшие изменения технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют.

1.3 Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

В Артемовском муниципальном образовании теплоснабжение объектов жилищного фонда и городской инфраструктуры осуществляется с помощью индивидуальных и централизованных источников тепловой энергии.

Централизованное теплоснабжение потребителей поселков осуществляется ООО «ТеплоВодоРесурс» несколькими источниками тепловой энергии, а именно:

- котельная «Центральная» п. Артемовский;

- котельная «ГРО» п. Артемовский;

- котельная «УКМТ» п. Апрельск.

Тепловые сети имеют следующую структуру: подающий и обратный трубопровод,  потребитель тепловой энергии. Центральные тепловые пункты на тепловых сетях отсутствуют. Тепловые сети от разных котельных функционируют изолированно друг от друга.

В качестве теплоносителя в системах теплоснабжения используется горячая вода.

Установленные сетевые насосы обеспечивают необходимый расход сетевой воды и напор, достаточный для покрытия местных сопротивлений, установленных на тепловых сетях, потерь напора за счет шероховатости и обеспечения необходимого напора в системах потребителей.

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии на территории Артемовского муниципального образования представлены на рисунках ниже.

Рисунок 1.5. Карта-схема тепловых сетей Центральной котельной п. Артемовский

Рисунок 1.6. Карта-схема тепловых сетей ГРО п. Артемовский

Рисунок 1.7. Карта-схема тепловых сетей в п. Апрельск

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надёжных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключённых к таким участкам

Прокладка (перекладка) тепловых сетей осуществлялась в период с 1970 года по 2022 год. Прокладка трубопроводов тепловых сетей выполнена следующими способами:

- надземная на низких опорах;

- подвальная на низких опорах;

- подземная канальная.

Параметры тепловых сетей от источников тепловой энергии в двухтрубном исчислении, включая тип прокладки, тип изоляции, материальную характеристику сгруппированы в таблице 1.14.

Таблица 1.14 – Параметры тепловых сетей в двухтрубном исчислении

| Котельная | Способ прокладки | Условный диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изоляция | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 | 125 | 100 | 80 | 70 | 50 | 40 | 32,25 |  |  |
| ЦК п. Артемовский | Подземный |  |  |  |  | 108 | 229 |  | 53 | 170 |  | 330 |  | 233 | мин. маты, 75 | 1123 |
|  | Надземный |  |  |  |  | 265 | 78 |  | 97 | 191 | 71 | 941 | 326 | 69 | мин. маты, 75 | 2038 |
|  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 307 | 0 | 150 | 361 | 71 | 1271 | 326 | 302 |  | 3161 |
| ГРО п. Артемовский | Подземный |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  | 67 |  |  | мин. маты, 75 | 132 |
|  | Надземный |  |  |  |  |  | 64 | 448 | 954 | 542 | 481 | 503 | 10 | 413 | мин. маты, 75 | 3415 |
|  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 448 | 954 | 607 | 481 | 570 | 10 | 413 |  | 3547 |
| УКМТ п. Апрельск | Подземный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | мин. маты, 75 | 9 |
|  | Надземный |  |  |  |  |  |  | 6 | 63 | 82 |  | 213 |  | 150 | мин. маты, 75 | 514 |
|  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63 | 82 | 0 | 213 | 0 | 159 |  | 523 |
| Всего по МО |  |  |  |  |  | 373 | 371 | 454 | 1167 | 1050 | 552 | 2054 | 336 | 874 |  | 7231 |

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В качестве секционирующей и регулирующей арматуры применяются задвижки, клапаны, краны шаровые и затворы дисковые, что объясняется простотой монтажа и эксплуатации, доступностью, надежностью и ремонтопригодностью.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые павильоны систем теплоснабжения на территории Артемовского муниципального образования отсутствуют. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер отсутствует.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Способ регулирования отпуска тепла на всех котельных единый – по температурному графику, утвержденному для конкретной котельной. Регулирование температуры сетевой воды производится по температурному графику в зависимости от температуры наружного воздуха.

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети котельных Артемовского муниципального образования.

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Существующие гидравлические режимы тепловых сетей Артемовского муниципального образования и пьезометрические графики обеспечиваются оборудованием источника тепловой энергии с учетом рельефа местности и в соответствии с нормативными показателями.

Для магистральных водяных тепловых сетей предусмотрен расчетный гидравлический режим – по расчетным расходам сетевой воды в отопительный период.

Основные требования к режиму давлений водяных тепловых сетей из условия надёжности работы системы теплоснабжения сводятся к следующему:

-	непревышение допустимых давлений в оборудовании источника, тепловой сети и абонентских установок.

Для подающей линии допустимое избыточное давление в стальных трубопроводах и арматуре тепловых сетей зависит от применяемого сортамента труб, оборудования источника теплоты и в большинстве случаев составляет не более 1,6-2,5 МПа. Для обратной линии максимальный напор из условия прочности отопительных установок и арматуры при зависимой схеме присоединения для чугунных радиаторов составляет 0,6 МПа, при независимой схеме присоединения для водо-водяных подогревателей 1 МПа.

-	обеспечение избыточного давления во всех элементах системы теплоснабжения для предупреждения кавитации насосов и защиты системы теплоснабжения от подсоса воздуха.

Невыполнение этого требования приводит к коррозии оборудования и нарушению циркуляции воды. В качестве минимального значения избыточного давления для обратной линии принимают 0,05 МПа.

-	обеспечение невскипания сетевой воды при гидродинамическом режиме работы системы теплоснабжения, т.е. при циркуляции воды в системе. В качестве минимального значения избыточного давления для подающей линии принимают давление из условия невскипания воды на тех участках системы теплоснабжения, где температура воды превышает 100 0С. Температура насыщения водяного пара при давлении 0,1 МПа равна 100 0С.

Необходимо, чтобы при зависимой схеме присоединения линия действительных полных гидродинамических напоров в подающем трубопроводе не пересекала линию статического напора. Тогда в узлах присоединения отопительных установок к тепловой сети не требуется сооружать повысительные насосные станции, что упрощает систему теплоснабжения и повышает надёжность её работы.

Располагаемый напор, т.е. разность напоров в подающей и обратной линиях сети на котельной был равен или даже несколько превышал максимальные потери напора в абонентских установках и в тепловой сети. Рекомендуемое значение для принятой схемы присоединения систем отопления и вентиляции (зависимая без смешения) равно 5 м.в.ст. В противном случае необходимо устанавливать в тепловых пунктах насосные установки, что усложняет эксплуатацию и снижает надёжность системы теплоснабжения.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения поселения.

Наладка гидравлических режимов в тепловых сетях Артемовского муниципального образования проводится ежегодно в рамках подготовки объектов к отопительному периоду.

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Существенные отказы тепловых сетей (аварии, инциденты) за последние 5 лет в Артемовском муниципальном образовании отсутствуют.

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Аварийно-восстановительные ремонтные работы, как правило, проводятся в сжатые сроки в пределах средней статистики затрачиваемого времени. Данные таблицы включают интервалы времени: от момента выявления дефекта после проведения работ по вскрытию, отключения участка, заполнения и проведения работ с закрытием аварийной заявки. Не учтены технологические операции по доставке дежурных бригад к месту возможной аварии, оперативные переключения по выявлению участка с повышенным расходом и время согласования на разработку грунта с владельцами смежных объектов инженерной инфраструктуры.

Таблица 1.15 – Среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности тепловых сетей в отопительный период в зависимости от диаметра трубопровода

| Условный диаметр, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время восстановления, час. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 |

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

С целью диагностики состояния тепловых сетей проводятся гидравлические и температурные испытания теплотрасс, а также на тепловые потери.

Гидравлическое испытание тепловых сетей производят дважды: сначала проверяют прочность и плотность теплопровода без оборудования и арматуры, после весь теплопровод, который готов к эксплуатации, с установленными грязевиками, задвижками, компенсаторами и остальным оборудованием. Повторная проверка нужна потому, что при смонтированном оборудовании и арматуре тяжелее проверить плотность и прочность сварных швов.

В случаях, когда при испытании теплопроводов без оборудования и арматуры имеет место падение давления по приборам, значит, имеющиеся сварные швы неплотные (естественно, если в самих трубах нет свищей, трещин и пр.). Падение давления при испытании трубопроводов с установленным оборудованием и арматурой, возможно, свидетельствует, что помимо стыков выполнены с дефектами ещё сальниковые уплотнения или фланцевые соединения.

При предварительном испытании проверяется на плотность и прочность не только сварные швы, но и стенки трубопроводов, т.к. бывает, что трубы имеют трещины, свищи и прочие заводские дефекты. Испытания смонтированного трубопровода должны выполняться до монтажа теплоизоляции. Помимо этого, трубопровод не должен быть засыпан или закрыт инженерными конструкциями. Когда трубопровод сварен из бесшовных цельнотянутых труб, он может предъявляться к испытанию уже изолированным, но только с открытыми сварными стыками.

При окончательном испытании подлежат проверке места соединения отдельных участков (в случаях испытания теплопровода частями), сварные швы грязевиков и сальниковых компенсаторов, корпуса оборудования, фланцевые соединения. Во время проверки сальники должны быть уплотнены, а секционные задвижки полностью открыты.

При гидравлическом испытании тепловых сетей последовательность проведения работ следующая:

- проводят очистку теплопроводов;

- устанавливают манометры, заглушки и краны;

- подключают воду и гидравлический пресс;

- заполняют трубопроводы водой до необходимого давления;

- проводят осмотр теплопроводов и помечают места, где обнаружены дефекты;

- устраняют дефекты;

- производят второе испытание;

- отключают от водопровода и производят спуск воды из труб;

- снимают манометры и заглушки.

Для заполнения трубопроводов водой и хорошего удаления из труб воздуха водопровод присоединяют к нижней части теплопровода. Возле каждого воздушного крана необходимо выставить дежурного. Сначала, через воздушники, поступает только воздух, потом воздушно- водяная смесь и, наконец, только вода. По достижении выхода только воды кран перекрывается. Далее кран ещё два-три раза периодически открывают для полного выпуска оставшейся части воздуха с верхних точек. Перед началом наполнения тепловой сети все воздушники необходимо открыть, а дренажи закрыть.

Испытание проводят давлением, равном рабочему с коэффициентом 1,25. Под рабочим понимают максимальное давление, которое может возникнуть на данном участке в процессе эксплуатации.

При случаях испытания теплопровода без оборудования и арматуры давление поднимают до расчётного и выдерживают его на протяжении 10 мин, контролируя при этом падение давления, после снижают его до рабочего, проводят осмотр сварных соединений и обстукивают стыки. Испытания считают удовлетворительными, если отсутствует падение давления, нет течи и потения стыков.

Испытания с установленным оборудованием и арматурой проводят с выдержкой в течение 15 мин, проводят осмотр фланцевых и сварных соединений, арматуры и оборудования, сальниковых уплотнений, после давление снижают до рабочего. Испытания считают удовлетворительными, если в течение 2 ч падение давления не превышает 10%. Испытательное давление проверяет не только герметичность, но и прочность оборудования и трубопровода.

После испытания воду необходимо удалять из труб полностью. Как правило, вода для испытаний не проходит специальную подготовку и может снизить качество сетевой воды и быть причиной коррозии внутренних поверхностей труб.

Температурные испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадёжные участки проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температурным испытаниям подвергаться вся сеть от источника тепловой энергии до индивидуальных тепловых пунктов потребителей. Температурные испытания проводятся при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Началу испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя должен предшествовать прогрев тепловой сети при температуре воды в подающем трубопроводе 100

°С. Продолжительность прогрева составляет порядка двух часов.

Перед началом испытания производится расстановка персонала в пунктах наблюдения и по трассе тепловой сети.

В предусмотренный программой срок на источнике тепловой энергии начинается постепенное повышение температуры воды до установленного максимального значения при строгом контроле за давлением в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии и величиной подпитки (дренажа).

Заданная максимальная температура теплоносителя поддерживается постоянной в течение установленного программой времени (не менее 2 ч), а затем плавно понижается до 70- 80 °С.

Скорость повышения и понижения температуры воды в подающем трубопроводе выбирается такой, чтобы в течение всего периода испытания соблюдалось заданное давление в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии. Поддержание давления в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии при повышении температуры первоначально должно проводиться путём регулирования величины подпитки, а после полного прекращения подпитки в связи с увеличением объёма сетевой воды при нагреве путём дренирования воды из обратного коллектора.

С момента начала прогрева тепловой сети и до окончания испытания во всех пунктах наблюдения непрерывно (с интервалом 10 мин) ведутся измерения температур и давлений сетевой воды с записью в журналы.

Руководитель испытания по данным, поступающим из пунктов наблюдения, следит за повышением температуры сетевой воды на источнике тепловой энергии и в тепловой сети и прохождением температурной волны по участкам тепловой сети.

Для своевременного выявления повреждений, которые могут возникнуть в тепловой сети при испытании, особое внимание должно уделяться режимам подпитки и дренирования, которые связаны с увеличением объёма сетевой воды при её нагреве. Поскольку расходы подпиточной и дренируемой воды в процессе испытания значительно изменяются, это затрудняет определение по ним момента появления неплотностей в тепловой сети. Поэтому в период неустановившегося режима необходимо анализировать причины каждого резкого увеличения расхода подпиточной воды и уменьшения расхода дренируемой воды.

Нарушение плотности тепловой сети при испытании может быть выявлено с наибольшей достоверностью в период установившейся максимальной температуры сетевой воды. Резкое отклонение величины подпитки от начальной в этот период свидетельствует о появлении неплотности в тепловой сети и необходимости принятия срочных мер по ликвидации повреждения.

Специально выделенный персонал во время испытания должен объезжать и осматривать трассу тепловой сети и о выявленных повреждениях (появление парения, воды на трассе сети и др.) немедленно сообщать руководителю испытания. При обнаружении повреждений, которые могут привести к серьёзным последствиям, испытание должно быть приостановлено до устранения этих повреждений.

Системы теплопотребления, температура воды в которых при испытании превысила допустимые значения 95 °С должны быть немедленно отключены.

Измерения температуры и давления воды в пунктах наблюдения заканчиваются после прохождения в данном месте температурной волны и понижения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе до 100 °С.

Испытание считается законченным после понижения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети до 70-80 °С.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять	лет	на	с	целью	разработки	энергетических	характеристик	и	нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей.

Осуществление разработанных гидравлических и температурных режимов испытаний производится в следующем порядке:

- включаются расходомеры на линиях сетевой и подпиточной воды и устанавливаются термометры на циркуляционной перемычке конечного участка кольца, на выходе трубопроводов из теплоподготовительной установки и на входе в неё;

- устанавливается определённый расчётом расход воды по циркуляционному кольцу, который поддерживается постоянным в течение всего периода испытаний;

- устанавливается давление в обратной линии испытываемого кольца на входе её в теп- лоподготовительную установку;

- устанавливается температура воды в подающей линии испытываемого кольца на выходе из теплоподготовительной установки.

Отклонение расхода сетевой воды в циркуляционном кольце не должно превышать ±2

% расчётного значения.

Температура воды в подающей линии должна поддерживаться постоянной с точностью

±0,5 °С.

Определение тепловых потерь при подземной прокладке сетей производится при установившемся тепловом состоянии, что достигается путём стабилизации температурного поля в окружающем теплопроводы грунте, при заданном режиме испытаний.

Показателем достижения установившегося теплового состояния грунта на испытываемом кольце является постоянство температуры воды в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку в течение 4 ч.

Во время прогрева грунта измеряются расходы циркулирующей и подпиточной воды, температура сетевой воды на входе в теплоподготовительную установку и выходе из неё и на перемычке конечного участка испытываемого кольца. Результаты измерений фиксируются одновременно через каждые 30 мин.

Продолжительность периода достижения установившегося теплового состояния кольца существенно сокращается, если перед испытанием горячее водоснабжение присоединенных к испытываемой магистрали потребителей осуществлялось при температуре воды в подающей линии, близкой к температуре испытаний.

Начиная с момента достижения установившегося теплового состояния во всех намеченных точках наблюдения устанавливаются термометры и измеряется температура воды. Запись показаний термометров и расходомеров ведётся одновременно с интервалом 10 мин. Продолжительность основного режима испытаний должна составлять не менее 8 часов.

На заключительном этапе испытаний методом "температурной волны" уточняется время - «продолжительность достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца». На этом этапе температура воды в подающей линии за 20-40 мин повышается на 10-20 °С по сравнению со значением температуры испытания и поддерживается постоянной на этом уровне в течение 1 ч. Затем с той же скоростью температура воды понижается до значения температуры испытания, которое и поддерживается до конца испытаний.

Расход воды при режиме "температурной волны" остаётся неизменным. Прохождение "температурной волны" по испытываемому кольцу фиксируется с интервалом 10 мин во всех точках наблюдения, что даёт возможность определить фактическую продолжительность пробега частиц воды по каждому участку испытываемого кольца.

Испытания считаются законченными после того, как "температурная волна" будет отмечена в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку.

Суммарная продолжительность основного режима испытаний и периода пробега "температурной волны" составляет удвоенное время продолжительности достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца плюс 10-12 ч.

В результате испытаний определяются тепловые потери для каждого из участков испытываемого кольца отдельно по подающей и обратной линиям.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Под термином «летний ремонт» имеется в виду планово-предупредительный ремонт, проводимый в межотопительный период. В отношении периодичности проведения так называемых летних ремонтов, а также параметров и методов испытаний тепловых сетей требуется следующее:

- Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться не реже 1

раза в 5 лет в соответствии с п. 2.5 МДК 4 - 02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»;

- Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов должно быть подвергнуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно: элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели отопления давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см2), системы отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см2), а системы панельного отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) (п.5.28 МДК 4 - 02.2001);

- Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны подвергаться все тепловые сети от источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплопотребления, данное испытание следует проводить, как правило, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха в соответствии с п. 1.3, 1.4 РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя».

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя. Расчёты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии производятся в соответствии с приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормативы технологических потерь по тепловым сетям Артемовского муниципального образования составляют для котельных:

- ЦК п. Артемовский – 0,0427 Гкал/ч;

- ГРО п. Артемовский – 0,0485 Гкал/ч;

- УКМТ п. Апрельск – 0,065 Гкал/ч.

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Таблица 1.16 – Значения фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче по тепловым сетям за 2021-2023 гг

| Источник теплоснабжения | Наименование показателя | Величина показателя, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| ЦК п. Артемовский | Потери теплопередачей ч/з теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,0427 | 0,0427 | 0,0427 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 |
| ГРО п. Артемовский | Потери теплопередачей ч/з теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,0485 | 0,0485 | 0,0485 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 |
| УКМТ п. Апрельск | Потери теплопередачей ч/з теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавались.

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Все присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям осуществляются по зависимому (непосредственному) присоединению системы отопления без смешения.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя

Учет тепла, отпущенного потребителям, осуществляется:

- по данным приборного учета;

- расчётным методом согласно Методике осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утверждённой Приказом Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»;

- по утверждённым нормативам для населения.

В соответствие с Федеральным законом об энергосбережении необходима поочерёдная установка приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя как в жилищном фонде, так и в общественных зданиях, в соответствии с законом Федеральным законом "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ.

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Получение оперативной информации и отдача распоряжений по ремонту и переключениям оборудования осуществляется средствами телефонной связи.

В диспетчерской службе средства автоматизации и телемеханизации – не применяются.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции отсутствуют.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

На тепловых сетях (в здании котельных) установлены ПСК (предохранительные сбросные клапаны), гидрокомпенсаторы и расширительные баки для защиты тепловых сетей от превышения давления и гидравлических ударов.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные тепловые сети на территории Артемовского муниципального образования отсутствуют.

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные энергетических характеристик тепловых сетей Артемовского муниципального образования отсутствуют.

1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии

1.4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

В Артемовском муниципальном образовании 3 населенных пункта, в двух из которых имеются системы централизованного теплоснабжения: - р.п. Артемовский; - п. Апрельск.

В р.п. Артемовский 2 гидравлически не связанные между собой зоны централизованного теплоснабжения: от котельной «Центральная» и от котельной «ГРО».

Котельная «Центральная» в р.п. Артемовский предназначена для теплоснабжения объектов и микрорайонов поселка, а именно: районы улиц Подгорная, Артемовская и 40 лет Победы, а также здания библиотеки, администрации и трех корпусов детского сада. Кроме этого, данная котельная обеспечивает теплом здание школы, АО «Витимэнергосбыт» и Досугового центра.

В зону действия котельной «ГРО» включены жилые дома, расположенные на улицах Первомайская, Геологическая и 1-я Нагорная, 2-я Нагорная. Помимо этого, зона действия котельной распространяется на гараж, на здание бани, пожарной части и управления ЖКХ.

Котельная УКМТ в п. Апрельск обеспечивает теплом 3 жилых дома, расположенных на улице Нагорной № 3, № 5, № 4А.

Зоны действия источников тепловой энергии с указанием их расположения, представлены на рис. 1.8-1.9.

Теплоснабжение территории Артемовском МО, не попадающей в зоны действия котельных, осуществляется от индивидуальных источников.

Рисунок 1.8 – Зоны действия источников тепла в р.п. Артемовский

Рисунок 1.9 – Зоны действия источников тепла в п. Апрельск

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчётных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Подключенная нагрузка и отпуск тепловой энергии жилищного фонда от каждого источника представлены в таблице 1.17. Данные значения получены на основании нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для жилого фонда.

Таблица 1.17 – Подключенная нагрузка и отпуск тепловой энергии по жилищному фонду

| № п/п | Источник тепловой энергии | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС (средн)., Гкал/ч | Полезный отпуск на отопление, Гкал/год | Полезный отпуск на отопление ГВС, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦК п. Артемовский | 1,799 | 0,025 | 5542 | 153 |
| 2 | ГРО п. Артемовский | 0,849 | 0,018 | 2615 | 111 |
| 3 | УКМТ п. Апрельск | 0,212 | 0,007 | 652 | 42 |
|  | ИТОГО | 2,860 | 0,050 | 8809 | 306 |

Подключенная нагрузка и отпуск тепловой энергии бюджетных и прочих потребителей от каждого источника представлены в таблице 1.18. Данные значения получены на основании данных приборов учета и расчетных (проектных) тепловых нагрузок зданий.

Таблица 1.18 – Подключенная нагрузка и отпуск тепловой энергии бюджетных и прочих потребителей

| № п/п | Источник тепловой энергии | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС (средн)., Гкал/ч | Полезный отпуск на отопление, Гкал/год | Полезный отпуск на отопление ГВС, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦК п. Артемовский | 0,562 | 0,008 | 1731 | 48 |
| 2 | ГРО п. Артемовский | 0,089 | 0,003 | 275 | 18 |
| 3 | УКМТ п. Апрельск | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 0,651 | 0,011 | 2006 | 66 |

1.5.2 Описание значений расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Котельные Артемовского муниципального образования имеют по одному магистральному выводу. Значение тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии - котельных Артемовского муниципального образования приведены в следующей таблице.

Таблица 1.19 – Значения тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии Артемовского муниципального образования

| Наименование источника | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| ЦК п. Артемовский | 2,394 |
| ГРО п. Артемовский | 0,959 |
| УКМТ п. Апрельск | 0,219 |

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев и условий применения на территории Артемовского муниципального образования отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не имеется.

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

На основании представленных данных о подключенной нагрузке к тепловым сетям источников теплоснабжения рассчитаны значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом и представлены в таблице 1.20.

Таблица 1.20 - Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| № п/п | Котельная | Расчетные элементы территориального деления (населенные пункты, кварталы, районы и т.д.) | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за отопительный период | за год в целом |
| 1 | ЦК | п. Артемовский | 7273 | 7273 |
| 2 | ГРО | п. Артемовский | 2890 | 2890 |
| 3 | УКМТ | п. Апрельск | 652 | 652 |

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Артемовского муниципального образовании согласно Приложения 1 к приказу Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 17.11.2020 года № 58-38-МПР представлены в таблице 1.21.

Таблица 1.21 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 |
| 2 | 0,0508 | 0,0508 | 0,0508 |
| 3-4 | 0,0356 | 0,0356 | 0,0356 |
| 5-9 | 0,0319 | 0,0319 | 0,0319 |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 0,0251 | 0,0251 | 0,0251 |
| 2 | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 |
| 3 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 |
| 4-5 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке на территории Артемовского муниципального образовании, определённый с применением расчётного метода приведён в следующей таблице.

Таблица 1.22 – Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек

| Климатическая зона | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр надворных построек, расположенных на земельном участке, в месяц) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Направление использования коммунального ресурса: отопление на кв. метр следующих надворных построек, расположенных на земельном участке, в месяц |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коровники | Свинарники | Овчарни | Конюшни | Птичники | Овоще хранилища | Гаражи | Бани, сауны, бассейны |
| Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, до 1999 года постройки включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные образования Бодайбинского района | 0,0343 | 0,0483 | 0,0327 | 0,0373 | 0,0503 | 0,0358 | 0,0438 | 0,0580 |
| Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, после 1999 года постройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные образования Бодайбинского района | 0,0159 | 0,0224 | 0,0152 | 0,0173 | 0,0234 | 0,0166 | 0,0204 | 0,0269 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в утверждены приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30.12.2016 г. №184-мпр.

Таблица 1.23 – Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению

| № пп | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,17 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 – 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,22 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 – 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,28 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 1,68 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 2,62 |
| 16. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 1,90 |
| 17. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,23 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами (мойками), унитазами, душами (ваннами) | куб. метр в месяц на человека | 2,15 |

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчётной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Котельные ЦК п. Артемовский, ГРО п. Артемовский и УКМТ п. Апрельск осуществляют производство тепловой энергии и обеспечение теплом непосредственно потребителей. Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зоне действия ЦК п. Артемовский составляет 2,394 Гкал/ч., нагрузка потребителей, расположенных в зоне действия ГРО п. Артемовский – 0,959 Гкал/ч, в зоне действия УКМТ п. Апрельск – 0,219 Гкал/ч. Информация по договорной нагрузке, отсутствует.

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключённых к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

По сравнению с ранее разработанной схемой теплоснабжения, в схеме 2023 года, тепловые нагрузки потребителей, подключённых к тепловым сетям увеличились.

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

На основании данных об объемах потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды, подключенной нагрузки и тепловых потерь составлена таблица характеризующая балансы тепловой мощности источников тепловой энергии.

Таблица 1.24 – Тепловые балансы источников, Гкал/ч

| Наименование показателя | ЦК п. Артемовский | ГРО п. Артемовский | УКМТ п. Апрельск | Итого по котельным |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 6,94 | 3,19 | 0,34 | 10,47 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 5,83 | 2,48 | 0,34 | 8,65 |
| Подключенная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 2,630 | 0,938 | 0,220 | 3,518 |
| Нагрузка на ГВС средн, Гкал/ч | 0,033 | 0,021 | 0,007 | 0,061 |
| Нагрузка на ГВС макс, Гкал/ч | 0,079 | 0,050 | 0,017 | 0,146 |
| Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | 0,391 | 0,449 | 0,079 | 0,919 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,062 | 0,076 | 0,005 | 0,143 |
| Суммарная подключенная нагрузка с учетом собственных нужд и тепловых потерь, Гкал/ч | 2,846 | 1,484 | 0,311 | 4,641 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 5,768 | 2,404 | 0,335 | 8,507 |

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Ограничения тепловой мощности, влияющими на располагаемую мощность источника тепловой энергии, являются:

1. Ограничения тепловой мощности паровых котлов КВм-1,2КБ-95 и КВм-1,45 согласно режимных карт.

Более того, располагаемая тепловая мощность Центральной котельной п. Артемовский достаточна для подключения к ней всей тепловой нагрузки котельной ГРО, сохраняя при этом резерв тепловой мощности в размере 1,5 Гкал/ч (26%).

Таблица 1.25 – Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по котельным

| Наименование показателя | ЦК п. Артемовский | ГРО п. Артемовский | УКМТ п. Апрельск | Итого по котельным |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв тепловой мощности на источнике, Гкал/ч | 2,984 | 0,996 | 0,029 | 4,009 |
| Резерв тепловой мощности источника в % от располагаемой мощности | 50% | 40% | 9% | 46% |

Как видно из таблицы 1.25, все источники тепловой энергии имеют резерв тепловой мощности.

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлический режим передачи тепловой энергии в Артемовском муниципальном образовании обеспечивается сетевыми насосами котельных. Основные гидравлические и температурные режимы системы теплоснабжения Артемовского муниципального образования обеспечиваются в соответствии с картами технологических режимов. Дефицит пропускной способности сетей в Артемовском муниципальном образовании отсутствует.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой энергии - технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. Дефицитов тепловой мощности на источниках тепловой энергии теплоснабжения не наблюдается. Для того, чтобы дефициты тепловой энергии не возникали на тепловых источниках, необходимо вовремя проводить планово- предупредительные и капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования котельных, а также преждевременную замену тепловых сетей.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

На территории населенных пунктов на источниках централизованного теплоснабжения наблюдается резерв тепловой мощности 46%. Расширение или перераспределение зон действия источников теплоснабжения не наблюдается, поскольку стоимость 1 Гкал выше в сравнении со стоимостью эксплуатации зданий на индивидуальных источниках теплоснабжения.

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введённых в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Балансы тепловой мощности котельных и тепловой нагрузки в схеме теплоснабжения 2023 года, по сравнению с предыдущей схемой изменились. Сведения представлены в таблицах данного раздела.

1.7 Балансы теплоносителя

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

Система теплоснабжения от всех источников – открытая, зависимая. Горячее водоснабжение потребителей организовано по открытой схеме в тепловых узлах отбора сетевой воды из подающего или обратного трубопровода. Балансы теплоносителя представлены ниже.

Таблица 1.26 – Баланс теплоносителя

| Котельная | Нормативные утечки, куб.м./ч | Нормативные утечки, куб.м./год | Тепловая нагрузка на ГВС (средн.), Гкал/ч | Расход воды на ГВС, куб.м./ч | Расход воды на ГВС, куб.м./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦК п. Артемовский | 0,116 | 705 | 0,033 | 0,61 | 3703 |
| ГРО п. Артемовский | 0,098 | 594 | 0,021 | 0,39 | 2368 |
| УКМТ п. Апрельск | 0,008 | 48 | 0,007 | 0,13 | 789 |
| Всего по котельным | 16,8 | 1347 | 0,061 | 1,13 | 6860 |

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет. Фактических данных по балансам производительности водоподготовительных установок в аварийных режимах нет.

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введённых в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в балансах водоподготовительных установок в схеме теплоснабжения 2023 года, по сравнению с предыдущей схемой, отсутствуют.

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным топливом, используемым для производства тепловой энергии котельными является уголь. Ниже определен расход натурального топлива источниками тепловой энергии.

Таблица 1.27 – Расход топлива ООО «ТеплоВодоРесурс»

| Котельная | Полезный отпуск, Гкал | Тепловые потери, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал | Нормативный удельный расход топлива, Гкал | Расход топлива (уголь), т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦК п. Артемовский | 7664 | 1205 | 8869 | 190 | 9059 | 0,3679 | 3333 |
| ГРО п. Артемовский | 3254 | 1383 | 4637 | 234 | 4871 | 0,3777 | 1840 |
| УКМТ п. Апрельск | 721 | 244 | 965 | 17 | 982 | 0,2856 | 268 |
| Всего по котельным | 11639 | 2832 | 14471 | 441 | 14912 |  | 5441 |

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На котельных резервное и аварийное топливо не предусмотрено.

1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест

поставки

Поставка топлива осуществляется в установленном порядке.

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местным видом топлива в Артемовском муниципальном образовании являются дрова. Существующие источники тепловой энергии не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013

«Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного вида топлива для котельных Артемовского муниципального образования используется уголь.

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающий вид топлива в Артемовском муниципальном образовании уголь. В муниципальном образовании имеется 3 независимых друг от друга систем теплоснабжения, в которых в качестве основного топлива используется уголь.

1.8.7 Описание	приоритетного	направления	развития	топливного	баланса

поселения

В перспективе развития систем теплоснабжения Артемовского муниципального образования, смена вида топлива на источниках тепловой энергии не предполагается. Характеристики топлива остаются неизменными на весь расчётный срок схемы. Приоритетным направлением развития топливного баланса, является снижение удельного расхода топлива, необходимого на единицу вырабатываемой тепловой энергии.

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

По сравнению с ранее разработанной схемой теплоснабжения, в схеме 2023 года, изменения в топливных балансах источников тепловой энергии отражены в таблице 1.27.

1.9 Надёжность теплоснабжения

1.9.1 Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, и иные сведения

Надёжность работы действующих теплосетей для каждой зоны определяется в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по двум нормируемым критериям:

- вероятность безотказной работы (P) - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданиях ниже +12°C, в промышленных зданиях ниже 8 °C, более числа раз, установленных нормативами. Нормативная величина для тепловых сетей 0,9;

- коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчётную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации.

1.9.2 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Для определения надёжности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

К  КЭ  КВ  КТ  КБ  КР  КС

n

где:

Кэ – надёжность электроснабжения источника теплоты; Кв – надёжность водоснабжения источника теплоты;

Кт – надёжность топливоснабжения источника теплоты;

Кб – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей);

Кр – коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала, микрорайона) расчётной тепловой нагрузи к сумме расчётных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключённых к данному тепловому пункту;

Кс – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствие с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надёжности систем коммунального теплоснабжения в городах и населённых пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утверждён приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. № 203).

Существует несколько степеней надёжности системы теплоснабжения:

- высоконадёжные - К>0,9;

- надёжные - 0,75<К<0,89;

- малонадёжные - 0,5<К<0,74;

- ненадёжные - К<0,5.

1.9.3 Частота отключений потребителей

Значительные аварийные отключения потребителей отсутствуют. Перерывы прекращения подачи тепловой энергии не превышали величины 54 ч, что соответствует второй категории потребителей согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

1.9.4 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не превышает 15 ч, что соответствует требованиям п. 6.10 СП 124.13330.2012

«Тепловые сети».

1.9.5 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надёжности тепловых сетей отсутствуют.

1.9.6 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за последние 5 лет в Артемовском муниципальном образовании не зафиксированы.

1.9.7 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключённых в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийно-восстановительные ремонтные работы, как правило, проводятся в сжатые сроки в пределах средней статистики затрачиваемого времени.

Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не превышает 15 ч, что соответствует требованиям п. 6.10 СП 124.13330.2012

«Тепловые сети».

1.9.8 Описание изменений в надёжности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

По сравнению с ранее разработанной схемой теплоснабжения в 2023 году надёжность теплоснабжения Артемовского муниципального образования не изменилась.

1.9.9 Меры по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения

Повышение надежности систем коммунального теплоснабжения, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и проведение его во взаимодействии теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, топливо-, водоснабжающих и других организаций являются важнейшими мерами в обеспечении бесперебойного теплоснабжения в населенных пунктах.

Подготовка систем теплоснабжения и теплопотребления и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей, Правил технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных, других нормативно - технических документов по эксплуатации теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей.

Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, кроме того, обязаны:

- обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной

служб;

- организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечивать качество теплоносителей;

- организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

- обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения;

- обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

Проверка готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется в целях определения их соответствия требованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, в том числе готовности их теплопотребляющих установок к работе, а также в целях определения их готовности к обеспечению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления, отсутствию задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

В целях обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения, своевременной локализации аварий и недопущения длительного расстройства гидравлического и теплового режимов теплоснабжающим организациям следует разрабатывать и представлять на утверждение органа местного самоуправления документ (положение; инструкция), устанавливающий порядок ликвидации аварий и взаимодействия тепло-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно - коммунального хозяйства и других органов в устранении аварий.

Теплоснабжающими организациями должны разрабатываться мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций, которые должны охватывать каждый источник тепла и его тепловую сеть.

В мероприятиях должны быть предусмотрены четкие обязанности производственных подразделений и персонала и порядок действия по переключениям в тепловых сетях, использованию техники, оповещению аварийно - спасательных и других специальных служб и руководства предприятия, способы связи с другими организациями.

Надежность системы коммунального теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и теплоносителями в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1.10.1 Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Согласно постановлению Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 года «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги;

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации;

г) об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации;

д) о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

е) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения;

ж) о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией;

з) о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

В таблице 1.28 представлены результаты хозяйственной деятельности ООО «ТеплоВодоРесурс». Значительное снижение выработки в 2020 и 2021 годах связано с выводом из эксплуатации п. Маракан Артемовского муниципального образования 04.06.2020 г.

Таблица 1.28 – Технико-экономические показатели деятельности ООО «ТеплоВодоРесурс»

| № п/п | Натуральные показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 21 766,2 | 15 164,8 | н/д | н/д |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 21 766,2 | 15 164,8 | н/д | н/д |
| 4 | Получено тепла со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Потери | Гкал | 5 755,7 | 2 747,8 | н/д | н/д |
| 6 | Полезный отпуск | Гкал | 16 010,5 | 12 417,0 | н/д | н/д |
| 7 | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т./ Гкал | 273,3 | 273,3 | н/д | н/д |
| 8 | Расход условного топлива на производство тепловой энергии | т.у.т. | 5 948,7 | 4 144,5 | н/д | н/д |
| 9 | Расход натурального топлива | т.н.т. | 7 263,4 | 5 156,7 | н/д | н/д |
| 10 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 28 249,4 | 22 461,0 | н/д | н/д |
| 11 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 5 440,8 | 5 308,2 | н/д | н/д |
| 12 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 67 760,6 | 44 576,4 | н/д | н/д |
| 13 | Внереализационные расходы | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс.руб. | 2 179,2 | 0,0 | н/д | н/д |
| 15 | Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 16 | Прибыль | тыс.руб. | 1 982,4 | 1 569,0 | н/д | н/д |
| 17 | Необходимая валовая выручка без НДС | тыс.руб. | 105 612,3 | 73 914,6 | н/д | н/д |

1.10.2 Описание	изменений	технико-экономических	показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Отчёт по технико-экономическим показателям организаций представлен в п. 1.10.1.

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1 Описание динамики утверждённых цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 3 лет

Таблица 1.29 – Динамика утверждённых тарифов на тепловую энергию установленных для ООО «ТеплоВодоРесурс»

| Наименование единой теплоснабжающей организации | Вид тарифа | Период действия | Вода |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТеплоВодоРесурс» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
|  | одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета НДС) | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 6 596,44 |
|  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 5 952,72 |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 5 952,72 |
|  |  | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 6 146,84 |
|  |  | с 01.12.2023 по 31.12.2023 | 7 102,90 |
|  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 7 102,90 |
|  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 8 728,28 |
|  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 8 728,28 |
|  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 9 033,54 |
|  |  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 9 033,54 |
|  |  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 9 326,01 |
|  |  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 9 326,01 |
|  |  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 9 627,63 |
|  |  | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 9 627,63 |
|  |  | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 9 939,57 |
|  | Население |  |  |
|  | одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета НДС) | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2 034,70 |
|  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2 112,01 |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2 112,01 |
|  |  | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 2 185,93 |
|  |  | с 01.12.2023 по 31.12.2023 | 2 404,52 |
|  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2 404,52 |
|  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2 656,99 |
|  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2 656,99 |
|  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2 808,43 |
|  |  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2 808,43 |
|  |  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2 920,76 |
|  |  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 2 920,76 |
|  |  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 3 037,58 |
|  |  | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 3 037,58 |
|  |  | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 3 159,08 |

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

В таблице 1.30 показана структура тарифов на тепловую энергию ООО «ТеплоВодоРесурс», на момент актуализации схемы.

Таблица 1.30 – Структура тарифа ООО «ТеплоВодоРесурс»

| № п/п | Натуральные показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 21 766,2 | 15 164,8 | 14 504,6 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды отельной | Гкал | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 21 766,2 | 15 164,8 | 14 504,6 |
| 4 | Получено тепла со стороны | Гкал | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Потери | Гкал | 5 755,7 | 2 747,8 | 2 665,4 |
| 6 | Полезный отпуск | Гкал | 16 010,5 | 12 417,0 | 11 839,3 |
| 6.1 | в т.ч. на собственное производственное потребление | Гкал | 329 | 193,9 | 264,7 |
| 6.2 | населению | Гкал | 12 584,5 | 9 517,6 | 9 074,1 |
| 6.3 | бюджетным потребителям | Гкал | 2487,0 | 2 143,8 | 2 043,6 |
| 6.4 | прочим потребителям | Гкал | 610,0 | 561,7 | 456,9 |
| 7 | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 273,3 | 273,3 | 273,3 |
| 8 | Расход условного топлива на производство тепловой энергии | т.у.т. | 5 948,7 | 4 144,5 | 3 964,1 |
| 8.1 | Уголь | т.у.т. | 5 948,7 | 4 144,5 | 3 964,1 |
| 8.2 | Мазут | т.у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3 | Нефть | т.у.т. | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Расход натурального топлива | т.н.т | 7 263,4 | 5 156,7 | 5 138,7 |
| 9.1 | Уголь | т.н.т | 7 263,4 | 5167,7 | 5138,7 |
| 9.2 | Мазут | т.н.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3 | Нефть | т.н.т | 0 | 0 | 0 |
| Формирование необходимой валовой выручки |  |  |  |  |  |
| 1 | Операционные (неподконтрольные) расходы | тыс. руб. | 28 249,4 | 22 461,0 | 23 081,4 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 5 440,8 | 5 308,2 | 4 889,4 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 67 760,6 | 44 576,4 | 43 235,6 |
| 3.1 | Водоснабжение и водоотведение | тыс. руб. | 141,2 | 138,2 | 78,7 |
| 3.2 | Стоимость натурального топлива с учетом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | тыс. руб. | 61 442,5 | 40594,3 | 39 548,6 |
| 3.3 | Энергия, в том числе | тыс. руб. | 6 176,9 | 3843,9 | 3 608,4 |
| 3.4 | Энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Итого расходы | тыс. руб. | 101 450,8 | 72 345,6 | 71 206,4 |
| 6 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 2 179,2 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Избыток средств, полученный за отчетные периоды регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Итого расходы | тыс. руб. | 103 629,9 | 72 345,6 | 71 206,4 |
| 9 | Прибыль | тыс. руб. | 1 982,4 | 1 569 | 1 567,7 |
| 10 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 105 612,3 | 73 914,6 | 72 774,1 |
| 11 | Среднеотпускной тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 6 596,44 | 5 952,72 | 6 146,84 |
| 12 | Рост среднеотпускного тарифа | % | 108% | 90,2% | 103,3% |

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Для теплоснабжающих организаций в границах Артемовского муниципального образования плата за подключение к системам теплоснабжения на 2024-2025 гг. не утверждена.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, определенных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808.

На момент актуализации схемы теплоснабжения плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для отдельных категорий социально значимых потребителей не установлена.

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учётом последних 3 лет

Динамика утверждённых тарифов на тепловую энергию установленных для ООО «ТеплоВодоРесурс» отражены в таблице 1.22.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Средневзвешенный уровень цен на тепловую энергию за последние 3 года составил 4260,08 руб./Гкал.

1.11.7 Описание изменений в утверждённых ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Новые долгосрочные тарифы на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Артемовского муниципального образования (ООО «ТеплоВодоРесурс») действующие с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 годы утверждены Приказом по тарифам Иркутской области от 29.11.2023 г. №79-374-спр.

1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основным недостатком системы теплоснабжения является высокий износ отдельных участков тепловых сетей; гидравлическая неустойчивость всей системы. Значительный износ некоторых участков сетей приводит к снижению надежности из-за коррозии, а ухудшенные вследствие длительной эксплуатации качества изоляции – значительным тепловым потерям в сетях и понижению температуры теплоносителя до вводов потребителей.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надёжного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Техническое состояние систем удовлетворительное, но имеет крайне высокий процент износа, состояние многих узлов критическое, что несет в себе угрозу падения надежности теплоснабжения.

Источники тепловой энергии и тепловые сети с предельным сроком эксплуатации требуют капитального ремонта и модернизации.

Система теплоснабжения п. Артемовский в целом нуждается в реконструкции в целях снижения количества эксплуатирующего и обслуживаемого оборудования, снижения удельного расхода топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии, снижения количества задействованного персонала (что является необходимым в условиях кадрового голода»).

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Сформировавшиеся инженерные системы коммунального комплекса имеют ненормативные показатели по ресурсопотреблению, энергопотерям, повышенные затраты на ремонты и текущее обслуживание, что в свою очередь, влечет за собой, рост стоимости услуг теплоснабжения.

Основные проблемы функционирования и развития систем теплоснабжения распределены на 3 группы по основным составляющим процесса теплоснабжения:

- производство;

- транспорт;

- потребитель.

Основные проблемы функционирования котельных состоят в следующем:

- отсутствие достоверного контроля и оперативного управления за процессом производства тепловой энергии.

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

- высокая степень износа тепловых сетей;

- нарушение гидравлических режимов тепловых сетей (гидравлическое разрегулирование) и сопутствующие этому фактору «недотопы» и «перетопы» зданий;

- высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

Основные проблемы функционирования теплопотребляющих устройств: отсутствуют.

1.12.4 Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не выявлено.

1.12.5 Анализ	предписаний надзорных	органов об	устранении	нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения

Предписания	надзорных	органов	об	устранении	нарушений,	влияющих	на безопасность и надёжность систем теплоснабжения, отсутствуют.

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

По сравнению с ранее разработанной схемой теплоснабжения, существующие технические и технологические проблемы, планомерно решаются.

Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения составляет 11,639 тыс. Гкал в год (таблица 2.1).

Таблица 2.1 – Данные базового уровня потребления тепла по котельным

| Наименование котельной | Годовое потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |
|  |  | В отопительный период | В неотопительный период |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | 7664 | 7664 | 0 |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | 3254 | 3254 | 0 |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | 721 | 721 | 0 |

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке схемы теплоснабжения. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями систем теплоснабжения. Системы теплоснабжения должны обеспечивать потребителей тепловой энергией в соответствии с требованиями к качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления тепловой энергии должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающей организации.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления тепловой энергии в Артемовском муниципальном образовании.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

В Генеральном плане Артемовского муниципального образования предусматривается перспективное жилищное строительство в р.п. Артемовский представленное малоэтажной застройкой и индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками.

За ряд последних лет сложилась устойчивая тенденцию к оттоку населения из Артемовского муниципального образования. По данным госстатистики, постоянное население Артемовского муниципального образования на 01.01.2012 составляло 1943 чел., на 01.01.2023 г. – 1148 чел.

В п.Маракан численость на 1 января 2024 года - 4 человека, в связи с чем было отключено от системы централизованного теплоснабжения все объекты жилищного, социального и культурно-бытового назначения.

Объемы жилищного строительства, рассчитанные в генеральном плане для Артемовского муниципального образования, являются высокими, учитывая темпы ввода жилья последнего времени. Нельзя исключить вероятность того, что значительная часть жилищного строительства не будет выполнена в период расчетного срока и перейдет на более поздние сроки (за пределами расчетного срока).

Учитывая отсутствие нового строительства многоквартирных домов на территории Артемовского муниципального образования за ряд последних лет, настоящей схемой теплоснабжения предусматривается сохранение существующего объема жилищного фонда, а также объектов социального, культурного и бытового назначения, обеспеченных централизованным теплоснабжением.

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Тепловые нагрузки на нужды отопления для объектов застройки определяются по проектам или по укрупненным показателям максимального теплового потока на 1 куб.м объема в соответствии с рекомендациями СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 г. №265 при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования систем отопления соответствующего населенного пункта.

Перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, определенные в соответствии с СП 50.13330.2012, представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Тип здания | Потребление тепловой энергии в зависимости от этажности ккал/(ч*куб.м) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
| Жилые многоквартирные здания, гостиницы, общежития | 26,2 | 23,9 | 21,4 | 20,7 | 19,4 | 18,4 | 17,3 |
| Общественные здания, кроме перечисленных ниже | 26,4 | 23,8 | 22,6 | 20,1 | 19,5 | 18,5 | 17,6 |
| Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 22,7 | 22,0 | 21,4 | 20,7 | 20,1 | 19,4 | 18,7 |
| Дошкольные учреждения, хосписы | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - |
| Здания сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 14,2 | 13,6 | 13,0 | 12,4 | 12,4 | - | - |
| Здания административного назначения (офисы) | 23,3 | 22,0 | 21,4 | 17,5 | 15,5 | 14,3 | 13,0 |

Перспективные удельные расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение определяются количеством потребителей и режимом пользования системой централизованного горячего водоснабжения. Количество пользователей определяется характеристиками здания. Режим пользования определяется по проектным данным здания, а при отсутствии проектных данных – в соответствии со СНиП 2.04.01-85.

Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения потребителя тепловой энергии (Гкал/ч) в отопительный период определяется по формуле:

a × N × (60 − tc) × 10−6

Qот =  + QТП,

T

где:

𝑎 - расход воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; принимается по таблице приложения 3 СНиП 2.04.01-85;

𝑁 - количество единиц измерения, отнесенное к суткам, - количество жителей, учащихся в учебных заведениях и т.д.;

𝑡𝑐 - температура водопроводной воды в отопительный период, °С;

𝑇 - продолжительность функционирования системы горячего водоснабжения потребителя в сутки, ч;

𝑄ТП - тепловые потери в местной системе горячего водоснабжения, в подающем и циркуляционном трубопроводах наружной сети горячего водоснабжения, Гкал/ч.

Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в неотопительный период (Гкал) определяется по формуле:

ths − tcs

Qнеот = Qот × β × ,

th − tc

где:

𝑄от - средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в отопительный период, Гкал/ч;

𝛽 - коэффициент, учитывающий снижение средней часовой нагрузки горячего водоснабжения в неотопительный период по сравнению с нагрузкой в отопительный период;

𝑡ℎ𝑠, 𝑡ℎ - температура горячей воды в неотопительный и отопительный период соответственно, гр.С;

𝑡𝑐𝑠, 𝑡𝑐 - температура водопроводной воды в неотопительный и отопительный период, гр.С.

2.4 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В целях прогнозирования развития систем централизованного теплоснабжения Артемовского муниципального образования предполагается, что сложившийся на сегодняшний момент уровень потребления тепловой энергии сохранится до 2033 года.

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии представлен в таблице 2.5. Прогноз выполнен без учета влияния изменения погодных условий.

Таблица 2.5

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал в год | 11,639 | 11,639 | 11,639 | 11,639 | 11,639 | 11,639 | 11,639 | 11,639 | 11,639 | 11,639 |
| Прирост потребления тепловой энергии по отношению к предыдущему периоду, тыс. Гкал в год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.5 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения представлен в таблице 2.3. Прогноз выполнен без учета влияния изменения погодных условий.

Таблица 2.3

| Наименование теплоисточника | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал в год | Прирост потребления тепловой энергии по от- ношению к предыдущему периоду, Гкал в год |
| --- | --- | --- |
| 2024 |  |  |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | 7664 | 0 |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | 3254 | 0 |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | 721 | 0 |
| 2025 |  |  |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | 7664 | 0 |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | 3254 | 0 |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | 721 | 0 |
| 2026 |  |  |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | 7664 | 0 |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | 3254 | 0 |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | 721 | 0 |
| 2027 |  |  |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | 7664 | 0 |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | 3254 | 0 |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | 721 | 0 |
| 2028 |  |  |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | 7664 | 0 |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | 3254 | 0 |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | 721 | 0 |
| 2029 |  |  |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | 7664 | 0 |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | 3254 | 0 |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | 721 | 0 |
| 2030 |  |  |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | 7664 | 0 |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | 3254 | 0 |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | 721 | 0 |
| 2031 |  |  |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | 7664 | 0 |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | 3254 | 0 |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | 721 | 0 |
| 2032 |  |  |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | 7664 | 0 |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | 3254 | 0 |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | 721 | 0 |
| 2033 |  |  |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | 7664 | 0 |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | 3254 | 0 |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | 721 | 0 |

Перспективный уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения к 2033 году по Артемовскому муниципальному образованию составит 3,518 Гкал/ч (таблица 2.4).

Таблица 2.4

| Наименование теплоисточника | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |
|  |  | отопление | ГВС |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | 2,393 | 2,360 | 0,033 |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | 0,959 | 0,938 | 0,021 |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | 0,227 | 0,220 | 0,007 |

Перспективный среднегодовой объем потребления тепловой энергии составит 12,6 тыс. Гкал, в том числе потребление в отопительный период – 12,6 тыс. Гкал. Прогноз изменения объема потребления тепловой энергии в Артемовском муниципальном образовании представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5

| Наименование котельной | Прогноз потребления тепловой энергии, тыс. Гкал в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

2.6 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приросты объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на расчётный период не планируются.

2.7 Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

Изменения показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения, отсутствуют.

2.7.1 Перечень объектов теплопотребления, подключённых к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Данные отсутствуют.

2.7.2 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утверждённой схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Прогноз перспективной застройки представлен в разделе 2.2 «Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе».

2.7.3 Расчётная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Значения тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в пункте 1.5.2 «Описание значений расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии».

2.7.4 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Значения расходов теплоносителя представлены в разделе 1.7 «Балансы теплоносителя».

Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения

В соответствии с постановлением правительства Российской федерации №154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в Артемовском муниципальном образовании представлены в таблице 4.1.

Суммарная нагрузка потребителей по Артемовскому муниципальному образованию на источники централизованного теплоснабжения составит к 2033 году 3,518 Гкал/ч. Покрытие данных нагрузок предполагается за счет существующих теплоисточников. Дефицит мощности тепловых нагрузок не возникает.

Таблица 4.1 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии к 2033 году

| Наименование показателя | ЦК п. Артемовский | ГРО п. Артемовский | УКМТ п. Апрельск | Итого по котельным |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 6,94 | 3,19 | 0,34 | 10,47 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 5,83 | 2,48 | 0,34 | 8,65 |
| Подключенная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 2,630 | 0,938 | 0,220 | 3,518 |
| Нагрузка на ГВС средн, Гкал/ч | 0,033 | 0,021 | 0,007 | 0,061 |
| Нагрузка на ГВС макс, Гкал/ч | 0,079 | 0,050 | 0,017 | 0,146 |
| Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | 0,391 | 0,449 | 0,079 | 0,919 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,062 | 0,076 | 0,005 | 0,143 |
| Суммарная подключенная нагрузка с учетом собственных нужд и тепловых потерь, Гкал/ч | 2,846 | 1,484 | 0,311 | 4,641 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 5,768 | 2,404 | 0,335 | 8,507 |

4.2 Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединённых к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода, не производится, так как, на котельных прирост присоединённой тепловой нагрузки не ожидается.

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Все источники централизованного теплоснабжения на протяжении расчетного периода до 2033 г. имеют достаточный резерв тепловой мощности.

4.4 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В схеме теплоснабжения 2024 года, по сравнению с предыдущей схемой теплоснабжения, изменены базовые и перспективные значения балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённой в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Из проведенного анализа, можно сделать вывод, что на период до 2033 года на территории Артемовского муниципального образования не планируются приросты жилищных и промышленных фондов, относящихся к уже существующим действующим источникам тепловой энергии.

Основной задачей на планируемый период является повышение эффективности работы котельного оборудования и снижение потерь теплоносителя в сетях путем постепенной замены изношенного оборудования, а также ремонта и замены тепловых сетей. Это позволит снизить количество аварий, довести до нормативных потери тепла при эксплуатации тепловых сетей. В этой связи предполагается проведение мероприятий по развитию теплоснабжения для осуществления эффективного прогнозирования объемов потребления тепловой энергии, детального анализа потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из местного бюджета, выявления и устранения очагов нерационального использования энергоресурсов.

В настоящее время централизованным теплоснабжением охвачены социальные учреждения и жилой фонд. Следует отметить, что повышение уровня централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. Подключение мелких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей. Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности. По указанным причинам котельные оказываются неконкурентоспособными по сравнению с автономными источниками. Строительство автономных котельных особенно актуально в районах, удаленных от централизованных источников теплоснабжения, а также в местах с неудовлетворительными гидравлическими режимами теплосетей.

Реальными преимуществами локальных котельных, оснащенных современным оборудованием, перед системой центрального отопления являются: значительное снижение потребления топлива, возможность автоматического регулирования подачи тепла в зависимости от погоды или по времени (например, ночью, снижая температуру здания, а днем, повышая ее до необходимого уровня), возможность регулирования подачи тепла в различные помещения здания, исключение перебоев в обеспечении горячей водой, связанных с ежегодным ремонтом тепловых сетей.

В связи с чем, в дальнейшем, теплообеспечение малоэтажной индивидуальной застройки муниципального образования предполагается осуществлять децентрализованно, от автономных (индивидуальных) теплогенераторов.

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Схемой теплоснабжения рассматривается единственный вариант перспективного развития системы теплоснабжения Артемовского муниципального образования с подключением перспективных потребителей к централизованной системе теплоснабжения, а также с применением индивидуального отопления.

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Исходя из особенностей социально-экономического развития муниципального образования, на расчетный срок до 2033 года осуществление централизованного теплоснабжения от существующих теплоисточников планируется для организаций социального сектора и жилой застройки.

Решение вопросов, связанных с теплоснабжением проектов, реализуемых на территории Артемовского муниципального образования, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития муниципального образования и с возможностями организаций, вырабатывающих и отпускающих тепловую энергию. При отсутствии свободных мощностей или технической возможности для присоединения дополнительной нагрузки, рекомендуется использование индивидуальных систем отопления для новых потребителей.

Районы индивидуальной малоэтажной застройки будут обеспечиваться теплом децентрализованно от автономных теплогенераторов. Горячее водоснабжение в этих районах будет осуществляться от электрических водонагревателей.

Схемой теплоснабжения предусматривается:

-использование резервных тепловых мощностей существующих источников тепловой энергии для реконструируемых и новых объектов строительства;

-децентрализованное теплообеспечение планируемого малоэтажного строительства.

5.4 Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Приоритетные варианты развития систем теплоснабжения Артемовского муниципального образования в схеме 2023 года, являются более эффективными, в сравнении с вариантами развития предыдущей схемы 2022 года.

Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1 Расчётная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчётную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчётные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчётные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчётные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединённых системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединённых через водоподогреватели). Централизованная система теплоснабжения в сельском поселении - закрытого типа. Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п.6.16) расчётный расход среднегодовой утечки воды, м/ч для подпитки тепловых сетей следует принимать 0,25% фактического объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления и вентиляции зданий.

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединённых системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединённых через водоподогреватели).

Максимальное нормируемое потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в сельском поселении равно нулю, так как система теплоснабжения закрытого типа.

В качестве теплоносителя от теплоисточников Артемовского муниципального образования принята сетевая вода с расчетной температурой 95-70°С.

Система теплоснабжения от котельных зависимая, имеется горячее водоснабжение (по открытой схеме). Водоподготовка на котельных отсутствует.

Таблица 6.1 – Баланс теплоносителя к 2033 году

| Котельная | Нормативные утечки, куб.м./ч | Нормативные утечки, куб.м./год | Тепловая нагрузка на ГВС (средн.), Гкал/ч | Расход воды на ГВС, куб.м./ч | Расход воды на ГВС, куб.м./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦК п. Артемовский | 0,116 | 705 | 0,033 | 0,61 | 3703 |
| ГРО п. Артемовский | 0,098 | 594 | 0,021 | 0,39 | 2368 |
| УКМТ п. Апрельск | 0,008 | 48 | 0,007 | 0,13 | 789 |
| Всего по котельным | 16,8 | 1347 | 0,061 | 1,13 | 6860 |

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учётом прогнозных сроков перевода потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Значения максимального и среднечасового расходов теплоносителя на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения представлены в п. 6.1

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы на теплоисточниках Артемовского муниципального образования отсутствуют.

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:

-	объем воды на заполнение наружной тепловой сети, м3;

-	объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;

-	объем воды на собственные нужды котельной, м3;

-	объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3; - объем воды на горячее водоснабжение (если имеется), м3.

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Таблица 6.2 – Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды

| Наименование теплоисточника | Норматвный расход подпи- точной воды, м3/ч | Фактический расход подпи- точной воды, м3/ч | Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | 2,18 | 2,22 | 4,5 |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | 1,54 | 1,60 | 3,5 |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | 0,666 | 0,667 | 1,2 |

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учётом развития системы теплоснабжения

Значения максимального потребления и производства теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя

| Наименование теплоисточника | Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч | Производительность ВПУ, куб.м/ч | Резерв (дефицит) производительности ВПУ, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | 4,5 | 50 | 45,5 |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | 3,5 | 50 | 46,5 |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | 1,2 | Подпитка без насоса | - |

Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения. Поэтому подключение новых потребителей не создаст дефицита теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения.

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединённых системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединённых через водоподогреватели).

6.6 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в балансах производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя отражены в таблицах выше.

6.7 Сравнительный анализ расчётных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В схеме теплоснабжения 2024 года внесены изменения в базовые показатели расчётных и фактических потерь теплоносителя.

Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчёт которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления производится в соответствии С п.108-110 раздела VI. Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. Предложения по реконструкции существующих котельных осуществляются с использованием расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

На первом этапе рассчитывается перспективный (с учетом приростов тепловой нагрузки) радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия, образованных на базе существующих источников тепловой энергии (котельных).

1.	Если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельных, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения. В данном случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности.

2.	Если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельных не целесообразно.

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей

Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Артемовского муниципального образования отсутствуют.

7.3 Анализ надёжности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надёжности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

До конца расчётного периода случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надёжности теплоснабжения, не ожидается.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Артемовского муниципального образования отсутствуют.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусмотрено.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии

Увеличение зоны действия котельных путем включения в них зон действия существующих источников тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусматривается.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельных в пиковый режим работы схемой теплоснабжения не предусмотрен.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Артемовского муниципального образования отсутствуют.

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Предусматривается переключение нагрузки котельной «ГРО» на «ЦК» п. Артёмовский за счет строительства ЦТП и вывод котельной «ГРО» р.п. Артемовский в резерв.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение предусмотрено схемой теплоснабжения в отношении малоэтажных жилых зданий, так как централизованное теплоснабжение таких объектов экономически нецелесообразно из-за низкой плотности тепловых нагрузок.

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Перспективная тепловая мощность источников теплоснабжения не изменится. Котельные обладают достаточным резервом тепловой мощности. Перераспределения тепловой нагрузки не планируется.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразен по причине отсутствия на территории Артемовского муниципального образования и на территориях ближайших муниципальных образований необходимой инфраструктуры для генерации с использованием возобновляемых источников энергии.

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием местных видов топлива нецелесообразны из-за недостатка на рынке топлива со стабильными характеристиками качества (теплотворная способность, содержание веществ в продуктах сгорания топлива).

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории Артемовского муниципального образования сохраняется в существующем виде.

7.15 Результаты расчётов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»: S=A+Z→min (руб./Гкал/ч), где: A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км:Rопт = (140/s0,4)•(1/B0,1)•(Δτ/П)0,15 где: B – среднее число абонентов на 1 км2; s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч•км2;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, гр.C;

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5 где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельных и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал•км.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения каждой системы теплоснабжения Артемовского муниципального образования приведены в таблице 7.1.

На рисунке 1.10 приведено графическое изображение радиусов эффективного теплоснабжения котельных «Центральная» и «ГРО» р.п. Артемовский. Радиус эффективного теплоснабжения котельной в п. Апрельск составляет 0,9 км и значительно превышает фактический радиус теплоснабжения (0,2 км).

Таблица 7.1 – Результаты расчёта радиуса эффективного теплоснабжения для котельных Артемовского муниципального образования

| Теплоисточник | Площадь зоны действия теп- лоисточника, кв.км | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Материальная характеристика тепловой сети, кв.м | Стоимость тепловых сетей, млн руб. | Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2 | Средняя тепло- плотность, Гкал/ч/кв. км | Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, гр.С | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | 0,134 | 2,360 | 405 | 29,7 | 73232 | 17,6 | 20 | 1,018 |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | 0,374 | 0,938 | 571 | 42,7 | 74900 | 2,5 | 20 | 1,351 |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | 0,018 | 0,220 | 29 | 2,7 | 91866 | 12,2 | 20 | 0,908 |

Рисунок 1.10. Радиусы эффективного теплоснабжения котельных «Центральная» и «ГРО» р.п. Артемовский.

7.16 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Изменения в предложениях по строительству и реконструкции источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации, отражены в схеме 2024 года.

7.17 Обоснование покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Исходя из расчётов существующих и перспективных резервов и дефицитов мощности котельных, резервы позволят покрыть перспективную тепловую нагрузку потребителей, не обеспеченных тепловой мощностью.

7.18 Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Артемовского муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.19 Определение	перспективных	режимов	загрузки	источников	тепловой энергии по присоединённой нагрузке

Перспективные режимы загрузки и выработки тепловой энергии на источниках теплоснабжения Артемовского муниципального образования приведены в Главе 4.

7.20 Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого

топлива

В качестве основного вида топлива для котельных используется уголь.

В перспективе развития систем теплоснабжения Артемовского муниципального образования, смена вида топлива на источниках тепловой энергии не предполагается. Характеристики топлива остаются неизменными на весь расчётный срок схемы. Приоритетным направлением развития топливного баланса, является снижение удельного расхода топлива, необходимого на единицу вырабатываемой тепловой энергии.

Глава 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), не требуется.

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под застройку во вновь осваиваемых районах поселения схемой теплоснабжения не предусмотрено.

Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников не планируется.

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в «пиковый» режим, не планируется.

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для дублирования нерезервированных участков теплотрасс не предполагается. Длины участков не превышают максимально допустимых нерезервируемых. Обеспечение нормативной надёжности теплоснабжения достигается реконструкцией существующих сетей.

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется, перспективные приросты тепловой нагрузки на расчётный период предполагаются компенсировать от участков с достаточным диаметром.

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Рекомендуется проводить реконструкцию тепловых сетей по мере исчерпания их эксплуатационного ресурса. Системная замена ветхих участков тепловых сетей позволит на высоком уровне сохранить показатели надежности теплоснабжения потребителей.

Перечень основных мероприятий:

- замена (реконструкция) ветхих тепловых сетей.

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергией строительства и реконструкции насосных станций не требуется.

8.9 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий актуализации представлены в пунктах данного раздела.

Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 г. №417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», открытые системы теплоснабжения должны быть закрыты в срок до 2022 года. В условиях отсутствия предусмотренных документами территориального развития Артемовского муниципального образования площадок под строительство центральных тепловых пунктов закрытие систем теплоснабжения представляется целесообразным путем модернизации внутридомового инженерного оборудования.

В целях исполнения законодательства Российской Федерации в части перехода от открытой системы теплоснабжения к закрытой, а также для обеспечения потребителей в жилищном фонде Артемовского муниципального образования коммунальными услугами отопления и горячего водоснабжения надлежащего качества представляется целесообразным реализовать мероприятия по модернизации внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения, обеспечивающих:

-	расчетные параметры циркуляции теплоносителя во внутридомовом инженерном оборудовании путем установки и наладки регулирующей арматуры;

-	организацию зависимой схемы подключения систем отопления и горячего водоснабжения многоквартирных и жилых домов, а также общественных зданий к системам централизованного теплоснабжения Артемовского муниципального образования.

Необходимым условием экономии тепловой энергии является выдерживание заданных температурного графика и гидравлического режимов в системе теплоснабжения зданий и сооружений. Так, превышение температуры в обратном трубопроводе приводит к недополучению тепла. Нарушение гидравлического режима может привести к превышению температуры в одних помещениях, и снижению ее ниже санитарных норм в других. Использование смесительных насосов системы отопления обеспечивает, в свою очередь, выдерживание перепада температур, согласно температурному графику и температуры наружного воздуха, а также может обеспечить заданное давление в отопительной системе.

Применение автоматизированных (или полуавтоматизированных) тепловых пунктов и индивидуальных радиаторных регуляторов температуры, позволяет исключить превышение температуры в помещениях выше нормы и снижение температуры при незначительном отклонении температуры теплоносителя относительно температурного графика. Использование смесительных насосов также позволяет рассмотреть возможность регулирования потребления тепловой энергии на отопление в течение суток и (или) недели (понижение температуры в ночное время и выходные дни).

9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

На практике, отпуск теплоты на отопление регулируется тремя основными методами:

- При качественном методе изменяют температуру воды, подаваемую в тепловую есть (систему отопления) при неизменном расходе теплоносителя;

- При количественном изменяют расход теплоносителя при неизменной температуре;

- При качественно-количественном одновременно изменяют температуру и расход теплоносителя.

В настоящее время отпуск теплоты системам отопления Артемовского муниципального образования регулируют качественным методом, так как при постоянном расходе воды, системы отопления в меньшей степени подвержены разрегулировке.

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Реконструкция сетей ГВС для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.

9.4 Расчёт	потребности	инвестиций	для	перевода	открытой	системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Инвестиции для перевода открытой системы горячего водоснабжения в закрытую систему ГВС на расчётный период не предполагаются.

9.5 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Существуют следующие недостатки открытой схемы теплоснабжения:

- повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;

- высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;

- повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

- не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях;

- повышенные затраты на химводоподготовку;

- при небольшом разборе вода начинает остывать в трубах.

Преимущества открытой системы теплоснабжения: поскольку используются сразу несколько теплоисточников, в случае повреждения на трубопроводе система проявляет живучесть - полной остановки циркуляции не происходит, потребителей длительное время удерживают на затухающей схеме.

Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов системы при зависимом подключении отопительных систем и открытого водоразбора с течением времени неизбежно приводит к разрегулировке гидравлического режима работы системы. В большой степени этому способствуют нарушения (в т.ч. сливы теплоносителя со стороны потребителей тепла). В конечном итоге это оказывает отрицательное влияние на качество и стабильность теплоснабжения и снижает эффективность работы теплоисточников, а для потребителей тепла снижается комфортность жилья при одновременном повышении затрат.

Независимая схема представляет собой преобразование прямого присоединения контура отопления зданий посредством эжектора в гидравлически разделённое независимое присоединение посредством пластинчатого или кожухотрубного теплообменника и электрического насоса контура отопления здания. Теплообменник горячей воды использует обратную воду отопления для того, чтобы как можно больше понизить температуру обратной воды системы отопления. Температура ГВС будет точно контролироваться и поддерживаться на постоянном уровне 55 °С. Так как холодная вода, подогреваемая до уровня воды ГВС, будет только фильтроваться и не будет обрабатываться химически, стальные трубы будут заменены на пластиковые, которые не подвергаются коррозии.

Имеющийся опыт перевода существующего жилищного фонда с открытой системы теплоснабжения на закрытую показали необходимость значительных капитальных затрат и экономически не оправдываются. Единственным наглядным положительным результатом перевода открытой системы теплоснабжения на закрытую является улучшение качества горячей воды.

9.6 Предложения по источникам инвестиций

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не запланированы. Инвестиции для этих мероприятий не требуются.

9.7 Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

Перевод открытой системы горячего водоснабжения в закрытую систему ГВС на расчётный период не предполагаются. Изменения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения в схеме 2024 года, по сравнению с предыдущей схемой, отсутствуют.

Глава 10 Перспективные топливные балансы

10.1 Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования теплоисточников Артемовского муниципального образования в части производства тепловой энергии для теплоснабжения, представлен в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Расчёты максимальных часовых расходов основного вида топлива котельных

| Наименование источника | Годовое потребление топлива, т. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В отопительный период |  | В неотопительный период |  |
|  | Максимальное часовое | Годовое | Максимальное часовое | Годовое |
| 2024 |  |  |  |  |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | 0,6 | 3333 | 0 | 0 |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | 0,4 | 1840 | 0 | 0 |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | 0,1 | 268 | 0 | 0 |
| 2025 |  |  |  |  |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | 0,6 | 3333 | 0 | 0 |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | 0,4 | 1840 | 0 | 0 |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | 0,1 | 268 | 0 | 0 |
| 2026 |  |  |  |  |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | 0,6 | 3333 | 0 | 0 |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | 0,4 | 1840 | 0 | 0 |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | 0,1 | 268 | 0 | 0 |
| 2027 |  |  |  |  |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | 0,6 | 3333 | 0 | 0 |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | 0,4 | 1840 | 0 | 0 |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | 0,1 | 268 | 0 | 0 |
| 2028 |  |  |  |  |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | 0,6 | 3333 | 0 | 0 |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | 0,4 | 1840 | 0 | 0 |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | 0,1 | 268 | 0 | 0 |
| 2029 |  |  |  |  |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | 0,6 | 3333 | 0 | 0 |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | 0,4 | 1840 | 0 | 0 |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | 0,1 | 268 | 0 | 0 |
| 2030 |  |  |  |  |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | 0,6 | 3333 | 0 | 0 |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | 0,4 | 1840 | 0 | 0 |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | 0,1 | 268 | 0 | 0 |
| 2031 |  |  |  |  |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | 0,6 | 3333 | 0 | 0 |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | 0,4 | 1840 | 0 | 0 |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | 0,1 | 268 | 0 | 0 |
| 2032 |  |  |  |  |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | 0,6 | 3333 | 0 | 0 |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | 0,4 | 1840 | 0 | 0 |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | 0,1 | 268 | 0 | 0 |
| 2033 |  |  |  |  |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | 0,6 | 3333 | 0 | 0 |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | 0,4 | 1840 | 0 | 0 |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | 0,1 | 268 | 0 | 0 |

10.2 Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) обеспечивает работу котельной в режиме «выживания» с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года и составом оборудования, позволяющим поддерживать плюсовые температуры в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях.

Теплоисточники Артемовского муниципального образования не оборудованы сооружениями по хранению резервного топлива.

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива приведены в таблице 10.2. Местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии на территории Артемовского муниципального образования не используются.

Таблица 10.2

| Наименование котельной | Вид топлива |
| --- | --- |
| Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) | Уголь |
| Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) | Уголь |
| Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) | Уголь |

10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В настоящее время в качестве основного вида топлива для котельных используется уголь.

10.5 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающий вид топлива в котельных уголь.

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Характеристики топлива остаются неизменными на весь расчётный срок схемы. Приоритетным направлением развития топливного баланса, является снижение удельного расхода топлива, необходимого на единицу вырабатываемой тепловой энергии.

10.7 Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Изменения в перспективных топливных балансах отражены в таблицах данного раздела.

Глава 11 Оценка надёжности теплоснабжения

11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Надежность системы теплоснабжения, определяемая, нарушениями в подаче тепловой энергии потребителям, отклонениями параметров теплоносителя, зависит от надлежащей эксплуатации теплоэнергетического оборудования и теплосетей.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Артемовского муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

В соответствии с СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты - 0,97; тепловых сетей - 0,9; потребителя теплоты - 0,99; СЦТ в целом- 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю выполняется с применением следующего алгоритма:

Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

Для каждого участка пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети, устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год); средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепло-

вой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет; средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепло-

вой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет; средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участ-

ков тепловой сети; средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участ-

ков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления).

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °C, в промышленных зданиях ниже +8 °C (СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Время ликвидации повреждения на i-том участке определяется по формуле:

z=ẞ х ln(tв-tн)(tв.а.-tн)

где:

tв а. - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа тепло-снабжения, °C;

tв' - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала ис-

ходного события, °C;

tн - температура наружного воздуха, °C;

ẞ - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

11.3 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам

В Артемовском муниципальном образовании подготовка котельной и тепловых сетей к отопительному периоду начинается в предыдущем периоде с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

Непосредственная подготовка системы теплоснабжения к эксплуатации в зимних условиях заканчивается не позднее срока, установленного для данной местности с учетом ее климатической зоны.

Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к работе в отопительный период 2022 – 2023 гг. выполнялись в соответствии с утвержденными графиками; отклонений и нарушений при выполнении намеченных планов не зафиксировано.

Готовность к ликвидации аварийных ситуаций проверена в ходе противоаварийных тренировок.

Артемовское муниципальное образование не относится к районам с ограниченным сроком завоза грузов. В целях обеспечения надежности и безопасности объектов жизнеобеспечения теплоснабжающей организацией проверены и укомплектованы аварийные запасы материально-технических ресурсов.

С учетом вышесказанного, вероятность отказа (аварийной ситуации) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям тепловой энергии на территории Артемовского муниципального образования составляет не более 0,11.

С учетом вышесказанного, вероятность безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям тепловой энергии на территории Артемовского муниципального образования составляет не менее 0,89.

11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода будет обеспечена подача расчетного количества тепла (или иначе среднее значение доли отопительного периода, в течение которой теплоснабжение потребителей не нарушается).

Учитывая проводимые эксплуатирующей организацией мероприятия по ежегодному техническому обслуживанию систем теплоснабжения и подготовке их к очередному отопительному периоду, коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки оценивается в размере не менее 0,97.

10.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Оценочная величина недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии составляет не более 4,1 Гкал.

11.6 Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения

11.6.1 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, не требуется.

11.6.2 Установка резервного оборудования

Установка резервного оборудования на источниках теплоснабжения не требуется.

11.6.3 Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть не требуется.

11.6.4 Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения

Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения не требуется.

11.6.5 Устройство резервных насосных станций

Устройство резервных насосных станций не требуется.

11.6.6 Установка баков-аккумуляторов

Установка дополнительных баков-аккумуляторов не требуется.

11.7 Описание изменений в показателях надёжности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Изменения в показателях надёжности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации, отсутствуют.

Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в таблице 12.1.

Таблица 12.1 – Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2033 гг. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта реконструкции системы теплоснабжения п. Артемовский, переключение нагрузки котельной ГРО на ЦК п. Артемовский. Строительство ЦТП и вывод котельной ГРО в резерв | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 2 | Реконструкция системы теплоснабжения п. Артемовский, переключение нагрузки котельной ГРО на ЦК п. Артемовский. Строительство ЦТП и вывод котельной ГРО в резерв | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 |
| 2.1 | Переключение тепловой нагрузки от ГРО на ЦК: прокладка тепловой сети от ЦК до сети ГРО: 2d – 159*6 протяженность 800 п.м. в двухтрубном исчислении, выполнение монтажных работ |  | 15500,0 |  |  |  |  | 15500,0 |
| 2.2 | Реконструкция котельной ГРО: устройство ЦТП мощностью 1,72 (2 МВт) на базе котельной |  | 4500,0 |  |  |  |  | 4500,0 |
| 3 | Капитальный ремонт Центральной котельной п. Артемовский | 14300,0 | 20000,0 | 0,0 | 9000,0 |  |  | 43300,0 |
| 3.1 | Капитальный ремонт здания Центральной котельной |  | 20000,0 |  |  |  |  | 20000,0 |
| 3.2 | Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования Центральной котельной | 13100,0 |  |  | 9000,0 |  |  | 22100,0 |
| 3.3 | Замена сетевых насосов | 1200,0 |  |  |  |  |  | 1200,0 |
| 4 | Капитальный ремонт котельной ГРО п. Артемовский с последующим переводом в резерв | 5750,0 | 0,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11250,0 |
| 4.1 | Капитальный ремонт здания котельной ГРО |  |  | 5500,0 |  |  |  | 5500,0 |
| 4.2 | Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной ГРО | 5750,0 |  |  |  |  |  | 5750,0 |
| 5 | Капитальный ремонт котельной УКМТ п. Апрельск | 6800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6800,0 |
| 5.1 | Капитальный ремонт здания котельной УКМТ | 1800,0 |  |  |  |  |  | 1800,0 |
| 5.2 | Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной УКМТ | 2900,0 |  |  |  |  |  | 2900,0 |
| 5.3 | Замена установки ШЗУ | 1000,0 |  |  |  |  |  | 1000,0 |
| 5.4 | Замена сетевых насосов | 400,0 |  |  |  |  |  | 400,0 |
| 5.5 | Замена ветхого участка тепловой сети от котельной УКМТ до дома по ул. Нагорная, 4а: 2d*42 протяженностью 80 п.м. | 700,0 |  |  |  |  |  | 700,0 |
| 6 | Установка приборов учета тепловой энергии | 0,0 | 1300,0 |  |  |  |  | 1300,0 |
| 6.1 | Установка приборов учета тепловой энергии на Центральной котельной |  | 600,0 |  |  |  |  | 600,0 |
| 6.2 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ГРО |  | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 |
| 6.3 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной УКМТ |  | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |
| 7 | Разработка мероприятий по наладке системы теплоснабжения | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 6100,0 | 0,0 | 0,0 | 6600,0 |
| 7.1 | Разработка мероприятий по наладке тепловых сетей |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |
| 7.2 | Монтаж балансировочных клапанов на существующих сетях теплоснабжения |  |  |  | 2200,0 |  |  | 2200,0 |
| 7.3 | Реконструкция тепловых узлов потребителей – оборудование смесительными узлами ГВС |  |  |  | 2500,0 |  |  | 2500,0 |
| 7.4 | Наладка (регулировка) тепловых сетей балансировочными клапанами в тепловых сетях |  |  |  | 1400,0 |  |  | 1400,0 |
| 8 | Проектирование автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) источников теплоснабжения и ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Плановые капитальные ремонты тепловых сетей | 12890,0 | 7450,0 | 9710,0 | 15160,0 | 6200,0 | 0,0 | 42410,0 |
|  | Всего по теплоснабжению | 39740 | 49750 | 15710 | 30260 | 6200 | 0 | 132660 |

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Источниками реализации мероприятий схемы теплоснабжения могут являться:

- внебюджетные источники:

- инвестиционная составляющая в тарифе;

- привлеченные средства (кредиты);

- средства организации (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

- бюджетные средства:

- федеральный бюджет (при наличии целевого финансирования);

- региональный бюджет (при наличии целевого финансирования);

- местный бюджет (при наличии целевого финансирования).

Состав источников финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

12.3 Расчёты экономической эффективности инвестиций

Успешное выполнение запланированных мероприятий позволит:

•	снизить степень износа сетей;

•	обеспечить бесперебойную работу системы теплоснабжения;

•	улучшить качество предоставления коммунальных услуг населению;

•	улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории муниципального круга.

Оценка эффективности реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения может проводиться ежегодно по окончании отчетного периода по следующим критериям:

-	полнота выполнения программных мероприятий;

-	эффективность расходования выделенных финансовых средств;

-	степень достижения целей и решения задач;

-	социально-экономический эффект от реализации мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы может быть рассчитана по формуле:

ДПИ = SUM П (n) / Ф (n),

где:

Ф(n) – фактически достигнутое в отчетном году значение индикатора n; П (n) – планируемое в отчетном году значение индикатора n;

n – количество индикаторов программы;

ДПИ – достижение плановых индикаторов.

Таблица 12.2 – Шкала оценки результативности мероприятий

| Значение ДИП | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 и более | высокая результативность ДПИ |
| от 0,7 по 0,94 (включительно) | средняя результативность ДПИ (недовыполнение плана) |
| менее 0,7 | Низкая результативность ДПИ (существенное недовыполнение плана) |

12.4 Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчёт ценовых тарифных последствий выполнен в Главе 14.

12.5 Расчёт экономической эффективности инвестиций в строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по которым имеются источники финансирования, выполненный в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Артемовского муниципального образования не предполагается.

12.6 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учётом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности

Изменения в обосновании инвестиций по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей отражены в таблицах выше.

Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

13.1 Результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения

Таблица 13.1 – Индикаторы развития систем теплоснабжения Артемовского муниципального образования

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях | ед. | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
| 2 | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации | 1/км | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
| 3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии | ед. | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Значение показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Протяженность заменяемых тепловых сетей на год исполнения концессионного соглашения относительно базового периода | км | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,37 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 6 | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении | км | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 7 | Значение установленной мощности источников тепловой энергии | Гкал/ч | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 8 | Суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии | Гкал/ч |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Значение показателя эффективности отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | Урп – Удельный расход электрической энергии | кВт*ч/Гкал | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
|  | Кэ – общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе | тыс. кВт*ч | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 |
|  | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |

13.2 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях – отсутствуют.

13.3 Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

Муниципальное образование не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства РФ № 154, значения показателей не приводятся.

13.4 Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа

Муниципальное образование не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства РФ № 154, значения показателей не приводятся.

13.5 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа с учётом реализации проектов схемы теплоснабжения

В схеме теплоснабжения 2023 года, в таблице с индикаторами развития систем теплоснабжения Артемовского муниципального образования, изменены значения базового и перспективного периода.

Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия

14.1 Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен с учётом того, что собственник и основной потребитель является муниципальным. Инвестиции в строительство, реконструкцию и перевооружение осуществляются главным образом за счёт бюджетной составляющей. Тарифные источники финансирования могут быть определены в финансовом плане организации при утверждении инвестиционной программы теплоснабжающей организации.

При этом необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию в рамках регулирования зависит от установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Прогнозные значения определены с учётом имеющихся производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2022 г., принятые по материалам тарифных дел, индексов инфляции, а также изменения технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения при реализации мероприятий Схемы.

Показатели тарифно-балансовой модели по системам теплоснабжения приведены в следующих таблицах.

Таблица 14.1 – Показатели тарифно-балансовой модели по системе теплоснабжения котельной ЦК п. Артемовский

| № п/п | Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индексы-дефляторы МЭР | - | - | 104,3 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
| 2. | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 |
| 3. | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 |
| 4. | Нагрузка на ГВС (средн) , Гкал/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 5. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, Гкал/год | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 |
| 6. | Топливо |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь, т/год | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 |
| 7. | Тариф на тепловую энергию для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 7102,90 | 8728,28 | 9 033,54 | 9 326,01 | 9 627,63 | 11187,33 |
| 8. | Тариф на тепловую энергию для населения, руб./Гкал | 2 404,52 | 2 656,99 | 2 808,43 | 2 920,76 | 2 920,76 | 365,08 |

Таблица 14.2 - Показатели тарифно-балансовой модели по системе теплоснабжения котельной ГРО п. Артемовский

| № п/п | Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индексы-дефляторы МЭР | - | - | 104,3 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
| 2. | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 3. | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 |
| 4. | Нагрузка на ГВС (средн) , Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 5. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, Гкал/год | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 |
| 6. | Топливо |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь, т/год | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| 7. | Тариф на тепловую энергию для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 7102,90 | 8728,28 | 9 033,54 | 9 326,01 | 9 627,63 | 11187,33 |
| 8. | Тариф на тепловую энергию для населения, руб./Гкал | 2 404,52 | 2 656,99 | 2 808,43 | 2 920,76 | 2 920,76 | 365,08 |

Таблица 14.3 - Показатели тарифно-балансовой модели по системе теплоснабжения котельной ГРО п. Апрельск

| № п/п | Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индексы-дефляторы МЭР | - | - | 104,3 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
| 2. | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 3. | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| 4. | Нагрузка на ГВС (средн) , Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 5. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, Гкал/год | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 |
| 6. | Топливо |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь, т/год | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| 7. | Тариф на тепловую энергию для населения, руб./Гкал | 2 404,52 | 2 656,99 | 2 808,43 | 2 920,76 | 2 920,76 | 365,08 |

Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Таблица 14.8 – Показатели тарифно-балансовой модели по единой теплоснабжающей организации

| № п/п | Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТеплоВодоРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индексы-дефляторы МЭР | - | - | 104,3 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
| 2. | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 |
| 3. | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 3,518 |
| 4. | Нагрузка на ГВС (средн) , Гкал/ч | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| 5. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, Гкал/год | 11639 | 11639 | 11639 | 11639 | 11639 | 11639 |
| 6. | Топливо |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь, т/год | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 |
| 7. | Тариф на тепловую энергию для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 7102,90 | 8728,28 | 9 033,54 | 9 326,01 | 9 627,63 | 11187,33 |
| 8. | Тариф на тепловую энергию для населения, руб./Гкал | 2 404,52 | 2 656,99 | 2 808,43 | 2 920,76 | 2 920,76 | 365,08 |

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Основные параметры формирования тарифов:

- тариф ежегодно формируется и пересматривается;

- в необходимую валовую выручку для расчёта тарифа включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;

- исходя из утверждённых финансовых потребностей реализации проектов схемы, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф включается инвестиционная составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реализации проектов схемы из прибыли с учётом возникающих налогов;

- тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов схемы и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;

- для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны меры сглаживания роста тарифов при инвестировании.

Таким образом, в рамках этой финансовой модели: тариф ежегодно пересматривается или индексируется, но исходя из утверждённой инвестиционной программы; определён долгосрочный период, в течение которого в тариф включается обоснованная инвестиционная составляющая, обеспечивающая финансовые потребности инвестиционной программы. При этом тарифное регулирование становится более предсказуемым и обеспечивает финансирование производственной деятельности организации коммунального комплекса по поставкам тепловой энергии и инвестиционной деятельности в рамках утверждённой инвестиционной программы. В большинстве случаев источниками финансирования инвестиционной программы в коммунальной сфере являются заёмные средства (не менее 80% инвестиционных затрат), привлекаемые на срок 5-6 лет; тарифное сглаживание может быть обеспечено также постепенным «нагружением» тарифа инвестиционной составляющей, которая обеспечивает возврат и обслуживание привлечённых займов; при этом должен быть предусмотрен и согласован с банком индивидуальный график возврата займов неравными долями; это непривычно для банков, но достижимо и является самой эффективной и доступной мерой по сглаживанию тарифных последствий инвестирования; такая схема позволяет осуществить капитальные вложения (реконструкцию) в сжатые сроки, растянуть возврат инвестиций на 6-8 лет и обеспечить рост тарифной нагрузки на потребителей ежегодно на уровне 15-22% (после этого срока тариф снижается на величину порядка 20-30%).

14.4 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Перспективные значения тарифов на тепловую энергию пересчитаны по отношению к утверждённым тарифам на 2024-2028 годы.

Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

На территории Артемовского муниципального образования единая теплоснабжающая организация не определена. Сложившаяся практика показывает, что теплоснабжение с использованием муниципальных тепловых систем централизованного теплоснабжения во всех населенных пунктах Артемовского муниципального образования занимается единственная организация.

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Сложившаяся практика показывает, что теплоснабжение с использованием муниципальных тепловых систем централизованного теплоснабжения во всех населенных пунктах Артемовского муниципального образования занимается единственная организация.

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в РФ (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в РФ критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

-	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-	размер собственного капитала;

-	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в РФ в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

-	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в период актуализации схемы теплоснабжения не подавались.

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Артемовского муниципального образования единая теплоснабжающая организация не определена.

15.6 Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

Изменения в зонах деятельности ЕТО за период, предшествующий актуализации, отсутствуют.

Глава 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

116.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в Главе 12.

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в Главе 12.

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, приведены в Главе 9.

Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Предложения	и	замечания	на	момент	актуализации	схемы	теплоснабжения Артемовского муниципального образования, не поступало.

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Предложения	и	замечания	на	момент	актуализации	схемы	теплоснабжения Артемовского муниципального образования, не поступало.

17.3 Перечень учтённых замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесённых в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Предложения и замечания на момент актуализации схемы теплоснабжения Артемовского муниципального образования, не поступало.

Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

18.1 Реестр изменений, внесённых в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

В процессе актуализации схемы теплоснабжения Артемовского муниципального образования были произведены следующие изменения.

1.	Учтены изменения требований федерального законодательства к схемам теплоснабжения.

2.	Добавлены разделы, отсутствовавшие в ранее утвержденной схеме теплоснабжения.

3.	Актуализированы мероприятия по развитию систем теплоснабжения.

4.	Учтены изменения в сфере теплоснабжения, произошедшие в период действия ранее утвержденной схемы теплоснабжения (технические характеристики систем теплоснабжения, тепловые нагрузки потребителей).

18.2 Мероприятия из утверждённой схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Сведения о мероприятиях из утверждённой схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения, отсутствуют.