Утверждаю:

Согласовано:

Глава Артемовского

муниципального образования

_______________ Григорьева М.А.

«_28_»  __марта___  2025 г.

Директор ООО «ТеплоВодоРесурс»

__________ Мазур С.А.

«_28_»  __марта__  2025 г.

М.П.                                                              М.П.

ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

НА ОБЪЕКТАХ ООО «ТЕПЛОВОДОРЕСУРС»

п. Артемовский

г. Бодайбо 2025 год.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем руководстве рассмотрен порядок действий производственного персонала ООО «ТеплоВодоРесурс» по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на угольных котельных, тепло-водо-канализационных сетях производственного участка п. Артемовский. Изложены основные функции организации, служб, должностных лиц и их задачи при возникновении аварий, локализации и ликвидации аварийных ситуаций. Использование рекомендаций позволит повысить уровень персонала, обеспечить оперативность и эффективность их действий при предупреждении или возникновении аварий.

Аварийная ситуация - состояние объекта, которое характеризуется нарушением пределов и/или условий безопасной эксплуатации, но не перешло в аварию и при котором все неблагоприятные влияния источников опасности на персонал, население и окружающую среду удерживаются в приемлемых пределах при помощи соответствующих действий.

Авария - внезапное происшествие, такое как мощный выброс опасных веществ, пожар или взрыв, порыв трубопровода вследствие нарушения эксплуатации, приводящее к немедленной и/или последующей угрозе для жизни и здоровья людей, окружающей среды, материальных ценностей на территории предприятия и/или за его пределами.

Аварийно-восстановительная бригада – состоит из сотрудников ООО «ТеплоВодоРесурс», с размещением их на объектах теплоснабжения (в котельных).

Аварийно-диспетчерская служба – АДС Артемовского производственного участка ООО «ТеплоВодоРесурс».

Аварийный ремонт – работы, производимые для устранения аварийной ситуации, аварии.

Оператор аварийно-диспетчерской службы – сотрудник АДС Артемовского производственного участка ООО «ТеплоВодоРесурс» (далее оператор ДС).

Ликвидация последствий аварии - режим функционирования, во время которого предприятие (объект) после аварии переводится в режим нормальной эксплуатации или превращается в экологически безопасную природно-технологическую систему.

Организация – Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоРесурс».

# 1. ОРГАНИЗАЦИЯ АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ

1.1. Работы по аварийному ремонту сети и сооружений выполняет аварийно-восстановительная бригада организации.

1.2. Взаимодействие структур ООО «ТеплоВодоРесурс между собой и с внешними организациями для локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий показано на Схеме 1.

1.3. Аварийно-восстановительная бригада должна состоять как минимум из 3 человек.

1.4. Аварийно-восстановительная бригада находится в подчинении директора организации, главного инженера, начальника производственного участка и действуют по их указанию.

1.5. При возникновении аварий оператор диспетчерской службы (ДС) обязан немедленно доложить об аварии директору организации, службам спасения (в зависимости от сложности и масштаба аварии);

1.6. Локализацией и ликвидацией аварий руководит директор (либо лицо, его замещающее) и главный инженер организации.

1.8. При возникновении аварий директор (либо лицо, его замещающее), главный инженер обязан в любое время суток организовать работу бригад слесарей аварийно-восстановительных работ и вести оперативный контроль ликвидации аварий.

1.9. В случае аварий на объектах или сооружениях организации сотрудник (машинист, оператор, водитель) сообщает о случившемся оператору ДС (Схема 2, 3). Оператор ДС принимает оперативные меры по извещению руководителей о возникших авариях и/или аварийных ситуациях.

1.10. В случае возникновения аварий и повреждений на тепло-водо-канализационных сетях в ночное время или в выходные, праздничные дни начальник участка вызывает рабочих, необходимых для ликвидации аварий, а также руководство ООО «ТВР» и (или) соответствующих служб.

1.11. Начальник участка, главный инженер, главный энергетик (при необходимости) выезжают на место аварии и организуют работу по ее ликвидации.

1.12. Для повышения оперативности ликвидации аварийных ситуаций на рабочем месте начальника участка, главного инженера должна быть справочная информация, включающая:

а) основные технические характеристики сооружений систем водоснабжения и водоотведения со схемами коммуникаций;

б) схемы сетей водоснабжения и водоотведения;

в) номера телефонов (служебные и личные) руководящего состава организации, Администрации муниципального образования, пожарной охраны, скорой помощи и прочих необходимых служб;

г) контакты оперативного персонала, привлекаемого к аварийно-восстановительным работам (слесарей, электрогазосварщиков, электромонтеров, водителей автотранспорта) (Приложение 1);

д) карта муниципального образования Артемовского городского поселения;

е) технические характеристики собственных транспортных средств и механизмов и места их базирования;

ж) технические характеристики и места базирования транспортных средств и спец. механизмов других организаций, которые могут потребоваться при проведении аварийно-восстановительных работ;

з) места расположения и наличие аварийного резерва оборудования, материалов, а также необходимого инструмента и приспособлений малой механизации;

и) данные о наличии на предприятии и других организациях передвижных откачивающих средств;

к) информация о стационарных и передвижных автоматических источниках электроснабжения с указанием их основных технических характеристик (дизель-электрических станций, аккумуляторных станций, бензиновых двигателей и др.);

л) данные о наличии оборудования для освещения аварийно-восстановительных работ;

Указанный перечень может быть расширен и конкретизирован в зависимости от особенностей каждой системы водоснабжения или водоотведения.

# 2. ОСНАЩЕНИЕ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ БРИГАДЫ

2.1. Аварийно-восстановительная бригада должна обеспечиваться транспортом и механизмами, необходимыми для быстрой ликвидации аварий.

2.2. При выезде на аварию аварийная бригада поддерживает постоянную связь с оператором ДС, руководящим персоналом.

2.3. Для выполнения аварийных работ аварийная бригада должна быть обеспечена бортовой автомашиной для перевозки материалов (труб, фасонных частей, песка и др.).

2.4. На аварийной машине должны постоянно находиться необходимые инструменты и оборудование.

2.5. Аварийно-восстановительная бригада должна иметь:

- ломы, лопаты, слесарный инструмент с набором гаечных ключей;

- ключи, предназначенные для открывания задвижек и вентилей, не опускаясь в колодцы, крючки для открывания крышек колодцев;

- ящик с приспособлениями по технике безопасности, пояса с лямками и веревками, противогазы, лампы для обнаружения загазованности колодцев, аптечки и др.;

- оградительные знаки, щиты и сигнальные фонари, аккумуляторы и другие осветительные приспособления.

2.6. Кроме инструмента аварийно-восстановительной бригады на предприятии должно быть соответствующее оборудование.

2.7. Руководитель аварийно-восстановительной бригады должен проверять наличие и исправность оснащения аварийной автомашины перед выездом на аварии. Неисправный инструмент и оборудование заменяются.

2.8. Для максимальной оперативности устранения повреждений создается постоянно пополняемый аварийный запас материалов, арматуры и изделий.

2.9. При отсутствии каких-либо материалов, оборудования организация должна иметь финансовую возможность обеспечения бригады этими инструментами, оборудованием.

3. ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ НА ОБЪЕКТАХ

3.1. Котельные

План локализации и ликвидации аварийных ситуаций в угольных котельных Артемовского МО разрабатывается главным инженером совместно с начальником участка, ответственным лицом за охрану труда и технику безопасности в ООО «ТеплоВодоРесурс» с последующим утверждением плана директором организации.

План ликвидации аварийных ситуаций определяет:

- порядок оповещения рабочего персонала о возникшей опасности (Схема 2);

- порядок проведения мероприятий по эвакуации людей и оборудования;

- действия при повреждении конкретных участков или оборудования.

План ликвидации аварийных ситуаций вывешивается для всеобщего доступа, весь персонал котельной должен быть ознакомлен с планом. С оперативным персоналом проводятся периодические тренировочные занятия с последующей оценкой действий машинистов котельной в аварийных ситуациях.

При выходе на дежурство персонал обязан ознакомиться с записями предыдущей смены в журнале, досконально проверить исправность принимаемого инвентаря – всех установленных в котельной котлов, оборудования, проверить исправность освещения и телефона. Прием и сдача дежурства должны фиксироваться в журнале дежурств с обязательным указанием результатов проверки каждого котла и относящегося к нему дополнительного оборудования – предохранительных клапанов и манометров, питательных приборов, прочего оборудования, средств автоматизации.

Правила, определяющие действия машиниста котельной:

а) запрещается приёмка или сдача смены во время ликвидации аварии;

б) доступ в котельную посторонним лицам только с разрешения руководителя организации и в присутствии представителя организации;

в) котлы и прочее оборудование, помещения котельных, все проходы обязательно нужно содержать в исправном состоянии и надлежащей чистоте;

г) двери должны открываться наружу для обеспечения беспрепятственного выхода из котельной;

д) в помещении должно быть предусмотрено аварийное освещение, система аварийного освещения должна всегда находиться в исправном рабочем состоянии.

3.2. Тепловые сети

Для выполнения работ по ликвидации аварий и крупных повреждений на трубопроводах и оборудовании приказом директора создается приказ о создании аварийно-диспетчерской службы (АДС) из числа персонала организации. В оперативном и административном отношении АДС подчиняются директору ООО «ТеплоВодоРесурс» (либо лицу, его замещающему), главному инженеру.

В состав АДС включаются операторы диспетчерской службы. Персонал АДС и закрепленные за ней машины для ликвидации повреждений должны находиться в постоянной круглосуточной готовности.

Для эффективного и своевременного устранения возможных аварийных ситуаций в распоряжении начальников подразделений должны находиться схемы магистралей населенных пунктов.

Задачей ремонтного персонала при возникновении технологического нарушения (повреждения) в тепловой сети является по возможности быстрое обнаружение повреждения и ограничение его распространения (локализация), срочный ремонт или замена вышедших из строя трубопроводов и оборудования, восстановление в кратчайший срок нормального теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

3.3. Канализационные сети и сети водоснабжения.

Аварией на участке ТВКС является полная или частичная утрата системами водоснабжения и канализации или их отдельными подсистемами возможности выполнять функции водоснабжения (водоотведения) в пределах, установленных СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и Правилами технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест.

Авария наступает в результате появления отказов оборудования, сооружений, сетей и их элементов и требует проведения аварийно-восстановительных работ для их приведения в работоспособное состояние.

Задача персонала не допустить применения в работе бракованных материалов и инструментов.

В результате аварий, как правило, происходит:

-полное или частичное прекращение (снижение) подачи воды обслуживаемым абонентам;

-полное или частичное прекращение отведения сточных вод от обслуживаемого объекта;

-сброс неочищенных сточных вод при наличии очистных сооружений;

-залповый выброс осадков природных и сточных вод в водоем.

2.2. Браком на предприятии является несоответствие качества продукции (оказываемых услуг) установленным требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством», Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами, СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Брак является следствием нарушения (отклонения от заданных параметров) технических режимов работы оборудования, сооружений, сетей и их элементов, повлекшим за собой:

-снижение напоров в водопроводной сети против расчетных значений;

-ухудшение качества подаваемой потребителям воды;

-ухудшение качества очистки сточных вод против расчетных показателей для действующего состава очистных сооружений;

Таблица 1

Основные мероприятия по предупреждению аварий

| № п/п | Оборудование, сооружения, сети | Наименование мероприятий по предупреждению аварий и брака |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общие мероприятия по оборудованию, сооружениям, сети | Усиление надзора за качеством строительно-монтажных работ. Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов. Эксплуатация оборудования, сооружений и сетей в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест». Учет и оценка технического состояния сетей, оборудования, сооружений. |
| 2 | Водоводы, водопроводная сеть, сетевая арматура, напорные канализационные трубопроводы | Защита сетей от коррозии и гидравлических ударов: оборудование конкретных участков катодной защитой, вантузами, гасителями гидравлических ударов. Зонирование сети для устранения встречи потоков и снижения избыточных напоров. Внедрение типовых экономичных графиков работы насосов. Организация оперативного управления работой насосных станций, резервуаров и распределения потоков воды в сети. Перекладка изношенных участков сети. Кольцевание тупиковых участков сети. Замена ветхой чугунной арматуры. Устройство упоров, мертвых опор. Установка ограничительных шайб или регуляторов давления на вводах крупных потребителей. Наладка гидравлического режима работы системы. |
| 3 | Коллекторы, сети водоотведения | Прочистка сети. Чистка колодцев. Откачка воды из колодцев. Замена изношенных участков сети. Проверка расходов и уклонов. |
| 4 | Насосные станции и их оборудование | Обеспечение оптимальных условий эксплуатации оборудования. Проверка основного резерва оборудования. Принятие противопаводковых мер от затопления. Замена изношенного оборудования. |
| 5 | Водозаборные сооружения из открытых источников | Противошуговые мероприятия. Чистка решеток. Создание защитной зоны для предотвращения разрушения оголовка. Промывка сифонной линии. Контроль состояния зоны санитарной охраны. |
| 6 | Очистные канализационные сооружения | Чистка отстойников. Замена оборудования и приборов. |

4. ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ВО ВРЕМЯ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

НА ОБЪЕКТАХ

4.1. Котельные

Персонал ООО «ТеплоВодоРесурс» обеспечивает бесперебойную работу котельных Артемовского МО для обеспечения населения теплоснабжением.

Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо применять соответствующие средства защиты согласно инструкциям по охране труда и технике безопасности на рабочем месте.

При обнаружении пожара или возгорания следует немедленно прекратить работу, ограничить доступ воздуха в котлы, закрыв поддувало, при необходимости произвести выгреб угля, отключить электрооборудование и включить аварийное освещение, сообщить о пожаре оператору ДС и приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. При необходимости принять меры к эвакуации персонала.

При возгорании электрооборудования, электрических кабелей не допускается тушение пламени водой. При этом следует отключить поврежденную электроустановку, после чего приступить к ее тушению с применением огнетушителей.

При порыве трубопровода вблизи/внутри котла - немедленно потушить котел, ограничить поступление воды к котлу. Приступать к устранению аварии только после остывания котла (при порыве в котле). При необходимости включить в работу резервный котел.

В аварийной обстановке работник должен оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю работ, оператору ДС, действовать по обстановке, при угрозе жизни и здоровья покинуть рабочее место.

При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или начальнику, при необходимости организовать его доставку в учреждение здравоохранения, принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к осложнению аварийной обстановки (составить схемы, сделать фотографии или снять видео).

4.2. Тепловые сети

Наиболее характерным признаком возникновения технологического нарушения (далее повреждения) в тепловой сети является понижение давления в трубопроводах, для поддержания которого требуется многократное увеличение подпитки (в три-четыре раза и более от нормальной). Для ускорения обнаружения и локализации повреждения должен быть максимально использован имеющийся в распоряжении оператора ДС транспорт технической помощи, который должен быть направлен в район немедленно после получения сведений о повреждении.

В случаях, когда для устранения повреждения трубопроводов или оборудования требуется продолжительное время, персонал должен использовать резервные аварийные перемычки, а также резервные источники тепловой энергии с тем, чтобы продолжительность перерыва в подаче тепловой энергии потребителям была минимальной. Также следует учитывать возможность исключения ограничения подачи теплоснабжения в организации образовательных, медицинских учреждений. При возникновении повреждения на каком-либо участке магистрали следует использовать соединительные перемычки между смежными магистралями для переключения нагрузки на неповрежденную магистраль по заранее разработанным схемам.

При вынужденном длительном отключении отопительных систем при низкой температуре наружного воздуха для предотвращения их замерзания необходимо обеспечить своевременное полное освобождение их от воды (полное опорожнение). При этом следует учитывать то, что при длительном отключении тепловой энергии температурный режим в помещении будет нарушен (Таблица 2).

При отключении в зимнее время участков тепловой сети необходимо обеспечить полное их опорожнение, обращая особое внимание на спуск воды из дренажных устройств, наиболее подверженных замерзанию.

При получении сигнала (сообщения) о технологическом нарушении (повреждении) оператор ДС обязан:

- уточнить у сообщившего лица координаты места повреждения (подробный адрес, ориентиры и т.д.), выяснить, по возможности, какой элемент тепловой сети поврежден, характер повреждения;

- немедленно направить к месту повреждения Аварийно-восстановительную бригаду, сообщив начальнику участка все имеющиеся сведения о характере повреждения;

В свою очередь начальник участка отдает распоряжения о том, чтобы:

- немедленно принять меры к ограждению места повреждения, установлению предупредительных плакатов;

- получив точную информацию о характере и месте повреждения, принять срочные меры по отключению поврежденного участка тепловой сети;

- принять меры по ликвидации повреждения и по предотвращению развития аварийной ситуации (по локализации повреждения) и усугубления ее последствий и восстановлению нормального режима работы тепловой сети;

- вести записи обо всех действиях в оперативном журнале.

При необходимости вызвать ответственных представителей других организаций, имеющих подземные коммуникации в месте повреждения, и согласовать с ними, а также с местными административными органами разрытие траншей и котлованов, необходимое для ликвидации повреждения.

Включение отремонтированного после повреждения участка тепловой сети производится после приёмки работ. Включение осуществляет персонал под руководством начальника сетевого участка либо главного инженера. Для быстрого выполнения работ по ликвидации технологических нарушений организация должна располагать необходимым запасом арматуры и материалов.

Таблица 2

Допустимая продолжительность отключения системы теплоснабжения

при низких наружных температурах

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | ниже -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |

Таблица 3

Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

1) на объектах холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ХВС, ГВС, ВО | 4 часа, на тупиковой магистрали – 24 часа |

2) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Температура в жилых помещениях, С | Допустимая продолжительность отключения (единовременно), час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отключение отопления | 12-18/20 | 16 |
| 2 | Отключение отопления | 10-12 | 8 |
| 3 | Отключение отопления | 8-10 | 4 |

4.3. Канализационные сети

Аварии на канализационных сетях устраняются отключением поврежденных участков и отводом сточных вод. Разрушение канализационной сети может вызвать затопление подвалов. Для отключения разрушенного участка канализационной сети трубы, выходящие из колодца в сторону разрушенного участка, закрывают с помощью пробок, заглушек или щитов. Для предотвращения излива канализационных стоков на поверхность земли, в водоемы привлекаются специализированные организации, оснащенные транспортом, осуществляющим откачку канализационных вод.

При устранении аварий действия персонала должны соответствовать должностным инструкциям, инструкциям по технике безопасности, охране труда.

4.4. Сети водоснабжения

Перед выездом на работы, связанные с авариями на сетях, начальником участка, главным инженером, оперативным персоналом проводится рассмотрение схемы сети с расположением колодцев, задвижек и домовых присоединений, а при авариях на сооружениях - схемы сооружения с нанесенными коммуникациями.

При выключении поврежденного участка сети (закрытии задвижек, установке пробок или заглушек и прекращении слива воды), сооружений и о ходе работ по ликвидации аварии начальник участка или главный инженер сообщает об этом оператору ДС. Оператор ДС (при необходимости) сообщает диспетчеру ЕДДС г. Бодайбо и района.

Отключив поврежденную сеть, бригада обязана немедленно:

- установить предупредительные знаки и сигнальное освещение на ночное время в местах, опасных для движения транспорта и пешеходов;

- принять меры к ликвидации последствий затопления, откачать и отвести воду из затопленных подвалов, территорий;

- завезти крепежные материалы, щиты для ограждения места работы оборудования для водоотлива и освещения.

При наличии на выключенном участке сети большого количества домовых присоединений необходимо принять возможные меры к сокращению длины выключенного участка сети и числа отключенных домовых присоединений.

В случае незначительного излива воды из поврежденной сети бригада должна принять меры к организации ремонта без выключения линии или с периодичным закрыванием ее с предупреждением абонентов о времени отключения.

Места вскрытия участков сети ограждают переносными щитами, устанавливают сигнальные знаки и обеспечивают освещение.

При ликвидации аварийных повреждений трубопроводов и раструбов с раскопкой:

- после выключения поврежденного участка трубопровода производят его опорожнение через выпуски с одновременным откачиванием воды из котлована;

- зачистку котлована и его крепление выполняют с таким расчетом, чтобы обеспечить удобный монтаж восстанавливаемой трубы;

- способ ремонта поврежденной трубы зависит от размеров трещины или разрыва и расположения их от конца трубы.

При ликвидации аварийных повреждений на насосных станциях или сооружениях:

- после отключения поврежденного сооружения, насосной станции или коммуникаций производят опорожнение их через выпуски или обводные линии; в случае затопления - откачку воды;

- ограждают место аварии специальными щитами;

- аварийно-восстановительные работы производят с учетом обеспечения работы остального оборудования или сооружений.

Все аварийно-восстановительные работы производятся с соблюдением правил техники безопасности.

Приложение 1

Оперативный персонал ООО «ТВР», ответственный за бесперебойную подачу питьевой воды, качество поставляемого населению теплоснабжения

| №№ п/п | Населенный пункт | ФИО ответственного лица, контакты |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Артемовский | Мазур Сергей Александрович (директор) 8-904-157-81-12 Мазур Давыд Сергеевич (главный инженер) 8-952-636-80-07 Сазонов Артур Николаевич (главный энергетик) 8-950-091-92-60 Гарькавая Юлия Константиновна (начальник участка) 8-950-091-95-36 |

Привлекаемый оперативно - ремонтный персонал ООО «ТВР»

| №№ п/п | Населенный пункт | ФИО сотрудника, контакты |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Артемовский | Беляевский Святослав Валерьевич (слесарь по ремонту оборудования) 8-952-636-84-81 Маслов Иван Алексеевич (слесарь по ремонту оборудования) 8-901-659-40-49 Вшивков Игорь Сергеевич (слесарь по ремонту оборудования) 8-950-121-10-62 Шишкин Станислав Павлович (слесарь по ремонту оборудования) 8-952-639-25-42 Белов Дмитрий Сергеевич (электрогазосварщик) 8-902-768-24-03 Шишкин Евгений Павлович (электрогазосварщик) 8-908-773-74-59 Урунбоев Ганижон Умарович (подсобный рабочий) 8-983-445-85-91 Насыров Андрей Равильевич (электрослесарь по ремонту оборудования) 8-950-061-29-81 Галкин Сергей Викторович (водитель) 8-950-075-84-58 |

Схема 1

СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

ПОТРЕБИТЕЛИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПОТРЕБИТЕЛИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ МО (по необходимости)

АДМИНИСТРАЦИЯ МО (по необходимости)

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ

ДИСПЕТЧЕР АДС

8-952-636 80-20

ДИСПЕТЧЕР АДС

8-952-636 80-20

РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:

Гарькавая Юлия Константиновна (начальник участка)

8-950-091-95-36

РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:

Гарькавая Юлия Константиновна (начальник участка)

8-950-091-95-36

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Мазур С.А. (директор) 8-904-157-81-12

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Мазур С.А. (директор) 8-904-157-81-12

Схема 2

СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРИ АВАРИИ (ПОЖАРЕ) НА КОТЕЛЬНОЙ

Скорая помощь (по необходимости)

8-950-099-97-90

Скорая помощь (по необходимости)

8-950-099-97-90

Дежурный машинист котельной

Дежурный машинист котельной

Диспетчер АДС

8-952-636 80-20

Диспетчер АДС

8-952-636 80-20

Противопожарная служба (по необходимости)

8-904-143-44-03

Противопожарная служба (по необходимости)

8-904-143-44-03

РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:

Гарькавая Юлия Константиновна (начальник участка)

8-950-091-95-36

РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:

Гарькавая Юлия Константиновна (начальник участка)

8-950-091-95-36

Вспомогательные службы

Вспомогательные службы

Оперативный персонал

Оперативный персонал

Руководитель Предприятия

Мазур С.А. (директор)

8-904-157-81-12

Руководитель Предприятия

Мазур С.А. (директор)

8-904-157-81-12

Схема 3

СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРИ АВАРИИ (ПОЖАРЕ) НА АВТОТРАНСПОРТНОМ УЧАСТКЕ

Скорая помощь (по необходимости)

8-950-099-97-90

Скорая помощь (по необходимости)

8-950-099-97-90

Водитель, автослесарь, сторож (вахтер)

Водитель, автослесарь, сторож (вахтер)

Противопожарная служба (по необходимости)

8-904-143-44-03

Противопожарная служба (по необходимости)

8-904-143-44-03

Диспетчер АДС

8-952-636 80-20

Диспетчер АДС

8-952-636 80-20

РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:

Гарькавая Юлия Константиновна (начальник участка)

8-950-091-95-36

РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:

Гарькавая Юлия Константиновна (начальник участка)

8-950-091-95-36

Вспомогательные службы

Вспомогательные службы

Оперативный персонал

Оперативный персонал

Руководитель Предприятия

Мазур С.А. (директор)

8-904-157-81-12

Руководитель Предприятия

Мазур С.А. (директор)

8-904-157-81-12