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1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
В  обосновывающих материалах к Схеме теплоснабжения Косинского  муниципального округа приняты следующие сокращения и условные обозначения:
Общие сокращения:
ООО – Общество с ограниченной ответственностью;
ГСОП – градусо-сутки отопительного  периода;
ЦТП – центральный тепловой пункт;
ИТП – индивидуальный тепловой пункт;
АИТП – автоматизированный индивидуальный тепловой пункт;
СЦТ – система централизованного теплоснабжения;
ХВО – химводоочистка;
ХВС – холодное водоснабжение;
ГВС – горячее водоснабжение;
ЕТО – единая теплоснабжающая организация;
ТСО – теплоснабжающая организация;
ГРС – газораспределительная станция.



2. Понятия, используемые в настоящем документе, означают следующее:
а) "зона действия системы теплоснабжения" - территория, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
б) "зона действия источника тепловой энергии" - территория, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
в) "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;
г) "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
д) "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;
е) "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;
ж) "элемент территориального деления" - территория, установленная по границам административно-территориальных единиц;
з) "расчетный элемент территориального деления" - территория, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;
и) "местные виды топлива" - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;
к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;
л) "базовый период" - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения;
м) "мастер-план развития систем теплоснабжения округа» - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального округа;
н) "топливный баланс" - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения. поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения.

Общие сведения
[bookmark: _Toc331959867][bookmark: _Toc331960278][bookmark: _Toc331960311]Артёмовское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом городского поселения в Бодайбинском районе Иркутской области. Административный центр — рабочий посёлок (пгт) Артёмовский.
Территория Артемовского городского поселения в границах муниципального образования, установленных в соответствии с законом Иркутской области от 02.12.2004 г. № 67-оз «О статусе и границах муниципальных образований Бодайбинского района Иркутской области», составляет 995349,9 га.
Площадь р.п. Артемовский в существующих границах составляет 909,0 га. В настоящее время больше половины застроенной территории относится к жилой зоне. Она сформирована индивидуальной застройкой усадебного типа и жилой зоной малоэтажных жилых домов. Территория среднеэтажной застройки занимает 1,1 га. В состав жилой зоны включена территория улично-дорожной сети жилых кварталов. Учреждения обслуживания, составляющие многофункциональную общественно-деловую зону и зону специализированной застройки размещаются на площади 18,1 га. Территория поселка также включает в себя производственную зону, представленную промышленными объектами, инженерной и транспортной инфраструктурой. Рекреационная зона занимает большую часть поселка и представлена лесопарковой зоной. В зону специального назначения включено кладбище.
Территория п. Маракан в современных границах составляет 128,5 га. 
Площадь п. Апрельск в современных границах составляет 127,6 га. Большую часть населенного пункта занимает производственная зона. На многофункциональной общественно-деловой зоне располагаются объекты культурного наследия.
Вне границ населенных пунктов площадь территории земель Артемовского городского поселения составляет 994184, 8 га. Около 99,5 % межселенной территории представлены территорией леса и водными объектами.
1. Население
[bookmark: _Hlk233120137]Численность зарегистрированного населения Артемовского городского поселения на 01.01.2026 года составляет  1079 чел. 
[bookmark: _Hlk232504057]Перечень населенных пунктов и численность населения Артемовского городского поселения представлен в табл. 1.




Численность населения Артемовского городского поселения
Таблица 1[footnoteRef:1] [1:  По даным администрации Артемовского ГП».] 

	Наименование населенного пункта
	 2021 г., 
чел. 
	2026 г. Зарегистрировано чел. 
	2026 г. Фактически проживают,
чел. 

	рп. Артемовский
	1109
	1036
	880

	пос. Апрельск
	51
	41
	31

	пос. Маракан
	2
	2
	2

	Всего 
	1162
	1079
	913



Снижение численности населения за 5 лет составило 7,2%.
2. Климат
Географическое положение и рельеф определяют довольно суровые климатические условия Артемовского городского поселения. Материалы метеорологических наблюдений показывают, что температура воздуха в январе изменяется от -27,2 до -31,8°С, а в июле от +5,7 до +17,9° С. Среднегодовые температурные показатели воздуха колеблются от -1,3 до -27,5° С. Абсолютные максимум и минимум соответственно равны +39 и -57°С.
Продолжительность отопительного периода составляет ориентировочно 248 сут. cо средней температурой наружного воздуха tнo = -12.40C.
 3. Экономическое развитие. 
На сегодняшний день экономика муниципального образования представлена в основном предприятиями, занятыми добычей полезных ископаемых, и обслуживающими отраслями. В настоящее время общая численность трудоспособного населения Артемовского городского поселения, занятого в добывающей промышленности, составляет 318 человек. Из предприятий коммунальной инфраструктуры на территории поселения расположено МУП «Жилфонд». Подачу коммунальных услуг на территорию поселения осуществляют ООО «ТеплоВодоРесурс» и АО «Витимэнергосбыт». Численность занятых в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды, составляет 51 человек.
4.  Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Застройка Артемовского муниципального образования формируется из среднеэтажных и малоэтажных жилых домов, включая дома блокированной застройки, индивидуальные жилые дома.
Согласно данным Администрации Артемовского городского поселения, жилищный фонд муниципального образования 01.01.2025 составляет 37,5 тыс. кв. м общей площади, из нее муниципальный жилой фонд – 22,1 тыс. кв. м., частный - 15,4 кв.м. Большая часть жилищного фонда поселения сосредоточена в рп. Артемовский.
Общая характеристика жилого фонда представлена в табл. 2.
[bookmark: _Hlk233120624]Более половины (55%) жителей городского поселения проживают в многоквартирных домах, 31% - в домах блокированной застройки, 14% - в индивидуальных жилых домах (таблица 4.10).
Распределение жилых помещений по количеству проживающих[footnoteRef:2] [2:  По данным администрации Артемовского городского поселения.] 

Таблица 2
	Вид жилых домов
	Количество проживающих, чел.

	Многоквартирные дома
	634

	Жилые дома (индивидуально-определенные здания)
	166

	Дома блокированной застройки
	362



Средняя обеспеченность одного постоянного жителя поселения общей площадью жилья составляет 32,9 кв. м, что несколько выше среднего уровня для городских поселений Бодайбинского района (28,6 кв. м/чел) и значительно выше среднего уровня обеспеченности городских поселений Иркутской области (25,8 кв. м/чел.) - см. табл. 3.
Жилищная обеспеченность населения по состоянию на 01.01.2025
Таблица 3
	Показатель
	Артемовское городское поселение
	Бодайбинский район
	Иркутская область

	Средняя жилищная обеспеченность, кв. м/ чел.
	32,9
	28,6
	25,8
















Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
[bookmark: _Hlk212818213]В данной главе и в дальнейших материалах проекта под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается актуализированный проект Схемы теплоснабжения, утвержденный Постановлением администрации Артемовского городского поселения Иркутской области от 21.12.2022 года №937 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Артемовского городского поселения на 2026-2033 г.». 
При актуализации Схемы теплоснабжения Артемовского городского поселения на период до 2033 года, за базовый период актуализации принимается 2025 год. 
Схема теплоснабжения Артемовского городского поселения актуализируется на 2027 г.
[bookmark: _bookmark4][bookmark: _Toc130231869][bookmark: _Toc153287802]Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения
[bookmark: _bookmark5][bookmark: _Toc130231870][bookmark: _Toc153287803]1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними
Теплоснабжение территории Артемовского муниципального образования осуществляется централизованными источниками тепловой энергии, находящимися в муниципальной собственности. Централизованное теплоснабжение производится в р.п. Артемовский и п. Апрельск. Выработка и передача тепловой энергии жилым и административным зданиям р.п. Артемовский и п. Апрельск осуществляется ООО «Тепловодоресурс». В эксплуатации ТСО находятся источники тепловой энергии суммарной установленной мощностью 10,47 Гкал/ч, а также магистральные и распределительные тепловые сети суммарной протяженностью в двухтрубном исчислении 7,231 км.
[bookmark: _Hlk232685976]Котельные и тепловые сети переданы ООО «ТеплоВодоРесурс» по договору №31 от 04.06.2012 г. безвозмездного пользования муниципальным имуществом по производству тепловой энергии. с администрацией Артемовского городского поселения.
Теплосетевые организации на территории поселения в системе  теплоснабжения отсутствуют. Функциональные зоны централизованного теплоснабжения р.п. Артемовский и п. Апрельск представлены на рис. 1,2.
Артемовское городское поселение имеет в своем составе три населенных пункта: 
[bookmark: _GoBack]р.п. Артемовский, п. Маракан и п. Апрельск. р.п. Артемовский осуществляется от двух котельных (Центральная, ГРО). Теплоснабжение в п. Апрельск осуществляется от одной котельной. 
Сведения о теплоснабжающей организации приведены ниже.


[image: ]



[image: ]
Рис.1. Зона действия централизованного теплоснабжения  р.п. Артемовский

[image: ]

[bookmark: _Hlk232688006]Рис.2. Зона действия централизованного теплоснабжения  п. Апрельск.
[bookmark: _bookmark6][bookmark: _Toc130231871][bookmark: _Toc153287804]
1.2.  Описание зон действия производственных котельных
Производственные котельные на территории Артемовского городского поселения отсутствуют.
[bookmark: _bookmark7][bookmark: _Toc130231872][bookmark: _Toc153287805]1.3.  Описание зон действия индивидуального теплоснабжения
Зоны действия индивидуального теплоснабжения характеризуются объектами, расположенными вне зон эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации. Индивидуальные источники теплоснабжения юридических лиц, индивидуального жилищного фонда самостоятельно осуществляют теплоснабжение собственного недвижимого имущества.
[bookmark: _bookmark8][bookmark: _Toc130231873][bookmark: _Toc153287806]1.4. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения городского поселения, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Изменения в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации, имеются в части определения ЕТО. Единая теплоснабжающая организация в ценовой зоне теплоснабжения Артемовского городского поселения определена на основании постановления администрации Артемовского городского поселения от 26.09.2013 г. №105.
[bookmark: _bookmark9][bookmark: _Toc130231874][bookmark: _Toc153287807]Часть 2.  Источники тепловой энергии
[bookmark: _Toc153287808][bookmark: _Hlk232690650]Основными источниками централизованного теплоснабжения жилых домов, многоквартирных домов, общественных объектов Артемовского городского поселения являются водогрейные котельные. Эксплуатирующая организация оказывает услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии на отопление и ГВС.
[bookmark: _Toc153287809]В Артемовском муниципальном образовании расположены 3 котельные, в которых установлено 11 водогрейных котлов.
[bookmark: _Toc153287810]Топливом для котельных служит уголь. Котельные отпускают тепловую энергию на отопление жилых и общественных зданий и горячую воду на санитарно-бытовые нужды.
[bookmark: _Toc153287812]Подпитка систем теплоснабжения производится из централизованной системы водоснабжения, химводоочистка отсутствует. 
[bookmark: _Toc153287813]Водоподготовка не производится.
[bookmark: _bookmark10][bookmark: _Toc130231875][bookmark: _Toc153287814]2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования
Характеристика основного оборудования котельных приведена в табл. 4-11.









Основное оборудование (котлоагрегаты)
Таблица 4
	№ п/п
	Котельная 
	Марка котла
	Год ввода в эксплуатацию
	Вид теплоносителя (пар, вода)
	Количество котлов
	Мощность котла, Гкал/ч
	К.П.Д. %
	УРУТ котла,
 кг у.т/Гкал
	Установленнаямощность котельной, Qу МВт(Гкал/час)

	1
	Центральная котельная п. Артемовский
	Котел водогрейный Котел КВм-1,2 КБ-95 Шп
	2008
	вода
	1
	1,03
	82
	213,2
	8,55
(7,35)

	
	
	Котел водогрейный
КВм-1.45 МВт
	2016
	вода
	1
	1,25
	82
	213,2
	

	
	
	Котел водогрейный
КВм-1.45 МВт
	2016
	вода
	1
	1,25
	82
	213,2
	

	
	
	Котел водогрейный
КВм-1.45 МВт
	2016
	вода
	1
	1,25
	82
	213,2
	

	
	
	Котел водогрейный
КВм-3,0
	2025
	вода
	1
	2,58
	81
	213,2
	

	2
	Котельная ГРО п. Артемовский
	Котел водогрейный
Гефест 0,8 КБ
	2010
	вода
	1
	0,69
	81
	171,0
	3,7
(3,18)

	
	
	Котел водогрейный
КВм-1.45 МВт
	2016
	вода
	1
	1,25
	82
	213,2
	

	
	
	Котел водогрейный
КВм-1.45 МВт
	2016
	вода
	1
	1,25
	82
	213,2
	

	3
	Котельная УКМТ п. Апрельск
	Котел водогрейный
автоматический ТР-200
	2020
	вода
	1
	0,17
	87
	213,2
	0,4
(0,34)

	
	
	Котел водогрейный
автоматический ТР-200
	2020
	вода
	1
	0,17
	87
	213,2
	

	Итого по источникам
	10,88
	
	12,65
(10,88)


*режимные карты отсутствуют, взята паспортная мощность.

[bookmark: _bookmark12]Перечень электропотребляющего оборудования котлов
Таблица 5

	№ п/п
	Котельная 
	№ котла п/п
	Марка котла
	Электропотребляющее оборудование 
	Мощность, кВт
	Дымососы на несколько котлов

	1
	ЦК 
п. Артемовский
	1
	Котел КВм-1,2 КБ-95 Шп
	Вентилятор ВД 2,8-3000 
	8
	Основной ДН-10
11 кВт

резервн.
ДН-11,2
22кВт

	
	
	
	
	Топка ТШПм котла №1
	3
	

	
	
	2
	КВм-1.45 МВт
	Вентилятор ВД 2,8-3000
	7,5
	

	
	
	
	
	Топка ТШПм котла №2
	3
	

	
	
	3
	КВм-1.45 МВт
	Вентилятор В-Ц 14-46 №2,5
	4
	

	
	
	
	
	Топка ТШПм котла №3
	3
	

	
	
	4
	КВм-1.45 МВт
	Вентилятор В-Ц 14-46 №2,5
	4
	

	
	
	
	
	Топка ТШПм котла №4
	3
	

	
	
	5
	КВм-3,0
	Вентилятор ВД 2,8-3000
	8
	ДН-10
11кВт

	
	
	
	
	Топка ТШПм котла №5
	3
	

	2
	ГРО
 п. Артемовский
	1
	Гефест 0,8 КБ
	Вентилятор В-Ц 14-46 №2,5
	4
	ДН-9
11кВт


ДН-9
11кВт

	
	
	
	
	Топка ТШПм котла №1
	3
	

	
	
	
	
	Подъемник скиповый ПС-600
	3
	

	
	
	2
	КВм-1.45 МВт
	Вентилятор ВД 2,8-3000
	11
	

	
	
	
	
	Топка ТШПм котла №2
	3
	

	
	
	
	
	Подъемник скиповый ПС-600
	3
	

	
	
	3
	КВм-1.45 МВт
	Вентилятор ВД 2,8-3000
	11
	

	
	
	
	
	Топка ТШПм котла №3
	3
	

	
	
	
	
	Подъемник скиповый ПС-600
	3
	

	3
	УКМТ 
п. Апрельск
	1
	ТР-200
	Вентилятор поддува
	0,55
	-

	
	
	
	
	Дымосос 
	0,55
	

	
	
	
	
	Мотор-редуктор
	0,25
	

	
	
	
	
	Блок автоматики
	0,03
	

	
	
	
	
	Система подогрева бункера
	0,18
	

	
	
	2
	
	Подъемник скиповый ПС-600
	3
	

	
	
	
	ТР-200
	
	
	

	
	
	
	
	Вентилятор поддува 
	0,55
	

	
	
	
	
	Дымосос 
	0,55
	

	
	
	
	
	Мотор-редуктор
	0,25
	

	
	
	
	
	Блок автоматики
	0,03
	

	
	
	
	
	Система подогрева бункера
	0,18
	



Емкости
Таблица 6
	№ п/п
	Котельная 
	Назначение 
	Объем, м3
	Материал корпуса
	Год ввода в эксплуатацию
	Дата последнего капремонта (реконструкции)

	1
	ЦК п. Артемовский
	Расширительный бак
	9
	сталь
	н/д
	н/д

	2
	ГРО п. Артемовский
	Емкость приема подвозной воды
	12
	сталь
	н/д
	н/д

	3
	УКМТ п. Апрельск
	Накопительная емкость ХВС
	60
	пищевой алюминий
	1990
	2022



Насосное оборудование источников теплоснабжения

Таблица 7
	Котельная 
	Назначение 
	Марка 
	Мощность электродвигателя, кВт
	Паспортные характеристики
	Год установки 

	
	
	
	
	КПД электродвигателя, %
	КПД насоса, %
	Кол-во оборотов/мин
	Напор, м3/ч
	Подача, м3/ч
	

	ЦК п. Артемовский
	Сетевой 
	Д320/50
	75
	н/д
	н/д
	1450
	50
	320
	2005

	
	Сетевой 
	Д320/50
	75
	н/д
	н/д
	1450
	50
	320
	2006

	ГРО п. Артемовский
	Сетевой 
	Wilo-CronoLine-II 100/210-37/2 DN100PN16400V
	37
	92,8
	79,1
	2955
	50
	198
	2019

	
	Сетевой 
	Wilo-CronoLine-II 100/210-37/2 DN100PN16400V
	37
	92,8
	79,1
	2955
	50
	198
	2019

	УКМТ п. Апрельск
	Сетевой 
	КМ-80-50-200
	15
	91,4
	65
	2900
	50
	50
	2010

	
	Сетевой 
	КМ-80-50-200
	15
	91,4
	65
	2900
	50
	50
	2004

	
	Циркуляционный 
	Calpeda NM 40/20A/A
	7,5
	87,5
	61
	2900
	15-42
	57,5-35
	2020












Дымовые трубы
[bookmark: _Hlk232690120]Таблица 8
	№ п/п
	Котельная 
	Материал изготовления 
	Высота, м
	Диаметр, м

	1
	ЦК п. Артемовский
	Сталь 
	28
	1,0

	2
	ГРО п. Артемовский
	Сталь
	18
	0,44

	
	
	Сталь
	25
	0,54

	3
	УКМТ п. Апрельск
	Сталь
	20
	0,8



Котловая автоматика
Таблица 9

	Котельная
	Котел 
	Топка 
	Автоматика 
	Примечание 

	ЦК п. Артемовский
	КВм-1,2 КБ-95 Шп
КВм-1.45 МВт
КВм-3,0
	ТШПм
ТШПм
ТШПм
	Автоматика механической топки с шурующей планкой ТШПм с одним ходом шарующей планки. Реле времени.  Терморегулятор Овен ТРМ. Термосопротивление. Электроконтактный манометр. Защита котла:
- Давление воды низкое
- давление воды высокое
- Температура воды высокая
- Перегрузка планки 
- Аварийный останов котла
	Топка ТПШм механическая топка с неподвижной топочной решеткой и шурующей планкой

	ГРО п. Артемовский
	Гефест 0,8 КБ
КВм-1.45 МВт
КВм-1.25К
	ТШПм
ТШПм
ТШПм
	Автоматика механической топки с шурующей планкой ТШПм с одним ходом шарующей планки. Реле времени.  Терморегулятор Овен ТРМ. Термосопротивление. Электроконтактный манометр. Защита котла:
- Давление воды низкое
- давление воды высокое
- Температура воды высокая
- Перегрузка планки 
- Аварийный останов котла
	Топка ТПШм механическая топка с неподвижной топочной решеткой и шурующей планкой

	УКМТ п. Апрельск
	ТР-200
	Линейная горелка Терморобот
	Контроллер (микропроцессорный блок котельной автоматики)
Основной и резервный датчики температуры теплоносителя.
При достижении 950С прекращается подача угля и воздуха.
Датчики температуры шнека и бункера регистрируют возгорание угля в бункере и в шнековой трубе. При наличии источника бесперебойного питания (ИБП) механизм подачи автоматики сбрасывает загоревшийся уголь в горелку.
Датчик вращения шнека. При заклинивании шнека контроллер реверсирует механизм подачи угля и устраняет аварию.
Датчики давления и протока воды следят за наличием давления и циркуляции теплоносителя в системе.
Датчики тока двигателей дымососа и вентилятора поддува выявляют неисправность этих механизмов.
Датчик наличия электропитания. При подключенном ИБП контроллер в течение 6-8 часов периодически включает циркуляционные насосы. Это устраняет закипание воды в котле, а также исключает размерзание котла и теплотрассы.
	Промышленная технология сжигания твердого топлива, близкая к сжиганию в всевдоожиженном ("кипящем") слое. Горелка позволяет полностью автоматизировать процесс горения; малочувствительна к сорту и качеству угля и имеет высокий КПД. Подача шнековая.




Характеристика водоподготовки котельных
Таблица 10
	Котельная 
	Контур 
	Производительность ХВО, м3/час
	Номер ступени ХВО
	Жесткость исходной воды общая, мг-экв/л
	Жесткость исходной воды карбонатная, мг-экв/л 
	Расход химочищ. воды, м3/год 
	Диаметр фильтра, мм
	Количество фильтров 
	Количество регенераций зимой
	Количество регенераций летом

	ЦК п. Артемовский
	Сетевой 
	отсутствует 

	ГРО п. Артемовский
	Сетевой
	отсутствует

	УКМТ п. Апрельск
	Сетевой
	отсутствует

	
	Котловой 
	отсутствует



Приборы учета энергетических ресурсов
Таблица 11

	№ п/п
	Котельная 
	Назначение 
	Марка 
	Диаметр (для жидкостных), мм

	1
	ЦК п. Артемовский
	Учет подпиточной воды 
	ВСХНд 32
	32

	2
	ГРО п. Артемовский
	Учет подпиточной воды
	ВСХНд 32
	32

	3
	УКМТ п. Апрельск
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc130231876][bookmark: _Toc153287815]2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
Параметры	установленной	тепловой	мощности	источников	тепловой	энергии Артемовского городского поселения приведены в таблице 4.
 

[bookmark: _bookmark25][bookmark: _bookmark27][bookmark: _Toc130231877][bookmark: _Toc153287816]

2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой
мощности
Параметры располагаемой тепловой мощности, а также ограничений источников тепловой энергии Артемовского городского поселения приведены в табл.12.
[bookmark: _bookmark28]Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
Таблица 12
	Наименование источника
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч

	1. ЦК п. Артемовский
	7,35
	1,11
	6,24

	2. ГРО п. Артемовский
	3,18
	0,71
	2,47

	3. УКМТ п. Апрельск
	0,34
	0
	0,34



[bookmark: _bookmark29][bookmark: _Toc130231878][bookmark: _Toc153287817]2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
Затраты тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто представлены в табл.13.
[bookmark: _bookmark30]Параметры тепловой мощности нетто
[bookmark: _Hlk232692374]Таблица 13
	Источник тепловой энергии
	Расчётное потребление тепловых мощностей котельных на собственные нужды, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность
	Мощность источника тепловой энергии нетто

	
	
	МВт
	Гкал/ч
	МВт
	Гкал/ч

	1. ЦК п. Артемовский
	0,062
	7,26
	6,24
	7,19
	6,181

	2. ГРО п. Артемовский
	0,076
	2,87
	2,47
	2,78
	2,396

	3. УКМТ п. Апрельск
	0,005
	0,40
	0,34
	0,39
	0,339



[bookmark: _bookmark31][bookmark: _Toc130231879][bookmark: _Toc153287818]2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
[bookmark: _Toc153287819]Ремонты котлов с начала эксплуатации не проводились. Продление ресурса требуется в соответствии с табл.14.

[bookmark: _bookmark32]Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования
Таблица 14
	№ п/п
	Котельная
	Марка котла
	Год ввода в эксплуатацию
	Срок истечения ресурса котла

	1.
	Центральная котельная 
п. Артемовский
	КВм-1,2 КБ-95 Шп
	2008
	2018

	
	
	КВм-1.45 МВт
	2016
	2026

	
	
	КВм-1.45 МВт
	2016
	2026

	
	
	КВм-1.45 МВт
	2016
	2026

	
	
	КВм-3,0
	2025
	-

	2.
	Котельная ГРО 
п. Артемовский
	Гефест 0,8 КБ
	2010
	2020

	
	
	КВм-1.45 МВт
	2016
	2026

	
	
	КВм-1.45 МВт
	2016
	2026

	3.
	Котельная УКМТ 
п. Апрельск
	автоматический ТР-200
	2020
	2030

	
	
	автоматический ТР-200
	2020
	2030



[bookmark: _bookmark33][bookmark: _Toc130231880][bookmark: _Toc153287820]2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Источники тепловой энергии Артемовского муниципального образования не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.
Центральная котельная п. Артемовский 
Угольная котельная построена в 1981 г. Здание выполнено из кирпича и железобетонных конструкций, габаритные размеры котельного цеха 25х11х6.5 м. Принципиальная схема котельной представлена на рис. 3 

[image: ]
Рисунок 3. Принципиальная тепловая схема котельной «Центральная» п. Артемовский

Котельная ГРО п. Артемовский 
Котельная угольная, построена в 1977 г. Здание выполнено из кирпича и железобетонных конструкций. Отпуск тепла осуществляется в горячей воде напрямую от котлов. Принципиальная тепловая схема котельной представлена на рисунке 4.
[image: ]
Рисунок 4. Принципиальная тепловая схема котельной ГРО п. Артемовский


Котельная УКМТ п. Апрельск 
Угольная котельная выполнена в модульном исполнении из одного блока УКМТ и установлена в 1990 г. Модуль находится в удовлетворительном состоянии. Принципиальная тепловая схема котельной представлена на рисунке 5.  

[image: ]

Рисунок 5.  Принципиальная тепловая схема котельной УКМТ п. Апрельск

[bookmark: _bookmark41][bookmark: _Toc100222539][bookmark: _Toc153287821][bookmark: _Toc130231882]2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
[bookmark: _Toc153287822]Способ регулирования отпуска теплоты от источников – качественный, согласно температурному график качественного регулирования. По причине открытой системы в температурном графике присутствует изном на 600С.
[bookmark: _Toc153287823]Котельные ЦК и ГРО п. Артемовский работают по открытой схеме, сетевая вода от коллектора котельной по тепловым сетям подается непосредственно потребителям, где в ИТП осуществляется отбор теплоносителя на нужды ГВС из системы централизованного теплоснабжения.
[bookmark: _Toc153287824]В котельной УКМТ п. Апрельск нагрев сетевой воды производится в водоводяном теплообменнике Ридан НН№47 по независимой схеме.
[bookmark: _Toc153287825]Параметры регулирования отпуска тепловой энергии
Таблица 15
	№ п/п
	Котельная
	Расчетный температурный график, 0С
	Эксплуатационный температурный график, 0С

	1
	ЦК п. Артемовский
	[bookmark: _Hlk233293749]95-70
	85-70

	2
	ГРО п. Артемовский
	95-70
	85-70

	3
	УКМТ п. Апрельск
	95-70
	85-70



[bookmark: _Toc153287826]2.8. Среднегодовая загрузка оборудования
[bookmark: _Toc153287827]Среднегодовая загрузка оборудования ЦК п. Артемовский – 50 %;
[bookmark: _Toc153287828]Среднегодовая загрузка оборудования котельной ГРО п. Артемовский – 60%;
[bookmark: _Toc153287829]Среднегодовая загрузка оборудования котельной УКМТ п. Апрельск – 91%.
[bookmark: _bookmark43][bookmark: _Toc130231883][bookmark: _Toc153287830]2.9. Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети
В настоящее время на котельных не ведется учет тепловой энергии от источников по причине отсутствия в котельных приборами учета тепловой энергии. Определение значения отпуска тепловой энергии производится расчетным методом.
На котельных ЦК и ГРО п. Артемовский ведется учет питательной воды.
Учет потребления электрической энергии производится на каждой котельной. 
[bookmark: _bookmark44][bookmark: _Toc130231884][bookmark: _Toc153287831]2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой
энергии
За период с 2021 по 2025 годы отказов оборудования источников тепловой энергии, повлекших к перерыву в теплоснабжении, не было зафиксировано. Все возникающие неисправности основного и вспомогательного оборудования не повлияли на качество теплоснабжения и были устранены либо во время работы котельных, либо в неотопительный период.
[bookmark: _bookmark45][bookmark: _Toc130231885][bookmark: _Toc153287832]2. 11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
[bookmark: _Hlk232762199][bookmark: _bookmark46][bookmark: _Toc130231886]Предписания	надзорных	органов	по	запрещению	дальнейшей	эксплуатации источников тепловой энергии Артемовского городского поселения не выдавались.

[bookmark: _Toc153287833]2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей, на территории Артемовского городского поселения отсутствуют.
[bookmark: _bookmark47][bookmark: _Toc130231887][bookmark: _Toc153287834]2.13. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Изменения технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, зафиксированы в части теплоэнергетического оборудования котельной «Центральная» п. Артемовский - В сентябре 2025 г. в котельной ЦК п. Артемовский выедены из эксплуатации: 
1. Выведен котел водогрейный КВм 1,25К 2013г. в связи истечением срока эксплуатации котла.
2. Выведен котел водогрейный КВм 1,25К 2013г. в связи истечением срока эксплуатации котла.
3. Установлен и запущен в эксплуатацию новый водогрейный котел КВм 3,0 МВт. 2025 г. выпуска.

 (
33
)
[bookmark: _bookmark53][bookmark: _bookmark48][bookmark: _Toc130231888][bookmark: _Toc153287835]Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них
[bookmark: _bookmark49][bookmark: _Toc130231889][bookmark: _Toc153287836]3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
В Артемовском городском поселении теплоснабжение объектов жилищного фонда и городской инфраструктуры осуществляется с помощью индивидуальных и централизованных источников тепловой энергии. 
Централизованное теплоснабжение потребителей поселков осуществляется ООО «ТеплоВодоРесурс» несколькими источниками тепловой энергии, а именно: 
п. Артемовский
- котельная «Центральная»; 
- котельная «ГРО»
п. Апрельск
- котельная «УКМТ». 
Тепловые сети устроены подземной и надземной прокладки, трубопроводы диаметром от 25 до 200 мм а тепловой изоляции из минеральной ваты. Запорно-регулировочная арматура. - задвижки, клапаны, краны. На сетях подземной прокладки  имеются камеры (для обслуживания). Центральные тепловые пункты, насосные станции на тепловых сетях отсутствуют. Тепловые сети от разных котельных функционируют изолированно друг от друга. Резервирование тепловых сетей котельных в п. Артемовский отсутствует. Отдельные сети ГВС отсутствуют.
В качестве теплоносителя в системах теплоснабжения используется горячая вода. 
Установленные сетевые насосы обеспечивают необходимый расход сетевой воды и напор, достаточный для покрытия местных сопротивлений, установленных на тепловых сетях, потерь напора за счет шероховатости и обеспечения необходимого напора в системах потребителей. 
[bookmark: _bookmark50][bookmark: _Toc130231890][bookmark: _Toc153287837]3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе
Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии на территории Артемовского муниципального образования представлены на рис.6-8 и в Томе III Графическая часть схемы теплоснабжения Артемовского ГП.

[image: ]

Рисунок 6. Карта-схема тепловых сетей Центральной котельной п. Артемовский



[image: ]



Рисунок 7. Карта-схема тепловых сетей ГРО п. Артемовский
[image: ]
Рисунок 8. Карта-схема тепловых сетей в п. Апрельск

[bookmark: _bookmark51][bookmark: _Toc130231891][bookmark: _Toc153287838]3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надёжных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключённых к таким участкам
[bookmark: _Toc153287839]Прокладка (перекладка) тепловых сетей осуществлялась в период с 1970 года по 2022 год. Прокладка трубопроводов тепловых сетей выполнена следующими способами:
[bookmark: _Toc153287840]- надземная на низких опорах;
[bookmark: _Toc153287841]- подвальная на низких опорах;
[bookmark: _Toc153287842]- подземная канальная.
[bookmark: _Toc153287843]Параметры тепловых сетей от источников тепловой энергии в двухтрубном исчислении, включая тип прокладки, тип изоляции, материальную характеристику сгруппированы в табл. 16.


[bookmark: _bookmark58]Параметры тепловых сетей в двухтрубном исчислении
                                                                                                                                                                                                                           Таблица 16
	Котельная
	Способ прокладки
	Условный диаметр, мм
	Изоляция
	Всего
	Год прокладки

	
	
	200
	150
	125
	100
	80
	70
	50
	40
	32,25
	
	
	

	ЦК п. Артемовский
	Подземный
	108
	229
	
	53
	170
	
	330
	
	233
	мин. маты, 75
	1123
	

	
	Надземный 
	265
	78
	
	97
	191
	71
	941
	326
	69
	мин. маты, 75
	2038
	

	
	Всего
	373
	307
	0
	150
	361
	71
	1271
	326
	302
	
	3161
	

	ГРО п. Артемовский 
	Подземный
	
	
	
	
	65
	
	67
	
	
	мин. маты, 75
	132
	

	
	Надземный 
	
	64
	448
	954
	542
	481
	503
	10
	413
	мин. маты, 75
	3415
	

	
	Всего
	0
	64
	448
	954
	607
	481
	570
	10
	413
	
	3547
	

	УКМТ п. Апрельск
	Подземный
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	мин. маты, 75
	
	

	
	Надземный 
	
	
	6
	63
	82
	
	213
	
	150
	мин. маты, 75
	349
	1986

	
	Всего
	0
	0
	6
	63
	82
	0
	213
	0
	159
	
	523
	

	Всего по МО
	373
	371
	454
	1167
	1050
	552
	2054
	336
	874
	
	7231
	1977-2022



 (
37
)
[bookmark: _bookmark59][bookmark: _Toc130231892][bookmark: _Toc153287844]3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
В качестве секционирующей и регулирующей арматуры применяются задвижки, клапаны, краны шаровые и затворы дисковые, которые характеризуются простотой монтажа и эксплуатации, доступностью, надежностью и ремонтопригодностью.
[bookmark: _bookmark60][bookmark: _Toc130231893][bookmark: _Toc153287845]3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
Тепловые павильоны систем теплоснабжения на территории Артемовского муниципального образования отсутствуют. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер отсутствует. 
[bookmark: _bookmark61][bookmark: _Toc130231894][bookmark: _Toc153287846]3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
Способ регулирования отпуска тепла на всех котельных единый – по температурному графику, утвержденному для конкретной котельной. Регулирование температуры сетевой воды производится по температурному графику в зависимости от температуры наружного воздуха. 
[bookmark: _bookmark63][bookmark: _Toc130231895][bookmark: _Toc153287847]3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети котельных Артемовского городского поселения.
[bookmark: _bookmark64][bookmark: _Toc130231896][bookmark: _Toc153287848]3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
Существующие гидравлические режимы тепловых сетей Артемовского городского поселения и пьезометрические графики обеспечиваются оборудованием источника тепловой энергии с учетом рельефа местности и в соответствии с нормативными показателями.
Для магистральных водяных тепловых сетей следует предусматривать следующие гидравлические режимы: 
расчетный - по расчетным расходам сетевой воды в отопительный период; 
статический - при отсутствии циркуляции теплоносителя в тепловой сети; 
аварийный; 
Для открытых систем теплоснабжения:
-зимний - при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из обратного трубопровода; 
-переходный - при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из подающего трубопровода; 
Для распределительных тепловых сетей следует предусматривать: 
-расчетный режим - по расчетным расходам теплоносителя в отопительный период. 
Основные требования к параметрам давления а водяных тепловых сетях из условия надёжности работы системы теплоснабжения – не превышение допустимых значений на оборудовании источника, в тепловой сети и тепловых вводах потребителей.
[bookmark: _Hlk232777339]Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:
-Давление воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей при работе сетевых насосов должно приниматься, исходя из условий невскипания воды при ее максимальной температуре в любой точке подающего трубопровода, в оборудовании источника теплоты и в приборах систем потребителей, непосредственно присоединенных к тепловым сетям. 8.10 Давление воды в обратных трубопроводах водяных тепловых сетей при работе сетевых насосов должно быть избыточным (не менее 0,05 МПа) и не превышать допускаемого давления в системах теплоиспользования потребителей. Давление воды в обратных трубопроводах водяных тепловых сетей открытых систем теплоснабжения в неотопительный период, а также в подающем и циркуляционном трубопроводах сетей горячего водоснабжения следует принимать не менее чем на 0,05 МПа больше статического давления систем горячего водоснабжения потребителей. -	обеспечение избыточного давления во всех элементах системы теплоснабжения для предупреждения кавитации насосов и защиты системы теплоснабжения от подсоса воздуха.
Невыполнение этого требования приводит к коррозии оборудования и нарушению циркуляции воды. 
Необходимо, чтобы при зависимой схеме присоединения линия действительных полных гидродинамических напоров в подающем трубопроводе не пересекала линию статического напора. Тогда в узлах присоединения отопительных установок к тепловой сети не требуется сооружать повысительные насосные станции, что упрощает систему теплоснабжения и повышает надёжность её работы.
Располагаемый напор, т.е. разность напоров в подающей и обратной линиях сети на котельной был равен или даже несколько превышал максимальные потери напора в абонентских установках и в тепловой сети. Рекомендуемое значение для принятой схемы присоединения систем отопления и вентиляции (зависимая без смешения) равно 5 м.в.ст. В противном случае необходимо устанавливать в тепловых пунктах насосные установки, что усложняет эксплуатацию и снижает надёжность системы теплоснабжения.
[bookmark: _Hlk232778630]Наладка гидравлических режимов в тепловых сетях Артемовского городского поселения проводится ежегодно в рамках подготовки объектов к отопительному периоду.



Фактические параметры сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе на выводах из котельной
Таблица 16.1
	№ п/п
	Котельная 
	Давление в подающем трубопроводе на выводе из котельной (кгс/см2)
	Давление в обратном трубопроводе на выводе из котельной (кгс/см2)

	1
	Центральная  п. Артемовский
	4,0
	2,0

	2
	ГРО п. Артемовский
	6,0
	2,0

	3
	УКМТ п. Апрельск
	4,0
	2,0



[bookmark: _bookmark71][bookmark: _Toc130231897][bookmark: _Toc153287849]3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет
Существенные отказы тепловых сетей (аварии, инциденты) за последние 5 лет в Артемовском городском поселении отсутствуют. По отчетам ООО «ТеплоВодоРесурс» количество аварий на тепловых сетях  составляет 0,1ед/км (1 случай в год).
[bookmark: _bookmark72][bookmark: _Toc130231898][bookmark: _Toc153287850]3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
Аварийно-восстановительные ремонтные работы, как правило, проводятся в сжатые сроки в пределах средней статистики затрачиваемого времени. Данные таблицы включают интервалы времени: от момента выявления дефекта после проведения работ по вскрытию, отключения участка, заполнения и проведения работ с закрытием аварийной заявки. Не учтены технологические операции по доставке дежурных бригад к месту возможной аварии, оперативные переключения по выявлению участка с повышенным расходом и время согласования на разработку грунта с владельцами смежных объектов инженерной инфраструктуры.
[bookmark: _bookmark73]Среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности тепловых сетей в отопительный период в зависимости от диаметра трубопровода 
(СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»)
Таблица 17
	Условный диаметр, мм
	50
	80
	100
	150
	200
	300
	400
	500

	Время
восстановления, час.
	2
	3
	4
	5
	6
	15
	18
	22



[bookmark: _bookmark74][bookmark: _Toc130231899][bookmark: _Toc153287851]3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
С целью диагностики состояния тепловых сетей проводятся гидравлические и температурные испытания теплотрасс, а также на тепловые потери.
Гидравлическое испытание тепловых сетей производят дважды: сначала проверяют прочность и плотность теплопровода без оборудования и арматуры, после весь теплопровод, который готов к эксплуатации, с установленными грязевиками, задвижками, компенсаторами и остальным оборудованием. Повторная проверка нужна потому, что при смонтированном оборудовании и арматуре тяжелее проверить плотность и прочность сварных швов.
В случаях, когда при испытании теплопроводов без оборудования и арматуры имеет место падение давления по приборам, значит, имеющиеся сварные швы неплотные (естественно, если в самих трубах нет свищей, трещин и пр.). Падение давления при испытании трубопроводов с установленным оборудованием и арматурой, возможно, свидетельствует, что помимо стыков выполнены с дефектами ещё сальниковые уплотнения или фланцевые соединения.
При предварительном испытании проверяется на плотность и прочность не только сварные швы, но и стенки трубопроводов, т.к. бывает, что трубы имеют трещины, свищи и прочие заводские дефекты. Испытания смонтированного трубопровода должны выполняться до монтажа теплоизоляции. Помимо этого, трубопровод не должен быть засыпан или закрыт инженерными конструкциями. Когда трубопровод сварен из бесшовных цельнотянутых труб, он может предъявляться к испытанию уже изолированным, но только с открытыми сварными стыками.
При окончательном испытании подлежат проверке места соединения отдельных участков (в случаях испытания теплопровода частями), сварные швы грязевиков и сальниковых компенсаторов, корпуса оборудования, фланцевые соединения. Во время проверки сальники должны быть уплотнены, а секционные задвижки полностью открыты.
При гидравлическом испытании тепловых сетей последовательность проведения работ следующая:
· проводят очистку теплопроводов;
· устанавливают манометры, заглушки и краны;
· подключают воду и гидравлический пресс;
· заполняют трубопроводы водой до необходимого давления;
· проводят осмотр теплопроводов и помечают места, где обнаружены дефекты;
· устраняют дефекты;
· производят второе испытание;
· отключают от водопровода и производят спуск воды из труб;
· снимают манометры и заглушки.
Для заполнения трубопроводов водой и хорошего удаления из труб воздуха водопровод присоединяют к нижней части теплопровода. Возле каждого воздушного крана необходимо выставить дежурного. Сначала, через воздушники, поступает только воздух, потом воздушно- водяная смесь и, наконец, только вода. По достижении выхода только воды кран перекрывается. Далее кран ещё два-три раза периодически открывают для полного выпуска оставшейся части воздуха с верхних точек. Перед началом наполнения тепловой сети все воздушники необходимо открыть, а дренажи закрыть.
Испытание проводят давлением, равном рабочему с коэффициентом 1,25. Под рабочим понимают максимальное давление, которое может возникнуть на данном участке в процессе эксплуатации.
При случаях испытания теплопровода без оборудования и арматуры давление поднимают до расчётного и выдерживают его на протяжении 10 мин, контролируя при этом падение давления, после снижают его до рабочего, проводят осмотр сварных соединений и обстукивают стыки. Испытания считают удовлетворительными, если отсутствует падение давления, нет течи и потения стыков.
Испытания с установленным оборудованием и арматурой проводят с выдержкой в течение 15 мин, проводят осмотр фланцевых и сварных соединений, арматуры и оборудования, сальниковых уплотнений, после давление снижают до рабочего. Испытания считают удовлетворительными, если в течение 2 ч падение давления не превышает 10%. Испытательное давление проверяет не только герметичность, но и прочность оборудования и трубопровода.
После испытания воду необходимо удалять из труб полностью. Как правило, вода для испытаний не проходит специальную подготовку и может снизить качество сетевой воды и быть причиной коррозии внутренних поверхностей труб.
Температурные испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадёжные участки проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.
Температурным испытаниям подвергаться вся сеть от источника тепловой энергии до индивидуальных тепловых пунктов потребителей. Температурные испытания проводятся при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.
Началу испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя должен предшествовать прогрев тепловой сети при температуре воды в подающем трубопроводе 100
°С. Продолжительность прогрева составляет порядка двух часов.
Перед началом испытания производится расстановка персонала в пунктах наблюдения и по трассе тепловой сети.
В предусмотренный программой срок на источнике тепловой энергии начинается постепенное повышение температуры воды до установленного максимального значения при строгом контроле за давлением в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии и величиной подпитки (дренажа).
Заданная максимальная температура теплоносителя поддерживается постоянной в течение установленного программой времени (не менее 2 ч), а затем плавно понижается до 70- 80 °С.
Скорость повышения и понижения температуры воды в подающем трубопроводе выбирается такой, чтобы в течение всего периода испытания соблюдалось заданное давление в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии. Поддержание давления в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии при повышении температуры первоначально должно проводиться путём регулирования величины подпитки, а после полного прекращения подпитки в связи с увеличением объёма сетевой воды при нагреве путём дренирования воды из обратного коллектора.
С момента начала прогрева тепловой сети и до окончания испытания во всех пунктах наблюдения непрерывно (с интервалом 10 мин) ведутся измерения температур и давлений сетевой воды с записью в журналы.
Руководитель испытания по данным, поступающим из пунктов наблюдения, следит за повышением температуры сетевой воды на источнике тепловой энергии и в тепловой сети и прохождением температурной волны по участкам тепловой сети.
Для своевременного выявления повреждений, которые могут возникнуть в тепловой сети при испытании, особое внимание должно уделяться режимам подпитки и дренирования, которые связаны с увеличением объёма сетевой воды при её нагреве. Поскольку расходы подпиточной и дренируемой воды в процессе испытания значительно изменяются, это затрудняет определение по ним момента появления неплотностей в тепловой сети. Поэтому в период неустановившегося режима необходимо анализировать причины каждого резкого увеличения расхода подпиточной воды и уменьшения расхода дренируемой воды.
Нарушение плотности тепловой сети при испытании может быть выявлено с наибольшей достоверностью в период установившейся максимальной температуры сетевой воды. Резкое отклонение величины подпитки от начальной в этот период свидетельствует о появлении неплотности в тепловой сети и необходимости принятия срочных мер по ликвидации повреждения.
Специально выделенный персонал во время испытания должен объезжать и осматривать трассу тепловой сети и о выявленных повреждениях (появление парения, воды на трассе сети и др.) немедленно сообщать руководителю испытания. При обнаружении повреждений, которые могут привести к серьёзным последствиям, испытание должно быть приостановлено до устранения этих повреждений.
Системы теплопотребления, температура воды в которых при испытании превысила допустимые значения 95 °С должны быть немедленно отключены.
Измерения температуры и давления воды в пунктах наблюдения заканчиваются после прохождения в данном месте температурной волны и понижения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе до 100 °С.
Испытание считается законченным после понижения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети до 70-80 °С.
Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять	лет	на	с	целью	разработки	энергетических	характеристик	и	нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей.
Осуществление разработанных гидравлических и температурных режимов испытаний производится в следующем порядке:
· включаются расходомеры на линиях сетевой и подпиточной воды и устанавливаются термометры на циркуляционной перемычке конечного участка кольца, на выходе трубопроводов из теплоподготовительной установки и на входе в неё;
· устанавливается определённый расчётом расход воды по циркуляционному кольцу, который поддерживается постоянным в течение всего периода испытаний;
· устанавливается давление в обратной линии испытываемого кольца на входе её в теп- лоподготовительную установку;
· устанавливается температура воды в подающей линии испытываемого кольца на выходе из теплоподготовительной установки.
Отклонение расхода сетевой воды в циркуляционном кольце не должно превышать ±2
% расчётного значения.
Температура воды в подающей линии должна поддерживаться постоянной с точностью
±0,5 °С.
Определение тепловых потерь при подземной прокладке сетей производится при установившемся тепловом состоянии, что достигается путём стабилизации температурного поля в окружающем теплопроводы грунте, при заданном режиме испытаний.
Показателем достижения установившегося теплового состояния грунта на испытываемом кольце является постоянство температуры воды в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку в течение 4 ч.
Во время прогрева грунта измеряются расходы циркулирующей и подпиточной воды, температура сетевой воды на входе в теплоподготовительную установку и выходе из неё и на перемычке конечного участка испытываемого кольца. Результаты измерений фиксируются одновременно через каждые 30 мин.
Продолжительность периода достижения установившегося теплового состояния кольца существенно сокращается, если перед испытанием горячее водоснабжение присоединенных к испытываемой магистрали потребителей осуществлялось при температуре воды в подающей линии, близкой к температуре испытаний.
Начиная с момента достижения установившегося теплового состояния во всех намеченных точках наблюдения устанавливаются термометры и измеряется температура воды. Запись показаний термометров и расходомеров ведётся одновременно с интервалом 10 мин. Продолжительность основного режима испытаний должна составлять не менее 8 часов.
На заключительном этапе испытаний методом "температурной волны" уточняется время - «продолжительность достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца». На этом этапе температура воды в подающей линии за 20-40 мин повышается на 10-20 °С по сравнению со значением температуры испытания и поддерживается постоянной на этом уровне в течение 1 ч. Затем с той же скоростью температура воды понижается до значения температуры испытания, которое и поддерживается до конца испытаний.
Расход воды при режиме "температурной волны" остаётся неизменным. Прохождение "температурной волны" по испытываемому кольцу фиксируется с интервалом 10 мин во всех точках наблюдения, что даёт возможность определить фактическую продолжительность пробега частиц воды по каждому участку испытываемого кольца.
Испытания считаются законченными после того, как "температурная волна" будет отмечена в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку.
Суммарная продолжительность основного режима испытаний и периода пробега "температурной волны" составляет удвоенное время продолжительности достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца плюс 10-12 ч.
В результате испытаний определяются тепловые потери для каждого из участков испытываемого кольца отдельно по подающей и обратной линиям.
[bookmark: _bookmark75][bookmark: _Toc130231900][bookmark: _Toc153287852]3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
Под термином «летний ремонт» имеется в виду планово-предупредительный ремонт, проводимый в межотопительный период. В отношении периодичности проведения так называемых летних ремонтов, а также параметров и методов испытаний тепловых сетей требуется следующее:
1. Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться не реже 1
раза в 5 лет в соответствии с п. 2.5 МДК 4 - 02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»;
2. Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов должно быть подвергнуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно: элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели отопления давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см2), системы отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см2), а системы панельного отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) (п.5.28 МДК 4 - 02.2001);
3. Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны подвергаться все тепловые сети от источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплопотребления, данное испытание следует проводить, как правило, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха в соответствии с п. 1.3, 1.4 РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя».
[bookmark: _bookmark76][bookmark: _Toc130231901][bookmark: _Toc153287853]3.13 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя. Расчёты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии производятся в соответствии с приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».
Нормативы технологических потерь по тепловым сетям Артемовского городского поселения составляют для котельных:
· Центральная п. Артемовский – 0,0427 Гкал/ч;
· ГРО п. Артемовский – 0,0485 Гкал/ч;
· УКМТ п. Апрельск – 0,065 Гкал/ч.
[bookmark: _bookmark77][bookmark: _Toc130231902][bookmark: _Toc153287854]3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
[bookmark: _bookmark78]Значения фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче по тепловым сетям за 2023-2025 гг.
Таблица 18
	Источник теплоснабжения
	Наименование показателя
	Величина показателя, Гкал/ч

	
	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	Центральная 
п. Артемовский
	Потери теплопередачей ч/з теплоизоляционные конструкции
теплопроводов, Гкал/ч
	0,0427
	0,0427
	0,0427

	
	Потери теплоносителя, Гкал/ч
	0,0273
	0,0273
	0,0273

	ГРО
п. Артемовский
	Потери теплопередачей ч/з
теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч
	0,0485
	0,0485
	0,0485

	
	Потери теплоносителя, Гкал/ч
	0,0231
	0,0231
	0,0231

	УКМТ
п. Апрельск
	Потери теплопередачей ч/з теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч
	0,0065
	0,0065
	0,0065

	
	Потери теплоносителя, Гкал/ч
	0,0017
	0,0017
	0,0017


[bookmark: _bookmark79][bookmark: _Toc130231903][bookmark: _Toc153287855]
3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавались.
[bookmark: _bookmark80][bookmark: _Toc130231904][bookmark: _Toc153287856]3.16. Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Все присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям осуществляются по зависимому (непосредственному) присоединению системы отопления без смешения.
[bookmark: _bookmark81][bookmark: _Toc130231905][bookmark: _Toc153287857]3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя
Учет тепла, отпущенного потребителям, осуществляется:
- по данным приборного учета;
- расчётным методом согласно Методике осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утверждённой Приказом Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»;
- по утверждённым нормативам для населения.
В соответствие с Федеральным законом об энергосбережении необходима поочерёдная установка приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя как в жилищном фонде, так и в общественных зданиях, в соответствии с законом Федеральным законом "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ.
[bookmark: _bookmark82][bookmark: _Toc130231906][bookmark: _Toc153287858]3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
[bookmark: _Hlk232779588]Единая дежурно-диспетчерская служба ООО «ТеплоВодоРесурс» создана 01.02.2018 г. на основании п.5 ст.20 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» с целью обеспечения безаварийной работы объектов системы теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей (приказ №19-ОД). Получение оперативной информации и отдача распоряжений по ремонту и переключениям оборудования осуществляется средствами телефонной связи между МКУ «ЕДДС администрации муниципального образования г. Бодайбо и района» и диспетчерами ООО «ТеплоВодоРесурс». В диспетчерской службе средства автоматизации и телемеханизации не применяются.
[bookmark: _bookmark83][bookmark: _Toc130231907][bookmark: _Toc153287859]3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
Центральные тепловые пункты и насосные станции отсутствуют.
[bookmark: _bookmark85][bookmark: _Toc130231908][bookmark: _Toc153287860]3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
На тепловых сетях (в здании котельных) установлены ПСК (предохранительные сбросные клапаны), гидрокомпенсаторы и расширительные баки для защиты тепловых сетей от превышения давления и гидравлических ударов.
[bookmark: _bookmark86][bookmark: _Toc130231909][bookmark: _Toc153287861]3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
Бесхозяйные тепловые сети на территории Артемовского городского поселения отсутствуют.
[bookmark: _bookmark87][bookmark: _Toc130231910][bookmark: _Toc153287862]3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)
Данные энергетических характеристик тепловых сетей Артемовского городского поселения отсутствуют.
[bookmark: _bookmark88][bookmark: _Toc130231911][bookmark: _Toc153287863]3.23. Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Изменения в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, внесены в п.3.3 на основании актуализации параметров тепловой сети котельных.
[bookmark: _bookmark89][bookmark: _Toc130231912][bookmark: _Toc153287864]Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии
[bookmark: _bookmark90][bookmark: _Toc130231913][bookmark: _Toc153287865]4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии
В Артемовском городском поселении 3 населенных пункта, в двух из которых имеются системы централизованного теплоснабжения: - р.п. Артемовский; - п. Апрельск. 
В р.п. Артемовский 2 гидравлически не связанные между собой зоны централизованного теплоснабжения: от котельной «Центральная» и от котельной «ГРО». 
Котельная «Центральная» в р.п. Артемовский предназначена для теплоснабжения объектов и микрорайонов поселка, а именно: районы улиц Подгорная, Артемовская и 40 лет Победы, а также здания библиотеки, администрации и трех корпусов детского сада. Кроме этого, данная котельная обеспечивает теплом здание школы, АО «Витимэнергосбыт» и Досугового центра.  
В зону действия котельной «ГРО» включены жилые дома, расположенные на улицах Первомайская, Геологическая и 1-я Нагорная, 2-я Нагорная. Помимо этого, зона действия котельной распространяется на гараж, на здание бани, пожарной части и управления ЖКХ. 
Котельная УКМТ в п. Апрельск обеспечивает теплом 4 жилых дома, расположенных на улице Нагорной № 3, № 5, № 4, 4А. 
Зоны действия источников тепловой энергии с указанием их расположения, представлены на рис. 10-9. Теплоснабжение территории Артемовском ГП, не попадающей в зоны действия котельных, осуществляется от индивидуальных источников. 
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[bookmark: _bookmark91]
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Рис. 9 – Зоны действия источников тепла в п. Артемовский


[image: ]
Рис. 10 – Зона действия источника тепла в п. Апрельск


[bookmark: _bookmark101][bookmark: _Toc130231914][bookmark: _Toc153287866]Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
[bookmark: _bookmark102][bookmark: _Toc130231915][bookmark: _Toc153287867]5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчётных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
Подключенная нагрузка и отпуск тепловой энергии жилищного фонда от каждого источника представлены в табл. 19. Данные значения получены на основании нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для жилого фонда.
Подключенная тепловая нагрузка и отпуск тепловой энергии по жилищному фонду
Таблица 19
	[bookmark: _Hlk233209488]№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Нагрузка на ГВС (средн)., Гкал/ч
	Полезный отпуск на отопление, Гкал/год
	Полезный отпуск на ГВС, Гкал/год

	1
	ЦК п. Артемовский
	1,799
	0,025
	5542
	153

	2
	ГРО п. Артемовский
	0,849
	0,018
	2615
	111

	3
	УКМТ п. Апрельск
	0,212
	0,007
	652
	42

	
	ИТОГО
	2,860
	0,050
	8809
	306



Подключенная нагрузка и отпуск тепловой энергии бюджетных и прочих потребителей от каждого источника представлены в табл. 20. Данные значения получены на основании данных приборов учета и расчетных (проектных) тепловых нагрузок зданий.
Подключенная нагрузка и отпуск тепловой энергии бюджетных и прочих потребителей
[bookmark: _Hlk232781921]Таблица 20
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Нагрузка на ГВС (средн)., Гкал/ч
	Полезный отпуск на отопление, Гкал/год
	Полезный отпуск ГВС, Гкал/год

	1
	ЦК п. Артемовский
	0,562
	0,008
	1731
	48

	2
	ГРО п. Артемовский
	0,089
	0,003
	275
	18

	3
	УКМТ п. Апрельск
	0
	0
	0
	0

	
	ИТОГО
	0,651
	0,011
	2006
	66



[bookmark: _bookmark104][bookmark: _Toc130231916][bookmark: _Toc153287868]5.2 Описание значений расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
Котельные Артемовского городского поселения имеют по одному магистральному выводу. Тепловая нагрузка на коллекторах источника тепловой энергии (котельной) — это количество тепловой энергии, которое источник способен выдать в тепловую сеть за единицу времени. Значение тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии  Артемовского городского поселения - приведены в табл.21.

[bookmark: _bookmark105]Значения тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии Артемовского городского поселения
Таблица 21
	Наименование теплоисточника
	Тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч

	Котельная «Центральная» п. Артемовский
	6,181

	Котельная «ГРО» п. Артемовский
	2,396

	Котельная «УКМТ» п. Апрельск
	0,339


[bookmark: _bookmark106][bookmark: _Toc130231917]
[bookmark: _Toc153287869]5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Случаи и условия применения на территории Артемовского городского поселения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не выявлены.
[bookmark: _bookmark107][bookmark: _Toc130231918][bookmark: _Toc153287870]5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
На основании представленных данных ТСО о подключенной нагрузке к тепловым сетям источников теплоснабжения рассчитаны значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом. Данные представлены в табл. 22.
Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом
Таблица 22
	
№ п/п
	
Котельная
	Расчетные элементы территориального деления (населенные пункты, кварталы, районы и т.д.)
	Полезный отпуск тепловой энергии за 2025 г.,  Гкал

	
	
	
	за отопительный период
	за год в целом

	1
	«Центральная»
	п. Артемовский
	7541,794
	7541,794

	2
	«ГРО»
	п. Артемовский
	2488,349
	2488,349

	3
	«УКМТ»
	п. Апрельск
	469,019
	469,019

	
	Всего
	
	10499,162
	10499,162


[bookmark: _Toc130231919][bookmark: _Toc153287871]
5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Артемовского городского поселения согласно Приложения 1 к приказу Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 17.11.2020 года № 58-38-МПР представлены в табл. 23.
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях
Таблица 23
	Категория многоквартирного (жилого) дома
	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

	
	многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича
	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков
	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов

	Этажность
	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	1
	0,0540
	0,0540
	0,0540

	2
	0,0508
	0,0508
	0,0508

	3-4
	0,0356
	0,0356
	0,0356

	5-9
	0,0319
	0,0319
	0,0319

	Этажность
	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно

	1
	0,0251
	0,0251
	0,0251

	2
	0,0212
	0,0212
	0,0212

	3
	0,0231
	0,0231
	0,0231

	4-5
	0,0200
	0,0200
	0,0200



Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке на территории Артемовского городского поселения, определённый с применением расчётного метода приведён в табл.24.
[bookmark: _bookmark111]


Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании 
надворных построек
Таблица 24

	Климатическая зона
	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр надворных построек, расположенных на земельном участке, в месяц)

	
	Направление использования коммунального ресурса: отопление на кв. метр следующих надворных построек, расположенных на земельном участке, в месяц

	
	Коровники 
	Свинарники 
	Овчарни 
	Конюшни 
	Птичники 
	Овоще хранилища
	Гаражи 
	Бани, сауны, бассейны

	Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, до 1999 года постройки включительно

	Муниципальные образования Бодайбинского района
	0,0343
	0,0483
	0,0327
	0,0373
	0,0503
	0,0358
	0,0438
	0,0580

	Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, после 1999 года постройки

	Муниципальные образования Бодайбинского района
	0,0159
	0,0224
	0,0152
	0,0173
	0,0234
	0,0166
	0,0204
	0,0269



Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению  утверждены приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30.12.2016 г. №184-мпр.

[bookmark: _bookmark112]Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению
Таблица 25

	[bookmark: _bookmark113][bookmark: _Toc130231920] №
 пп 
	Категория жилых помещений
	Единица измерения
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения

	 1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	 3,17

	 2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 – 1550 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	3,22

	 3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 – 1700 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	3,28

	 4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	куб. метр в месяц на человека
	1,68

	 5.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем
	куб. метр в месяц на человека
	2,62 

	16.
 
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	куб. метр в месяц на человека
	1,90

	17.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками
	куб. метр в месяц на человека
	1,23

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами (мойками), унитазами, душами (ваннами)
	куб. метр в месяц на человека
	2,15



[bookmark: _Toc153287872]5.6 Описание сравнения величины договорной и расчётной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
Котельные «Центральная» п. Артемовский, ГРО п. Артемовский и УКМТ п. Апрельск осуществляют производство тепловой энергии и обеспечение теплом на отопление и горячее водоснабжение непосредственно потребителей. Информация по договорной нагрузке принята по данным ООО «ТВР». Расчетная тепловая нагрузка принята по климатическим параметрам и фактическому расходу тепловой энергии потребителями в 2025 г.
Таблица 26
	
Котельная
	Расчетные элементы территориального деления (населенные пункты, кварталы, районы и т.д.)
	Тепловая нагрузка потребителей,
 Гкал/ч

	
	
	Договорная
	Расчетная

	1. «Центральная»
	п. Артемовский
	2,394
	2,402

	2. «ГРО»
	п. Артемовский
	 0,959
	0,792

	3. «УКМТ»
	п. Апрельск
	0,227
	0,149



[bookmark: _bookmark114][bookmark: _bookmark116][bookmark: _Toc130231921][bookmark: _Toc153287873]5.7. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключённых к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
По сравнению с предыдущей актуализацией схемы теплоснабжения, за базовый период 2025 года, тепловые нагрузки потребителей, подключённых к тепловым сетям скорректированы.
[bookmark: _bookmark117][bookmark: _Toc130231922][bookmark: _Toc153287874]Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
[bookmark: _bookmark118][bookmark: _Toc130231923][bookmark: _Toc153287875]6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения
На основании данных об объемах потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды, подключенной нагрузки и тепловых потерь составлена таблица характеризующая балансы тепловой мощности источников тепловой энергии. 
[bookmark: _bookmark119]Тепловые балансы источников, Гкал/ч
Таблица 27

	Наименование показателя
	Центральная
 п. Артемовский
	ГРО 
п. Артемовский
	УКМТ 
п. Апрельск
	Итого по котельным

	Установленная мощность, Гкал/ч
	7,35
	3,18
	0,34
	10,873

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	6,24
	2,47
	0,34
	9,053

	Подключенная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч
	2,361
	0,938
	0,220
	3,519

	Нагрузка на ГВС средн/час, Гкал/ч
	0,033
	0,021
	0,007
	0,061

	Нагрузка на ГВС макс, Гкал/ч
	0,079
	0,05
	0,017
	0,146

	Тепловые потери в сетях, Гкал/ч
	0,391
	0,449
	0,079
	0,919

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,062
	0,076
	0,005
	0,143

	Суммарная подключенная нагрузка с учетом собственных нужд и тепловых потерь, Гкал/ч
	2,847
	1,484
	0,311
	4,642

	Мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	6,181
	2,396
	0,339
	8,916



[bookmark: _bookmark120][bookmark: _Toc130231924]

[bookmark: _Toc153287876]6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Toc153287877]Ограничения тепловой мощности, влияющими на располагаемую мощность источника тепловой энергии, являются:
[bookmark: _Toc153287878]1. Ограничения тепловой мощности паровых котлов КВм-1,2КБ-95 и КВм-1,45 согласно режимных карт.
[bookmark: _Toc153287879]С учетом ограничений, располагаемая тепловая мощность Центральной котельной 
п. Артемовский достаточна для подключения к ней договорной тепловой нагрузки, резерв - . Резерв тепловой мощности котельной ГРО, составляет 40%, УКТМ – 8,5%
[bookmark: _bookmark121]Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по котельным
Таблица 28

	Наименование показателя
	ЦК п. Артемовский
	ГРО п. Артемовский
	УКМТ 
п. Апрельск
	Итого по котельным

	Резерв тепловой мощности на источнике, Гкал/ч
	3,396
	0,988
	0,033
	4,417

	Резерв тепловой мощности источника в % от располагаемой мощности
	54,4%
	39,9%
	8,5%
	48,7%



[bookmark: _Toc153287880]Как следует из табл. 28, все источники тепловой энергии имеют резерв тепловой мощности.
[bookmark: _bookmark122][bookmark: _Toc130231925][bookmark: _Toc153287881]6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю
Гидравлический режим передачи тепловой энергии в Артемовском городском поселении обеспечивается сетевыми насосами котельных. Основные гидравлические и температурные режимы системы теплоснабжения Артемовского городского поселения обеспечиваются в соответствии с картами технологических режимов. Дефицит пропускной способности сетей в Артемовском городском поселении отсутствует. 
[bookmark: _bookmark124][bookmark: _Toc130231926][bookmark: _Toc153287882]6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
Дефицит тепловой энергии - технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. Дефицит тепловой мощности на источниках тепловой энергии теплоснабжения Артемовского городского поселения не выявлен. Для того, чтобы дефициты тепловой энергии не возникали на тепловых источниках, необходимо вовремя проводить планово- предупредительные и капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования котельных, а также преждевременную замену тепловых сетей.
[bookmark: _bookmark125][bookmark: _Toc130231927][bookmark: _Toc153287883]6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
На территории населенных пунктов Артемовского городского поселения на источниках централизованного теплоснабжения наблюдается резерв тепловой мощности 43%. Расширение или перераспределение зон действия источников теплоснабжения не планируется, поскольку стоимость 1 Гкал в системе централизованного теплоснабжения выше в сравнении со стоимостью эксплуатации зданий на индивидуальных и автономных источниках теплоснабжения.
[bookmark: _bookmark126][bookmark: _Toc130231928][bookmark: _Toc153287884]6.6. Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введённых в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Балансы тепловой мощности котельных и тепловой нагрузки в актуальной схеме теплоснабжения 2026 года, по сравнению с предыдущей актуализацией изменились. Сведения представлены в таблицах части 6.
[bookmark: _bookmark127][bookmark: _Toc130231929][bookmark: _Toc153287885]Часть 7. Балансы теплоносителя
[bookmark: _bookmark128][bookmark: _Toc130231930][bookmark: _Toc153287886]7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.
Система теплоснабжения от всех источников – открытая, зависимая. Горячее водоснабжение потребителей организовано по открытой схеме в тепловых узлах отбора сетевой воды из подающего или обратного трубопровода. В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединённых системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединённых через водоподогреватели). Балансы теплоносителя представлены ниже в табл.29.


[bookmark: _bookmark130][bookmark: _Toc130231931][bookmark: _Toc153287887]7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет. Фактических данных по балансам производительности водоподготовительных установок в аварийных режимах нет. Расчетные нормативные показатели приведены в табл. 29.
Баланс теплоносителя
Таблица 29 

	Наименование котельной
	Максимальный расход теплоносителя на т/источнике, куб. м/ч
	Расход теплоносителя, куб. м/ч
	Нормативная утечка, 0,25%
	Нормативная утечка в аварийных режимах, 2%

	 
	
	отопление
	ГВС
	Всего
	 куб. м/ч
	 куб. м/ч

	«Центральная» 
п. Артемовский
	249,72
	94,44
	2,2
	96,64
	0,242
	1,933

	«ГРО» 
п. Артемовский
	98,8
	37,52
	1,4
	38,92
	0,097
	0,778

	«УКМТ» 
п. Апрельск
	13,6
	8,8
	0,13
	8,93
	0,022
	0,179

	Итого
	362,12
	140,76
	3,73
	144,49
	0,361
	2,890


Установленная мощность котельных позволяет компенсировать потери и утечки воды в системе теплоснабжения
[bookmark: _bookmark132][bookmark: _Toc130231932][bookmark: _Toc153287888]
7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введённых в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
В сравнении с предыдущей актуализацией, в схеме теплоснабжения 2026 года изменения в части реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации ВПУ отсутствуют.

 (
82
)
[bookmark: _Hlk234927010]Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
[bookmark: _Hlk234927152]8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
Основным топливом, используемым для производства тепловой энергии котельными является уголь. Ниже приведен баланс расхода натурального топлива и выработки тепловой энергии источниками тепла.
[bookmark: _bookmark135]Баланс топливный теплоисточников ООО «ТеплоВодоРесурс» за 2025 год
Таблица 30

	Котельная
	Полезный отпуск, Гкал
	Тепловые потери, Гкал
	Отпуск в сеть, Гкал
	Собственные нужды, в т.ч. Гкал
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Удельный расход тепловой энергии т.у.т
	Расход топлива (уголь), т

	[bookmark: _Hlk233116346]«Центральная» 
п. Артемовский
	7541,794
	
1330,565

	8872,359
	13,26
	8885,618
	0,218
	2518

	«ГРО» 
п. Артемовский
	2488,349
	1433,43
	3921,782
	191,75
	4113,53
	0,198
	1059

	«УКМТ» 
п. Апрельск
	469,019
	247,816
	716,835
	0
	716,835
	0,141
	132

	Всего по котельным
	10499,162
	3011,811
	13510,976
	205,01
	13715,983
	
	3709


[bookmark: _bookmark137][bookmark: _Toc130231933][bookmark: _Toc153287889]
8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
На котельных резервное и аварийное топливо не предусмотрено.
[bookmark: _bookmark139][bookmark: _Toc130231934][bookmark: _Toc153287890]8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест
поставки
Поставка топлива осуществляется в установленном порядке.
[bookmark: _bookmark140][bookmark: _Toc130231935][bookmark: _Toc153287891]8.4. Описание использования местных видов топлива
Местным видом топлива в Артемовском городском поселении являются дрова. Существующие источники тепловой энергии не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.
[bookmark: _bookmark141][bookmark: _Toc130231936][bookmark: _Toc153287892]8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013
«Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
В качестве основного вида топлива для котельных Артемовского городского поселения используется уголь. Параметры приведены в табл.31.

Характеристики топлива
Таблица 31
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	Метод испытания
	Нормируемое значение по ГОСТ 3243-88, 
ГОСТ147-2013

	1.
	Теплота сгорания низшая угля 
	МДж/кг
[bookmark: _Hlk234919596](ккал/кг)
	ГОСТ 11223
	[bookmark: _Hlk234919576](5250–7500)

	2.
	Теплота сгорания низшая дров топочных
	МДж/м3; (ккал/кг)
	ГОСТ 17231
	Не менее (3800)


[bookmark: _bookmark142][bookmark: _Toc130231937][bookmark: _Toc153287893]
8.6. Описание преобладающего в городском поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении
Преобладающий вид топлива в Артемовском городском поселении уголь. В муниципальном образовании имеется 3 независимых друг от друга систем теплоснабжения, в которых в качестве основного топлива используется уголь.
[bookmark: _bookmark143][bookmark: _Toc130231938][bookmark: _Toc153287894]8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения 
[bookmark: _Hlk233036987]В перспективе развития систем теплоснабжения Артемовского городского поселения, смена вида топлива на источниках тепловой энергии не предполагается. Характеристики топлива остаются неизменными на весь расчётный срок схемы. Приоритетным направлением развития топливного баланса, является снижение удельного расхода топлива, необходимого на единицу вырабатываемой тепловой энергии.
[bookmark: _bookmark144][bookmark: _Toc130231939][bookmark: _Toc153287895]8.8. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
По сравнению с ранее разработанной схемой теплоснабжения, в схеме 2023 года, изменения в топливных балансах источников тепловой энергии отражены в таблице 31.
[bookmark: _Toc130231940][bookmark: _Toc153287896]Часть 9. Надёжность теплоснабжения
[bookmark: _bookmark146][bookmark: _Toc130231941][bookmark: _Toc153287897]9.1. Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, и иные сведения
Надёжность работы действующих теплосетей для каждой зоны определяется в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по двум нормируемым критериям:
· вероятность безотказной работы (P) - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданиях ниже +12°C, в промышленных зданиях ниже 8 °C, более числа раз, установленных нормативами. Нормативная величина для тепловых сетей 0,9;
· коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчётную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.
Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации.
[bookmark: _bookmark147][bookmark: _Toc130231942][bookmark: _Toc153287898]9.2. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
Для определения надёжности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

К  КЭ  КВ  КТ  КБ  КР  КС
n
где:
Кэ – надёжность электроснабжения источника теплоты; Кв – надёжность водоснабжения источника теплоты;
Кт – надёжность топливоснабжения источника теплоты;
Кб – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей);
Кр – коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала, микрорайона) расчётной тепловой нагрузи к сумме расчётных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключённых к данному тепловому пункту;
Кс – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.
Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствие с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надёжности систем коммунального теплоснабжения в городах и населённых пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утверждён приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. № 203).
Существует несколько степеней надёжности системы теплоснабжения:
· высоконадёжные - К>0,9;
- надёжные - 0,75<К<0,89;
· малонадёжные - 0,5<К<0,74;
· ненадёжные - К<0,5.
[bookmark: _bookmark148][bookmark: _bookmark149][bookmark: _Toc130231943][bookmark: _Toc153287899]9.3. Частота отключений потребителей
Значительные аварийные отключения потребителей отсутствуют. Перерывы прекращения подачи тепловой энергии не превышали величины 54 ч, что соответствует второй категории потребителей согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».
[bookmark: _bookmark150][bookmark: _Toc130231944][bookmark: _Toc153287900]9.4. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не превышает 15 ч, что соответствует требованиям п. 6.10 СП 124.13330.2012
«Тепловые сети».
[bookmark: _bookmark151][bookmark: _Toc130231945][bookmark: _Toc153287901]9.5. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения)
Зоны ненормативной надёжности тепловых сетей отсутствуют.
[bookmark: _bookmark152][bookmark: _Toc130231946][bookmark: _Toc153287902]9.6. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»
Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за последние 5 лет в Артемовском городском поселении не зафиксированы.
[bookmark: _bookmark153][bookmark: _Toc130231947][bookmark: _Toc153287903]9.7. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключённых в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении
Аварийно-восстановительные ремонтные работы, как правило, проводятся в сжатые сроки в пределах средней статистики затрачиваемого времени.
Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не превышает 15 ч, что соответствует требованиям п. 6.10 СП 124.13330.2012
«Тепловые сети».
[bookmark: _bookmark154][bookmark: _Toc130231948][bookmark: _Toc153287904]9.8. Описание изменений в надёжности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
По сравнению с ранее разработанной схемой теплоснабжения в 2026 году надёжность теплоснабжения Артемовского городского поселения не изменилась.
[bookmark: _bookmark155][bookmark: _Toc130231949][bookmark: _Toc153287905]9.9. Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего городского поселения, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации
Повышение надежности систем коммунального теплоснабжения, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и проведение его во взаимодействии теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, топливо-, водоснабжающих и других организаций являются важнейшими мерами в обеспечении бесперебойного теплоснабжения в населенных пунктах Артемовского городского поселения.
Подготовка систем теплоснабжения и теплопотребления и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей, Правил технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных, других нормативно - технических документов по эксплуатации теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей.
Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, кроме того, обязаны:
- обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийных служб;
- организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;
- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;
- обеспечивать качество теплоносителей;
- организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии;
- обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;
- обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения;
- обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.
Проверка готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется в целях определения их соответствия требованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, в том числе готовности их теплопотребляющих установок к работе, а также в целях определения их готовности к обеспечению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления, отсутствию задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.
В целях обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения, своевременной локализации аварий и недопущения длительного расстройства гидравлического и теплового режимов теплоснабжающим организациям следует разрабатывать и представлять на утверждение органа местного самоуправления документ (положение; инструкция), устанавливающий порядок ликвидации аварий и взаимодействия тепло-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно - коммунального хозяйства и других органов в устранении аварий.
Теплоснабжающими организациями должны разрабатываться мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций, которые должны охватывать каждый источник тепла и его тепловую сеть.
В мероприятиях должны быть предусмотрены четкие обязанности производственных подразделений и персонала и порядок действия по переключениям в тепловых сетях, использованию техники, оповещению аварийно - спасательных и других специальных служб и руководства предприятия, способы связи с другими организациями.
Надежность системы коммунального теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и теплоносителями в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.
[bookmark: _bookmark156][bookmark: _Toc130231950][bookmark: _Toc153287906]Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
[bookmark: _bookmark157][bookmark: _Toc130231951][bookmark: _Toc153287907]10.1. Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования
Согласно постановлению Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 года «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», раскрытию подлежит информация:
а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги;
б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);
в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации;
г) об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации;
д) о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;
е) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения;
ж) о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией;
з) о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.
В табл. 32 представлены результаты хозяйственной деятельности ООО «ТеплоВодоРесурс». Значительное снижение выработки в 2020 и 2021 годах связано с выводом из эксплуатации п. Маракан Артемовского городского поселения 04.06.2020 г. 
[bookmark: _bookmark158]Технико-экономические показатели деятельности ООО «ТеплоВодоРесурс»
Таблица 32

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025

	I.
	Натуральные показатели
	
	
	
	

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	14 504,6
	13812,3
	13716

	2
	Расход тепла на собственные нужды отельной
	Гкал
	0
	-
	-

	3
	Отпуск в сеть
	Гкал
	14 504,6
	13609,5
	13511

	4
	Получено тепла со стороны
	Гкал
	0
	-
	-

	5
	Потери 
	Гкал
	2 665,4
	3011,8
	3011,8

	6
	Полезный отпуск
	Гкал
	11 839,3
	10597,6
	10499,16

	6.1
	в т.ч. на собственное производственное потребление
	Гкал
	264,7
	202,9
	205,0

	6.2
	населению
	Гкал
	9 074,1
	8469,4
	8282,28

	6.2.1
	отопление
	Гкал
	
	8153,4
	7966,28

	6.6.2
	на горячее водоснабжение
	Гкал
	
	316
	316

	6.3
	бюджетным потребителям
	Гкал
	
	1521,739
	1583,28

	6.4
	прочим потребителям
	Гкал
	
	337,98
	428,59

	7.
	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии  
	кг.у.т/Гкал
	273,3
	273,3
	273,3

	7.1.
	Фактический удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии  
	т.у.т/Гкал.
	273
	0,269
	247

	8
	Расход условного топлива на производство тепловой энергии  
	
	
	
	

	8.1
	Уголь 
	т.у.т.
	3 964,1
	2848,5
	2597,4

	8.2
	Мазут 
	т.у.т.
	0,0
	-
	-

	8.3
	Нефть 
	т.у.т.
	0
	-
	-

	9
	Расход натурального топлива
	т.н.т
	5 138,7
	3709
	3382

	9.1
	Уголь 
	т.н.т
	5138,7
	3709
	3382

	9.2
	Мазут 
	т.н.т
	0,0
	-
	-

	9.3
	Нефть 
	т.н.т
	0
	-
	-



[bookmark: _Toc130231952][bookmark: _Toc153287908]10.2. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Отчёт изменений по технико-экономическим показателям организаций представлен в п. 1.10.1.
[bookmark: _bookmark160][bookmark: _Toc130231953][bookmark: _Toc153287909]Часть 11.  Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
[bookmark: _bookmark161][bookmark: _Toc130231954][bookmark: _Toc153287910]11.1 Описание динамики утверждённых цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 3 лет
[bookmark: _bookmark162]Динамика утверждённых тарифов на тепловую энергию установленных для ООО «ТеплоВодоРесурс»
 Таблица 33
	Наименование единой теплоснабжающей организации
	Вид тарифа
	Период действия 
	Вода 

	ООО «ТеплоВодоРесурс»
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	
	
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	7 102,90

	
	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	8 728,28

	
	
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	8 728,28

	
	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	9 399,42

	
	
	с 01.01.2026 по 30.09.2026
	9 399,42

	
	
	с 01.10.2026 по 31.12.2026
	11 438,86

	
	
	с 01.01.2027 по 30.06.2027
	11 438,86

	
	
	с 01.07.2027 по 31.12.2027
	9 627,63

	
	
	с 01.01.2028 по 30.06.2028
	9 627,63

	
	
	с 01.07.2028 по 31.12.2028
	9 939,57

	
	Население

	
	
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	2 404,52

	
	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	2 656,99

	
	
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	2 656,99

	
	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	2 975,82

	
	
	с 01.01.2026 по 30.09.2026
	3 028,40

	
	
	с 01.10.2026 по 31.12.2026
	2 920,76

	
	
	с 01.01.2027 по 30.06.2027
	3 359,30

	
	
	с 01.07.2027 по 31.12.2027
	3 037,58

	
	
	с 01.01.2028 по 30.06.2028
	3 037,58

	
	
	с 01.07.2028 по 31.12.2028
	3 159,08




[bookmark: _bookmark163][bookmark: _Toc130231955][bookmark: _Toc153287911]Долгосрочные тарифы на тепловую энергию и ГВС утверждены: - Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 17.12.2025 г.  № 79-540-спр;  
Долгосрочные тарифы на ГВС
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11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
В табл. 34 показана структура тарифов на тепловую энергию ООО «ТеплоВодоРесурс», на момент актуализации схемы.





Структура тарифа ООО «ТеплоВодоРесурс»
Таблица 34 
	[bookmark: _Hlk233116215][bookmark: _Hlk233277690]№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025

	I.
	Натуральные показатели
	
	
	
	

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	14 504,6
	13812,3
	13716

	2
	Расход тепла на собственные нужды отельной
	Гкал
	0
	-
	-

	3
	Отпуск в сеть
	Гкал
	14 504,6
	13609,5
	13511

	4
	Получено тепла со стороны
	Гкал
	0
	-
	-

	5
	Потери 
	Гкал
	2 665,4
	3011,8
	3011,8

	6
	Полезный отпуск
	Гкал
	11 839,3
	10597,6
	10499,16

	6.1
	в т.ч. на собственное производственное потребление
	Гкал
	264,7
	202,9
	205,0

	6.2
	населению
	Гкал
	9 074,1
	8469,4
	8282,28

	6.2.1
	отопление
	Гкал
	
	8153,4
	7966,28

	6.6.2
	на горячее водоснабжение
	Гкал
	
	316
	316

	[bookmark: _Hlk233129498]6.3
	бюджетным потребителям
	Гкал
	
	1521,739
	1583,28

	6.4
	прочим потребителям
	Гкал
	
	337,98
	428,59

	7.
	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии  
	кг.у.т/Гкал
	273,3
	273,3
	273,3

	8.
	Расход условного топлива на производство тепловой энергии  
	т.у.т.
	3 964,1
	0,269
	247

	8.1
	Уголь 
	т.у.т.
	3 964,1
	
	

	8.2
	Мазут 
	т.у.т.
	0,0
	2848,5
	2597,4

	8.3
	Нефть 
	т.у.т.
	0
	-
	-

	9
	Расход натурального топлива
	т.н.т
	5 138,7
	-
	-

	9.1
	Уголь 
	т.н.т
	5138,7
	3709
	3382

	9.2
	Мазут 
	т.н.т
	0,0
	3709
	3382

	9.3
	Нефть 
	т.н.т
	0
	-
	-

	II. Формирование необходимой валовой выручки

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	23 081,4
	27641,6
	28526,2

	2
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	4 889,4
	4565,5
	4693,7

	3
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	43 235,6
	64097,0
	66452,5

	3.1
	Водоснабжение и водоотведение
	тыс. руб.
	78,7
	230,1
	243,9

	3.2
	Стоимость натурального топлива с учетом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) 
	тыс. руб.
	39 548,6
	60482,4
	62659,8

	3.3
	Энергия, в том числе
	тыс. руб.
	3 608,4
	3384,6
	3548,9

	3.4
	Энергия на хозяйственные нужды
	тыс. руб.
	0,0
	
	

	4
	Внереализационные расходы
	тыс. руб.
	0,0
	
	

	5
	Итого расходы
	тыс. руб.
	71 206,4
	96304,3
	99672,4

	6
	Выпадающие доходы/экономия средств
	тыс. руб.
	0,0
	
	

	7
	Избыток средств, полученный за отчетные периоды регулирования
	тыс. руб.
	0,0
	
	

	8
	Итого расходы, без НДС
	тыс. руб.
	71 206,4
	96304,3
	99672,4

	9
	Прибыль 
	тыс. руб.
	1 567,7
	
	

	10
	Итого необходимая валовая выручка с НДС
	тыс. руб.
	72 774,1
	115565,1
	119606,9

	11
	Среднеотпускной расчетный  тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	7102,9
	10904,84
	11392,04

	12
	ИПЦ
	%
	
	107,2
	104,2

	
	Рост среднеотпускного тарифа
	%
	103,3%
	153,5
	104,5






[bookmark: _bookmark164][bookmark: _Toc130231956][bookmark: _Toc153287912]11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения
Для теплоснабжающих организаций в границах Артемовского муниципального образования плата за подключение к системам теплоснабжения на 2024-2025 гг. не утверждена.
[bookmark: _bookmark165][bookmark: _Toc130231957][bookmark: _Toc153287913]11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, определенных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808.
На момент актуализации схемы теплоснабжения плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для отдельных категорий социально значимых потребителей не установлена.
[bookmark: _bookmark166][bookmark: _Toc130231958][bookmark: _Toc153287914]11.5. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учётом последних 3 лет
Динамика утверждённых тарифов на тепловую энергию установленных для ООО «ТеплоВодоРесурс» отражены в таблице 34.
Рост расчетного тарифа на тепловую энергию за 2023-2025 г. составил 53%.
[bookmark: _bookmark168][bookmark: _Toc130231959][bookmark: _Toc153287915]11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
Средневзвешенный уровень цен на тепловую энергию для населения за последние 3 года составил:
2023 год - 3401,3 руб./Гкал
2024 год - 3946,9 руб./Гкал
2025 год - 4373,5 руб./Гкал.
[bookmark: _bookmark169][bookmark: _Toc130231960][bookmark: _Toc153287916]11.7. Описание изменений в утверждённых ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Новые долгосрочные тарифы на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Артемовского муниципального образования (ООО «ТеплоВодоРесурс») действующие с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 годы утверждены Приказом по тарифам Иркутской области от 29.11.2023 г. №79-374-спр с изм. от 17.12.2025 г.  № 79-540-спр.; от 20.12.2024 № 79-439-спр; 


[bookmark: _bookmark170][bookmark: _Toc130231961][bookmark: _Toc153287917]Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения
[bookmark: _bookmark171][bookmark: _Toc130231962][bookmark: _Toc153287918]12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Основным недостатком системы теплоснабжения является высокий износ отдельных участков тепловых сетей; гидравлическая неустойчивость всей системы. Значительный износ некоторых участков сетей приводит к снижению надежности из-за коррозии, а ухудшенные вследствие длительной эксплуатации качества изоляции – значительным тепловым потерям в сетях и возможному понижению температуры теплоносителя до вводов потребителей.
[bookmark: _bookmark172][bookmark: _Toc130231963][bookmark: _Toc153287919]12.2. Описание существующих проблем организации надёжного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Техническое состояние систем удовлетворительное, но имеет крайне высокий процент износа, состояние многих узлов критическое, что несет в себе угрозу падения надежности теплоснабжения.
Источники тепловой энергии и тепловые сети с предельным сроком эксплуатации требуют капитального ремонта и модернизации.
Система теплоснабжения п. Артемовский в целом нуждается в реконструкции в целях снижения количества эксплуатирующего и обслуживаемого оборудования, снижения удельного расхода топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии, снижения количества задействованного персонала (что является необходимым в условиях кадрового голода»). 
[bookmark: _bookmark173][bookmark: _Toc130231964][bookmark: _Toc153287920]12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
Основные проблемы функционирования и развития систем теплоснабжения распределены на 3 группы по основным составляющим процесса теплоснабжения:
- производство;
- транспорт;
- потребитель.
Основные проблемы функционирования котельных состоят в следующем:
- отсутствие достоверного контроля и оперативного управления за процессом производства тепловой энергии.
Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:
-высокая степень износа тепловых сетей;
-нарушение гидравлических режимов тепловых сетей (гидравлическое разрегулирование) и сопутствующие этому фактору «недотопы» и «перетопы» зданий;
- высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.
- открытая система теплоснабжения.
Основные проблемы функционирования теплопотребляющих устройств потребителей: отсутствуют.
[bookmark: _bookmark174][bookmark: _Toc130231965][bookmark: _Toc153287921]12.4. Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
Проблемы надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не выявлены. Снабжение топливом котельных обеспечивается в соответствии с заключенными контрактами на поставку топлива.
[bookmark: _Toc130231966][bookmark: _Toc153287922]12.5. Анализ предписаний надзорных органов об	устранении	нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения
Предписания	надзорных	органов	об	устранении	нарушений,	влияющих	на безопасность и надёжность систем теплоснабжения, отсутствуют.
[bookmark: _bookmark176][bookmark: _Toc130231967][bookmark: _Toc153287923]12.6. Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского поселения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуальные, существующие технические и технологические проблемы системы теплоснабжения решаются в соответствии с производственной программой ТСО ООО «ТеплоВодоРесурс».

[bookmark: _bookmark175][bookmark: _bookmark177][bookmark: _Toc130231968][bookmark: _Toc153287924]Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
[bookmark: _bookmark178][bookmark: _Toc130231969][bookmark: _Toc153287925]2.1.  Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Базовый уровень потребления тепла (2025 г.) на цели теплоснабжения составляет 10,499 тыс. Гкал в год (табл. 35). 
[bookmark: _bookmark179]Данные базового уровня потребления тепла по котельным
 Таблица 35

	Наименование котельной 
	Годовое потребление тепловой энергии, Гкал

	
	Всего 
	в том числе 

	
	
	В отопительный период 
	В неотопительный период 

	Котельная "Центральная" 
п. Артемовский, ул. Артемовская № 19 
	7541,79
	7541,79
	0

	Котельная "ГРО" 
п. Артемовский, ул. Геологическая № 5
	2488,36
	2488,36
	0

	Котельная "УКМТ" 
п. Апрельск, ул. Нагорная
	469,05
	469,05
	0

	Всего
	10499,16
	[bookmark: _Hlk234847864]10499,16
	0



[bookmark: _bookmark180][bookmark: _Toc130231970][bookmark: _Toc153287926]2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
[bookmark: _Hlk234576329]Для оценки прогноза приростов объемов строительства был проанализирован сложившийся уровень ввода объектов недвижимости в Артемовском городском поселении.  
Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования городского поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
В Генеральном плане Артемовского муниципального образования предусматривается перспективное жилищное строительство в р.п. Артемовский представленное малоэтажной застройкой и индивидуальными жилыми домами с придомовыми земельными участками.
Более половины (55%) жителей городского поселения проживают в многоквартирных домах, 31% - в домах блокированной застройки, 14% - в индивидуальных жилых домах (табл. 36, 37).


Распределение жилых помещений по количеству проживающих
Таблица 36
	Вид жилых домов
	Количество проживающих, чел.

	Многоквартирные дома
	634

	Жилые дома (индивидуально-определенные здания)
	166

	Дома блокированной застройки
	362



Распределение жилищного фонда по проценту износа
Таблица 37

	№ п/п
	Наименование показателей
	Жилые дома (индивидуально- определенные здания)
	Многоквартирные жилые дома
	Дома блокированной застройки

	
	
	Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м
	Кол-во ед.
	Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м
	Кол-во ед.
	Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м
	Кол-во ед.

	1
	от 0 до 30%
	0,2
	3
	-
	-
	-
	-

	2
	от 31% до 65%
	0,4
	7
	16,9
	24
	2,6
	22

	3
	От 66% до 70%
	-
	-
	2,6
	4
	0,3
	2

	4
	свыше 70%
	4,2
	85
	2,6
	4
	7,7
	98



За ряд последних лет сложилась устойчивая тенденцию к оттоку населения из Артемовского городского поселения. По данным госстатистики, постоянное население Артемовского городского поселения на 01.01.2012 составляло 1943 чел., на 01.01.2026 г. – 1079 чел.
Новое жилищное строительство намечено сформировать за счет многоквартирных домов, возводимых с участием предприятий, намеренных развивать добычу полезных ископаемых в поселении. На перспективу развитие индивидуального жилищного строительства не прогнозируется. 
Основные показатели развития жилищного строительства в поселении приведены в табл.38:





Таблица 38
	Вид жилых домов
	Общая площадь нового жилищного фонда, тыс. кв. м.
	Общая площадь жилищного фонда, 
тыс. кв. м.

	
	первая очередь строительства
	расчетный срок
	существующее положение
	первая очередь строительства
	расчетный срок

	Многоквартирные дома
	22,2
	11,6
	22,1
	41,7
	50,7

	Жилые дома (индивидуально-определенные здания)
	0,0
	0,0
	4,8
	0,4
	0,4

	Дома блокированной застройки
	0,0
	0,0
	10,6
	0,3
	0,0

	Итого:
	22,2
	11,6
	37,5
	42,5
	51,2



Учитывая объемы нового строительства многоквартирных домов на территории Артемовского городского поселения на расчетный срок по генеральному плану, актуализированной схемой теплоснабжения предусматривается увеличение объема жилищного фонда, обеспеченного централизованным теплоснабжением. Объекты социального, культурного и бытового назначения, сохраняются по существующему положению.
[bookmark: _bookmark181][bookmark: _Toc130231971][bookmark: _Toc153287927]2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Тепловые нагрузки на нужды отопления для объектов застройки определяются по проектам или по укрупненным показателям максимального теплового потока на 1 кв. м площади и объема в соответствии с рекомендациями СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования систем отопления соответствующего населенного пункта. Многоквартирные жилые дома (далее МКД) должны обеспечивать энергетическую эффективность теплопотребления в соответствии с требованиями приказа Минстроя и ЖКХ РФ от 06.06.2016 г. №399/пр.(табл.40).
[bookmark: _Hlk233123531]Перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление ИЖС, определенные в соответствии с СП 50.13330.2024, представлены в таблице 39. 


Таблица 39
	Площадь здания, кв. м
	Удельное потребление тепловой энергии малоэтажных жилых одноквартирных зданий, Вт/(м3·°C)

	
	1 
	2 
	3 
	
	
	
	

	50
	0,579
	
	
	
	
	
	

	100
	0,517
	0,558
	
	
	
	
	

	150
	0,455
	0,496
	0,538
	  
	
	
	

	250
	0,414
	0,434
	0,455
	
	
	
	




Таблица 40

[image: ]

Перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление общественных зданий приведены в табл. 41 согласно требованиям приказа МЭР РФ от 15.06.2020 №425
Таблица 41
	№ п/п
	Вид объекта теплоснабжения
	Перспективный  (нормативный) удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию

	
	
	 Вт∙ ч/(м2×0С×сут)
	Гкал/кв. м

	 Бюджетные учреждения
	 
	 

	1
	ЦРБ (больница со стационаром)
	29,15
	0,175

	2
	Общеобразовательная школа
	28,39
	0,147

	3
	Детский сад
	33,86
	0,204

	4
	Спортшколы
	32,59
	0,169

	5
	РЦКД (дом культуры, клубы)
	30,60
	0,146

	6
	Административное здание
	29,70
	0,154

	7
	Музей
	29,27
	0,140

	8
	Библиотека
	29,20
	0,152

	9
	СВА (ФАП)
	25,55
	0,138

	10
	Детская школа искусств
	31,64
	0,164

	11
	Детская музыкальная школа
	34,25
	0,178

	12
	Техникумы и колледжи
	34,25
	0,178


Перспективные удельные расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение определяются количеством потребителей и режимом пользования системой централизованного горячего водоснабжения. Количество пользователей определяется характеристиками здания. Режим пользования определяется по проектным данным здания, а при отсутствии проектных данных – в соответствии со СП30.13330.2020. 
Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения потребителя тепловой энергии (Гкал/ч) в отопительный период определяется по формуле: 

a × N × (60 − tc) × 10−6
Qгвсср.ч =  + QТП, 
T
где: 
𝑎 - расход воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; принимается по таблице А2 СП30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 
𝑁 - количество единиц измерения, отнесенное к суткам, - количество жителей, учащихся в учебных заведениях и т.д.; 
𝑡𝑐 - температура водопроводной воды в отопительный период, °С; 
𝑇-продолжительность функционирования системы ГВС потребителя в сутки, ч; 
𝑄ТП - тепловые потери в местной системе горячего водоснабжения, в подающем и циркуляционном трубопроводах наружной сети горячего водоснабжения, Гкал/ч. 
Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в неотопительный период (Гкал) определяется по формуле: 
                                                                                       ths − tcs
Qнеот = Qгвс ср.ч × β × , 
th − tc
где: 
𝑄от - средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в отопительный период, Гкал/ч; 
𝛽 - коэффициент, учитывающий снижение средней часовой нагрузки горячего водоснабжения в неотопительный период по сравнению с нагрузкой в отопительный период; 
𝑡ℎ𝑠, 𝑡ℎ - температура горячей воды в неотопительный и отопительный период соответственно, гр.С; 
𝑡𝑐𝑠, 𝑡𝑐 - температура воды в неотопительный и отопительный период, 0С. 

[bookmark: _bookmark185][bookmark: _Toc130231972][bookmark: _Toc153287928]2.4. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
В целях прогнозирования развития систем централизованного теплоснабжения Артемовского городского поселения проведен анализ объемов перспективного жилищного строительства. В Артемовском ГП не прогнозируется прирост МКД  до 2033 года. 
Базовое потребление тепловой энергии составляет:
- население – 8282,28 Гкал:
- бюджет - 1583,28 Гкал
- прочие – 404,19 Гкал
Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии в целом по Артемовскому городскому поселению приведен в таблице 42. Прогноз выполнен без учета влияния изменения погодных условий и при условии расселения п. Апрельск.
[bookmark: _bookmark186]Таблица 42
	Показатель 
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	Всего

	Потребление тепловой энергии с учетом СН ТСО, тыс. Гкал в год 
	10,704
	10,704
	10,704
	10,704
	10,704
	10,704
	10,704
	10,23
	10,23
	10,23
	

	Прирост потребления тепловой энергии по отношению к предыдущему периоду, тыс. Гкал в год 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-0,5
	-0,5
	-0,5
	-0,5



[bookmark: _bookmark187][bookmark: _Toc130231973][bookmark: _Toc153287929][bookmark: _Hlk233275715]2.5 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
[bookmark: _bookmark188]Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения представлен в табл. 43. Прогноз выполнен без учета влияния изменения погодных условий. 


Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления
Таблица 43
	Наименование теплоисточника 
	Потребление тепловой 
энергии, тыс. 
Гкал в год 
	Прирост потребления тепловой энергии по от-
ношению к предыдущему периоду, Гкал в год 

	2024
	10597,6
	 

	Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) 
	7445,6
	0 

	Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) 
	2529,4
	

	Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) 
	622,6
	

	2025
	10499,2
	-98,4

	Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) 
	7541,8
	

	Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) 
	2488,3
	

	Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) 
	469,0
	

	2026
	10500
	 

	Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) 
	7542
	0 

	Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) 
	2488
	0 

	Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) 
	470
	0 

	2027
	10500
	 

	Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) 
	7542
	0 

	Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) 
	2488
	0 

	Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) 
	470
	0 

	2028
	10500
	 

	Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) 
	7542
	0 

	Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) 
	2488
	0 

	Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) 
	470
	0 

	2029
	10500
	 

	Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) 
	7542
	0 

	Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) 
	2488
	0 

	Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) 
	470
	0 

	2030
	10500
	 

	Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) 
	7542
	0 

	Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) 
	2488
	0 

	Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) 
	470
	0 

	2031
	10 000
	 

	Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) 
	7402
	0 

	Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) 
	2488
	0 

	Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) 
	0
	0 

	2032
	10 000
	 

	Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) 
	7402
	0 

	Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) 
	2488
	0 

	Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) 
	0
	0 

	2033
	10 000
	 -500

	Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская № 19) 
	7402
	0 

	Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) 
	2488
	0 

	Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) 
	0
	0 


Перспективный уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения к 2033 году по Артемовскому муниципальному образованию составит 3,579 Гкал/ч (табл. 44). 
Таблица 44
	Наименование теплоисточника 
	Существующая тепловая нагрузка на отопление и ГВС, Гкал/ч
	Перспективная тепловая  нагрузка, Гкал/ч 

	
	
	Всего 
	В том числе 

	
	
	
	отопление 
	ГВС 

	Котельная "Центральная" 
п. Артемовский, ул. Артемовская, 19 
	2,393
	2,393
	2,360
	0,033

	Котельная "ГРО" 
п. Артемовский, ул. Геологическая, 5
	0,959
	0,959
	0,938
	0,021

	Котельная "УКМТ" 
п. Апрельск, ул. Нагорная 
	0,227
	0
	0
	0

	Итого
	3,579
	3,352
	3,298
	0,054



Расчетный среднегодовой объем потребления тепловой энергии на отопление и ГВС при расчетной температуре наружного воздуха по СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» и присоединенной тепловой нагрузке составит 14,96 тыс. Гкал, в том числе потребление в отопительный период – 14,96 тыс. Гкал. 
Результаты расчетов приведены в табл. 44.1
[bookmark: _Hlk233288886]Таблица 44.1
	Суммарное расчётное количество тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение

	Артемовское ГП"
Период

	Отопление
	ГВС
	Всего

	
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	3,352
	В отоп. период
	0,05400
	3,406

	
	
	В межотоп. период
	0,049860
	

	
	Расчетное количество тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой, Гкал

	1
	2
	3
	0

	январь
	1 788,59
	40,18
	1828,77

	февраль
	1 492,31
	36,29
	1528,60

	март
	1 305,39
	40,18
	1345,57

	апрель
	844,70
	38,88
	883,58

	май
	336,88
	25,92
	362,80

	июнь
	0,00
	0,00
	0,00

	июль
	0,00
	0,00
	0,00

	август
	0,00
	0,00
	0,00

	сентябрь
	404,75
	29,81
	434,56

	октябрь
	923,52
	40,18
	963,70

	ноябрь
	1 380,19
	38,88
	1419,07

	декабрь
	1 730,13
	40,18
	1770,31

	Всего
	10 206,46
	330.5
	10536,96



Горячее водоснабжение
Таблица 44.2
	Период
	Период подачи тепловой энергии на ГВС
	Период потребления горячей воды (Т)
при режиме работы:
	Количество тепловой энергии ГВС (Qр.г), Гкал


	
	
	24
	час/день;
	

	
	
	7
	дн./нед.
	

	
	суток
	часов
	суток
	часов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	 7

	январь
(отоп. п.)
	31
	744
	31
	744
	24,55
	15,62

	февраль
(отоп. п.)
	28
	672
	28
	672
	22,18
	14,11

	март
(отоп. п.)
	31
	744
	31
	744
	24,55
	15,62

	апрель
(отоп. п.)
	30
	720
	30
	720
	23,76
	15,12

	май
(отоп. п.)
	20
	480
	20
	480
	15,84
	10,08

	июнь
(межотоп. п.)
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00

	июль
(межотоп. п.)
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00

	август
(межотоп. п.)
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00

	сентябрь
(отоп. п.)
	23
	552
	23
	552
	18,22
	11,59

	октябрь
(отоп. п.)
	31
	744
	31
	744
	24,55
	15,62

	ноябрь
(отоп. п.)
	30
	720
	30
	720
	23,76
	15,12

	декабрь
(отоп. п.)
	31
	744
	31
	744
	24,55
	15,62

	Всего
	255
	6 120
	255
	6 120
	201,96
	128,50




 Прогноз изменения объема потребления тепловой энергии в Артемовском муниципальном образовании  представлен в таблице 45. 
Таблица 45
	Наименование котельной 
	Прогноз потребления тепловой энергии, тыс. 
Гкал в год

	
	2025
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	2031 
	2032 
	2033

	Котельная "Центральная" п. Артемовский, 
ул. Артемовская, 19 
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7.5
	7,5
	7,5
	7,5

	Котельная "ГРО" п. Артемовский, 
ул. Геологическая, 5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Котельная "УКМТ" п. Апрельск, ул. Нагорная 
	0,5
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0
	0
	0

	Всего
	10,5
	
	
	
	
	
	
	
	10.0



[bookmark: _bookmark189][bookmark: _Toc130231974][bookmark: _Toc153287930]2.6 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Приросты объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на расчётный период не планируются.
[bookmark: _bookmark190][bookmark: _bookmark191][bookmark: _Toc130231975][bookmark: _Toc153287931]2.7 Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения
Показатели существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения уточнены при расчетной температуре наружного воздуха. Расчеты приведены в табл. 45.
[bookmark: _bookmark192][bookmark: _Toc130231976][bookmark: _Toc153287932]2.7.1 Перечень объектов теплопотребления, подключённых к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Данные отсутствуют.
[bookmark: _bookmark193][bookmark: _Toc130231977][bookmark: _Toc153287933]2.7.2 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утверждённой схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки
Прогноз перспективной застройки представлен в разделе 2.2 «Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе».


[bookmark: _bookmark194][bookmark: _Toc130231978][bookmark: _Toc153287934]2.7.3. Расчётная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии
Значения тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в пункте 1.5.2 «Описание значений расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии».
[bookmark: _bookmark195][bookmark: _Toc130231979][bookmark: _Toc153287935]2.7.4. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды
[bookmark: _bookmark196][bookmark: _Toc130231980][bookmark: _Toc153287936]Значения расходов теплоносителя представлены в разделе 1.7 «Балансы теплоносителя».
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения
В соответствии с постановлением правительства Российской федерации №154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек. 

[bookmark: _bookmark197][bookmark: _Toc130231981][bookmark: _Toc153287937]ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
[bookmark: _bookmark198][bookmark: _Toc130231982][bookmark: _Toc153287938]4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды
Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в Артемовском муниципальном образовании представлены в табл. 46. 
Суммарная нагрузка потребителей по Артемовскому муниципальному образованию на источники централизованного теплоснабжения составит к 2033 году 3,406 Гкал/ч. Покрытие данных нагрузок предполагается за счет существующих теплоисточников. Дефицит мощности и тепловых нагрузок не прогнозируется. 
[bookmark: _bookmark199]Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии к 2033 году
Таблица 46 

	[bookmark: _bookmark200][bookmark: _Toc130231983]Наименование показателя
	Центральная
 п. Артемовский
	ГРО п. Артемовский
(Резерв)
	УКМТ 
п. Апрельск
	Итого по котельным

	Установленная мощность, Гкал/ч
	6,88
	3,18
	0,34
	6,88

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	6,88
	2,47
	0,34
	6,88

	Подключенная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч
	2,361
	0,938
	0,000
	3,299

	Нагрузка на ГВС средн, Гкал/ч
	0,033
	0,021
	0
	0,054

	Нагрузка на ГВС макс, Гкал/ч
	0,079
	0,05
	0
	0,129

	Тепловые потери в сетях, Гкал/ч
	0,391
	0,449
	0
	0,84

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,062
	0,076
	0
	0,138

	Суммарная подключенная нагрузка с учетом собственных нужд и тепловых потерь, Гкал/ч
	2,847
	1,484
	0
	4,331

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	6,818
	0,000
	0,000
	6,818


[bookmark: _Toc153287939]
4.2. Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединённых к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода, не производится, так как, на котельных прирост присоединённой тепловой нагрузки не ожидается.
[bookmark: _bookmark201][bookmark: _bookmark205][bookmark: _bookmark213][bookmark: _Toc130231984][bookmark: _Toc153287940]4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
Все источники централизованного теплоснабжения на протяжении расчетного периода до 2033 г. имеют достаточный резерв тепловой мощности. 
[bookmark: _bookmark214][bookmark: _Toc130231985][bookmark: _Toc153287941]4.4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
В актуализированной схеме теплоснабжения 2026 года, по сравнению с предыдущей актуализацией схемы теплоснабжения, скорректированы базовые и перспективные значения балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей с учетом изменения установленной мощности котельной «Центральная» в п. Артемовский. 



 (
95
)
[bookmark: _bookmark215][bookmark: _Toc130231986][bookmark: _Toc153287942]ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
[bookmark: _bookmark216][bookmark: _Toc130231987][bookmark: _Toc153287943]5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённой в установленном порядке схеме теплоснабжения)
Из проведенного анализа, можно сделать вывод, что на период до 2033 года на территории Артемовского муниципального образования не планируются приросты жилищных и промышленных фондов, относящихся к уже существующим действующим источникам тепловой энергии.
Основной задачей на планируемый период является повышение эффективности работы котельного оборудования и снижение потерь теплоносителя в сетях путем постепенной замены изношенного оборудования, а также ремонта и замены тепловых сетей. Это позволит снизить количество аварий, довести до нормативных потери тепла при эксплуатации тепловых сетей. В этой связи предполагается проведение мероприятий по развитию теплоснабжения для осуществления эффективного прогнозирования объемов потребления тепловой энергии, детального анализа потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из местного бюджета, выявления и устранения очагов нерационального использования энергоресурсов.
В настоящее время централизованным теплоснабжением охвачены социальные учреждения и жилой фонд. Следует отметить, что повышение уровня централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. Подключение мелких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей. Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности. По указанным причинам котельные оказываются неконкурентоспособными по сравнению с автономными источниками. Строительство автономных котельных особенно актуально в районах, удаленных от централизованных источников теплоснабжения, а также в местах с неудовлетворительными гидравлическими режимами теплосетей.
Реальными преимуществами локальных котельных, оснащенных современным оборудованием, перед системой центрального отопления являются: значительное снижение потребления топлива, возможность автоматического регулирования подачи тепла в зависимости от погоды или по времени (например, ночью, снижая температуру здания, а днем, повышая ее до необходимого уровня), возможность регулирования подачи тепла в различные помещения здания, исключение перебоев в обеспечении горячей водой, связанных с ежегодным ремонтом тепловых сетей.
В связи с чем, в дальнейшем, теплоснабжение малоэтажной индивидуальной застройки муниципального образования предполагается осуществлять децентрализованно, от автономных (индивидуальных) теплогенераторов. 
[bookmark: _bookmark217][bookmark: _Toc130231988][bookmark: _Toc153287944]5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения
Схемой теплоснабжения рассматривается единственный вариант перспективного развития системы теплоснабжения Артемовского муниципального образования с возможным подключением перспективных потребителей к централизованной системе теплоснабжения, а также с применением индивидуального отопления.
[bookmark: _bookmark219][bookmark: _Toc130231989][bookmark: _Toc153287945]5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей
Исходя из особенностей социально-экономического развития муниципального образования, на расчетный срок до 2033 года осуществление централизованного теплоснабжения от существующих теплоисточников планируется для организаций социального сектора и жилой застройки.
Решение вопросов, связанных с теплоснабжением проектов, реализуемых на территории Артемовского муниципального образования, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития муниципального образования и с возможностями организаций, вырабатывающих и отпускающих тепловую энергию. При отсутствии свободных мощностей или технической возможности для присоединения дополнительной нагрузки, рекомендуется использование индивидуальных систем отопления для новых потребителей.
Районы индивидуальной малоэтажной застройки будут обеспечиваться теплом децентрализованно от автономных теплогенераторов. Горячее водоснабжение в этих районах будет осуществляться от электрических водонагревателей.
Схемой теплоснабжения предусматривается:
-использование резервных тепловых мощностей существующих источников тепловой энергии для реконструируемых и новых объектов строительства;
-децентрализованное теплоснабжение планируемого малоэтажного строительства.
[bookmark: _bookmark220][bookmark: _Toc130231990][bookmark: _Toc153287946]5.4. Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения городского поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Приоритетные варианты развития систем теплоснабжения Артемовского муниципального образования в схеме 2026 года, в сравнении с предшествующий актуализации схемы теплоснабжения с вариантами развития СЦТ  изменились, а именно:
В 2025 году совместными ООО «ТеплоВодоРесурс» с администрацией закупили новой водогрейный котлоагрегат КВм-3,0 (демонтировав два старых № 5 и №6). В 2026 году планируется закупка еще одного такого же водогрейного котлоагрегата КВм-3,0 (демонтировав два старых № 3 и №4). И в 2027 году планируется закупка еще одного водогрейного котлоагрегата КВм-2,0 (демонтировав два старых № 1 и №2). Это позволит снизить расход угольного топлива и выполнить следующий задуманный нами план, переключить нагрузку котельной ГРО на Центральную котельную, объединив два отапливаемых района участком теплотрассы, протяженностью 1,5 км. Планируем реализовать в межотопительный период 2026-2027 года.
Кроме того, в плане на котельной УКМТ уйти от твердотопливных котлов на электрокотлы. План будет реализован в 2026-2027 году. Для перехода котельной УКМТ п. Апрельск на теплоснабжение от котлов электрического типа, необходимо выполнить ряд мероприятий, одним из которых является требование обслуживающей электрические сети организации «Витимэнерго» установить новую комплектную трансформаторную подстанцию наружной установки, для возможности дальнейшего электроподключения.


[bookmark: _bookmark221][bookmark: _Toc130231991][bookmark: _Toc153287947]
Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
[bookmark: _bookmark222][bookmark: _Toc130231992][bookmark: _Toc153287948]6.1. Расчётная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчётную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.
Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчётные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.
Расчётные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчётные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.
Среднегодовая утечка теплоносителя (м/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединённых системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединённых через водоподогреватели). Централизованная система теплоснабжения в сельском поселении - закрытого типа. Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п.6.16) расчётный расход среднегодовой утечки воды, м/ч для подпитки тепловых сетей следует принимать 0,25% фактического объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления и вентиляции зданий.
В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединённых системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединённых через водоподогреватели).
В качестве теплоносителя от теплоисточников Артемовского муниципального образования принята сетевая вода с расчетной температурой 95-70°С.
Система теплоснабжения от котельных зависимая, имеется горячее водоснабжение (по открытой схеме). Водоподготовка на котельных отсутствует. 
Перспективный баланс теплоносителя 
[bookmark: _Hlk233302963]Таблица 47 
	[bookmark: _Hlk234916931]Наименование котельной
	Расход теплоносителя, куб. м/ч
	Нормативная утечка, 0,25%
	Нормативная утечка в аварийных режимах, 2%
	Максимальный расход теплоносителя на т/источнике


	 
	отопление
	ГВС
	Всего
	 куб. м/ч
	 куб. м/ч
	 куб. м/ч

	Центральная котельная
 п. Артемовский
	94,44
	2,2
	96,64
	0,242
	1,933
	249,72

	Котельная ГРО 
п. Артемовский
	37,52
	1,4
	38,92
	0,097
	0,778
	98,8

	УКМТ 
п. Апрельск
	8,8
	0,13
	8,93
	0,022
	0,179
	13,6

	Итого
	140,76
	3,73
	144,49
	0,361
	2,890
	362,12



[bookmark: _Toc130231993][bookmark: _Toc153287949]6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учётом прогнозных сроков перевода потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
Значения максимального и среднечасового расходов теплоносителя на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения представлены в табл. 48. В текущий и перспективный периоды переход потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения не планируется.
Таблица 48
	Котельная 
	Нормативные утечки, 
куб. м./ч
	Нормативные утечки, 
куб. м./год
	Тепловая нагрузка на ГВС (средн.), Гкал/ч
	Расход воды на ГВС, 
куб. м./ч
	Расход воды на ГВС, 
куб. м./год

	ЦК п. Артемовский
	0,116
	705
	0,033
	0,61
	3703

	ГРО п. Артемовский
	0,098
	594
	0,021
	0,39
	2368

	УКМТ п. Апрельск
	0,008
	48
	0,007
	0,13
	789

	Всего по котельным
	16,8
	1347
	0,061
	1,13
	6860



[bookmark: _bookmark225][bookmark: _bookmark226][bookmark: _Toc130231994][bookmark: _Toc153287950]6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов
Баки-аккумуляторы на теплоисточниках Артемовского муниципального образования отсутствуют.
[bookmark: _bookmark227][bookmark: _Toc130231995][bookmark: _Toc153287951]6.4.  Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
[bookmark: _bookmark228]Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей: 
-	объем воды на заполнение наружной тепловой сети, м3; 
-	объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3; 
-	объем воды на собственные нужды котельной, м3; 
-	объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3; - объем воды на горячее водоснабжение (если имеется), м3. 
Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов. 
Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. 
Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. 
Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды
Таблица 49
	[bookmark: _Hlk234916977]Наименование теплоисточника 
	Норматвный расход подпи-
точной воды, м3/ч 
	Фактический расход подпи-
точной воды, м3/ч 
	Нормативная аварийная подпитка химически 
необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч 

	Котельная "Центральная" (п. 
Артемовский, ул. Артемовская № 19) 
	2,18 
	2,22 
	4,5 

	Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая № 5) 
	1,54 
	1,60 
	3,5 

	Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) 
	0,666 
	0,667 
	1,2 



[bookmark: _bookmark231][bookmark: _bookmark229][bookmark: _Toc130231996][bookmark: _Toc153287952]6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учётом развития системы теплоснабжения
Значения максимального потребления и производства теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения приведены в табл. 50.
[bookmark: _bookmark230]

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя
Таблица 50

	Наименование теплоисточника 
	Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	Производительность
ВПУ, м3/ч
	Резерв (дефицит) производительности
ВПУ, м3/ч

	Котельная "Центральная" 
п. Артемовский, 
ул. Артемовская № 19 
	4,5
	50
	45,5

	Котельная "ГРО"
п. Артемовский, 
ул. Геологическая № 5
	3,5
	50
	46,5

	Котельная "УКМТ" 
п. Апрельск, ул. Нагорная)
	1,2
	Подпитка без насоса
	-



Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения. Поэтому подключение новых потребителей не создаст дефицита теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения.
В соответствии с п. 6.22. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединённых системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединённых через водоподогреватели).
Для  открытых  систем  теплоснабжения  аварийная  подпитка  должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
[bookmark: _Toc130231997][bookmark: _Toc153287953]6.6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Изменения в балансах производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя отражены в таблицах выше.
[bookmark: _bookmark233][bookmark: _Toc130231998][bookmark: _Toc153287954][bookmark: _Hlk233360014]6.7. Сравнительный анализ расчётных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения,  проанализированы и внесены изменения в базовые показатели расчётных и фактических потерь теплоносителя. 

[bookmark: _bookmark232][bookmark: _bookmark234][bookmark: _Toc130231999][bookmark: _Toc153287955]ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
[bookmark: _bookmark235][bookmark: _Toc130232000][bookmark: _Toc153287956]7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчёт которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления производится в соответствии с п.110-119 раздела VIII. Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. предложения по реконструкции существующих котельных осуществляются на основании технико-экономического обоснования. Предложения по расширению зон действия теплоисточников должны разрабатываться с использованием расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.
На первом этапе рассчитывается перспективный (с учетом приростов тепловой нагрузки) радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия, образованных на базе существующих источников тепловой энергии (котельных).
1.	Если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельных, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения. В данном случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности.
2.	Если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельных не целесообразно.
Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.
[bookmark: _bookmark236][bookmark: _Toc130232001][bookmark: _Toc153287957]7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей
Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Артемовского городского поселения отсутствуют. 
[bookmark: _bookmark237][bookmark: _Toc130232002][bookmark: _Toc153287958]7.3. Анализ надёжности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надёжности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
На расчётный период случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надёжности теплоснабжения, не прогнозируется.
[bookmark: _bookmark238][bookmark: _Toc130232003][bookmark: _Toc153287959]7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок
Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрено. 
[bookmark: _bookmark239][bookmark: _Toc130232004][bookmark: _Toc153287960]7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Артемовского городского поселения отсутствуют.
[bookmark: _bookmark240][bookmark: _Toc130232005][bookmark: _Toc153287961]7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрено. 
[bookmark: _bookmark241][bookmark: _Toc130232006][bookmark: _Toc153287962]7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии
Увеличение зоны действия котельных путем включения в них зон действия существующих источников тепловой энергии в актуализированной схеме теплоснабжения не предусматривается. 
[bookmark: _bookmark242][bookmark: _Toc130232007][bookmark: _Toc153287963]7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Перевод котельных в пиковый режим работы в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрен. 
[bookmark: _bookmark243][bookmark: _Toc130232008][bookmark: _Toc153287964]7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Артемовского городского поселения отсутствуют. 
[bookmark: _Toc153287965]7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
[bookmark: _Hlk234917240]Предусматривается переключение нагрузки котельной «ГРО» на «ЦК» п. Артёмовский, строительство ЦТП и вывод котельной «ГРО» п. Артемовский в резерв. 
[bookmark: _bookmark244][bookmark: _bookmark245][bookmark: _Toc130232010][bookmark: _Toc153287966]7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями
Индивидуальное теплоснабжение предусмотрено схемой теплоснабжения в отношении малоэтажных жилых зданий, так как централизованное теплоснабжение таких объектов экономически нецелесообразно из-за низкой плотности тепловых нагрузок. 
[bookmark: _bookmark246][bookmark: _Toc130232011][bookmark: _Toc153287967]7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения
Перспективная тепловая мощность источников теплоснабжения  изменится при переходе на новые котлы. Котельные обладают достаточным резервом тепловой мощности. Перераспределения тепловой нагрузки  планируется в отношении котельной «ГРО» п. Артемовский с передачей нагрузки на котельную «Центральная» п. Артемовский .
[bookmark: _bookmark247][bookmark: _Toc130232012][bookmark: _Toc153287968]7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразен по причине отсутствия на территории Артемовского городского поселения и на территориях ближайших муниципальных образований необходимой инфраструктуры для генерации с использованием возобновляемых источников энергии. 
Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием местных видов топлива нецелесообразны из-за недостатка на рынке топлива со стабильными характеристиками качества (теплотворная способность, содержание веществ в продуктах сгорания топлива). 
[bookmark: _bookmark248][bookmark: _Toc130232013][bookmark: _Toc153287969]7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения
Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории Артемовского городского поселения, обоснование  организации  теплоснабжения  в  производственных  зонах  на  территории, сохраняется в существующем виде.
[bookmark: _bookmark249][bookmark: _Toc130232014][bookmark: _Toc153287970]7.15. Результаты расчётов радиуса эффективного теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности. 
Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»: S=A+Z→min (руб./Гкал/ч), где: A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч. 
Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км: Rопт = (140/s0,4)•(1/B0,1)•(ΔТ/П)*0,15, где: B – среднее число абонентов на 1 км2; s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 
П – теплоплотность района, Гкал/ч•км2 (га); 
ΔТ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, 0C; 
При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км: 
Rпред = [(p–C)/1,2K]2,5 где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км; 
p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельных и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал; 
C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал; 
K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал•км. 
Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения каждой системы теплоснабжения Артемовского городского поселения приведены в табл. 51. 
Таблица 51
	Теплоисточник
	Площадь зоны действия теп-
лоисточника, га
	Подключенная
нагрузка,
Гкал/ч
	Материальная характеристика тепловой сети, кв. м
	Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	Котельная
"Центральная" 
(п. Артемовский, 
ул. Артемовская, 19)
	11,2
	2,394
	405
	73232
	1,018

	Котельная "ГРО" 
(п. Артемовский,
 ул. Геологическая, 5)
	11,26
	0,959
	571
	74900
	1,351

	Котельная "УКМТ" 
(п. Апрельск, ул. Нагорная)
	0,387
	0,227
	29
	91866
	0,908




На рисунке 11 приведено графическое изображение радиусов эффективного теплоснабжения котельных «Центральная» и «ГРО» р.п. Артемовский. Радиус эффективного теплоснабжения котельной в п. Апрельск составляет 0,9 км и значительно превышает фактический радиус теплоснабжения (0,2 км). 
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Результаты расчёта радиуса эффективного теплоснабжения для котельных Артемовского городского поселения
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Рисунок 11. Радиусы эффективного теплоснабжения котельных «Центральная» и «ГРО» п. Артемовский.
[bookmark: _bookmark252][bookmark: _bookmark253][bookmark: _Toc130232015][bookmark: _Toc153287971][bookmark: _Toc130232016]7.16. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии
Изменения в предложениях по строительству и реконструкции источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации, отражены в схеме 2024 года.
[bookmark: _Toc153287972]7.17. Обоснование покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью
Исходя из расчётов существующих и перспективных резервов и дефицитов мощности котельных, резервы позволят покрыть перспективную тепловую нагрузку потребителей, не обеспеченных тепловой мощностью.
[bookmark: _bookmark254][bookmark: _Toc130232017][bookmark: _Toc153287973]7.18. Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
На территории Артемовского городского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
[bookmark: _bookmark255][bookmark: _Toc130232018][bookmark: _Toc153287974]7.19. Определение перспективных режимов	загрузки	источников тепловой энергии по присоединённой нагрузке
Перспективные режимы загрузки и выработки тепловой энергии на источниках теплоснабжения Артемовского городского поселения приведены в Главе 4.
С учетом планируемых мероприятий по передаче существующей тепловой нагрузки котельной «ГРО» на котельную «Центральная» загрузка данной котельной  на расчетный срок увеличится с 39 до 57%.
[bookmark: _bookmark256][bookmark: _Toc130232019][bookmark: _Toc153287975]7.20. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого
топлива
В качестве основного вида топлива для котельных используется уголь.
[bookmark: _Hlk233375892]В перспективе развития систем теплоснабжения Артемовского городского поселения, смена вида топлива на источниках тепловой энергии в п. Артемовский не предполагается. Характеристики топлива остаются неизменными на весь расчётный срок схемы. Приоритетным направлением развития топливного баланса, является снижение удельного расхода топлива, необходимого на единицу вырабатываемой тепловой энергии.
Расчетная потребность в топливе на перспективный период составляет 3400 тонн на отопительный период.
7.21. Актуализированная схема теплоснабжения в главе 7 содержит описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.
[bookmark: _bookmark257][bookmark: _Toc130232020][bookmark: _Toc153287976]ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
[bookmark: _bookmark258][bookmark: _Toc130232021][bookmark: _Toc153287977]8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
Планируется строительство тепловой сети (перемычки), обеспечивающей перераспределение тепловой нагрузки и тепловой мощности в зонах действия котельных «Центральная» и «ГРО».
[bookmark: _bookmark259][bookmark: _Toc130232022][bookmark: _Toc153287978]8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения
Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под застройку во вновь осваиваемых районах поселения схемой теплоснабжения не предусмотрено. 
Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.  
[bookmark: _bookmark260][bookmark: _Toc130232023][bookmark: _Toc153287979]8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников не планируется.
[bookmark: _bookmark261][bookmark: _Toc130232024][bookmark: _Toc153287980]8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в «пиковый» режим, не планируется.
[bookmark: _bookmark262][bookmark: _Toc130232025][bookmark: _Toc153287981]8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей для дублирования нерезервированных участков теплотрасс не предполагается. Длины участков не превышают максимально допустимых нерезервируемых. Обеспечение нормативной надёжности теплоснабжения достигается реконструкцией существующих сетей.
[bookmark: _bookmark263][bookmark: _Toc130232026][bookmark: _Toc153287982]8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется, возможные перспективные приросты тепловой нагрузки на расчётный период предполагаются компенсировать от участков с достаточным диаметром.
[bookmark: _bookmark264][bookmark: _Toc130232027][bookmark: _Toc153287983]8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Рекомендуется проводить реконструкцию тепловых сетей по мере исчерпания их эксплуатационного ресурса. Системная замена ветхих участков тепловых сетей позволит на высоком уровне сохранить показатели надежности теплоснабжения потребителей.
Перечень основных мероприятий:
- замена (реконструкция) ветхих тепловых сетей.
[bookmark: _bookmark265][bookmark: _Toc130232028][bookmark: _Toc153287984]8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций
Для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом модернизации схемы теплоснабжения п. Артемовский планируется строительство  насосной станции на перемычке тепловых сетей котельных «Центральная» и «ГРО».
[bookmark: _bookmark266][bookmark: _Toc130232029][bookmark: _Toc153287985]8.9. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них
Актуализированная схема теплоснабжения в главе 8 содержит описание изменений в предложениях по  строительству,  реконструкции  и  (или)  модернизации  тепловых  сетей  за  период,  предшествующий актуализации  схемы  теплоснабжения.
[bookmark: _bookmark267][bookmark: _Toc130232030][bookmark: _Toc153287986]ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _bookmark268][bookmark: _Toc130232031][bookmark: _Toc153287987][bookmark: _Hlk233376611]9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения 
[bookmark: _Hlk233376665]Согласно ст. 29 ч.9 Федерального закона от 07.12.2011 (ред. от . №417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.". В условиях отсутствия предусмотренных документами территориального развития Артемовского городского поселения, площадок под строительство центральных тепловых пунктов, перевод потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения  представляется целесообразным путем модернизации внутридомового инженерного оборудования. 
В целях исполнения законодательства Российской Федерации в части перехода от открытой системы теплоснабжения к закрытой, а также для обеспечения потребителей в жилищном фонде Артемовского городского поселения коммунальными услугами отопления и горячего водоснабжения надлежащего качества, представляется целесообразным реализовать мероприятия по модернизации внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения (индивидуальных тепловых пунктов), обеспечивающих: 
-	расчетные параметры циркуляции теплоносителя во внутридомовом инженерном оборудовании путем установки и наладки регулирующей арматуры; 
-	организацию зависимой схемы подключения систем отопления и горячего водоснабжения многоквартирных и жилых домов, а также общественных зданий к системам централизованного теплоснабжения Артемовского городского поселения. 
Необходимым условием экономии тепловой энергии является выдерживание заданных температурного графика и гидравлического режимов в системе теплоснабжения зданий и сооружений. Так, превышение температуры в обратном трубопроводе приводит к недополучению тепла. Нарушение гидравлического режима может привести к превышению температуры в одних помещениях, и снижению ее ниже санитарных норм в других.
Использование смесительных насосов системы отопления обеспечивает, в свою очередь, выдерживание перепада температур, согласно температурному графику и температуры наружного воздуха, а также может обеспечить заданное давление в отопительной системе. 
Применение автоматизированных (или полуавтоматизированных) тепловых пунктов и индивидуальных радиаторных регуляторов температуры, позволяет исключить превышение температуры в помещениях выше нормы и снижение температуры при незначительном отклонении температуры теплоносителя относительно температурного графика. Использование смесительных насосов также позволяет рассмотреть возможность регулирования потребления тепловой энергии на отопление в течение суток и (или) недели (понижение температуры в ночное время и выходные дни). 
[bookmark: _bookmark269][bookmark: _Toc130232032][bookmark: _Toc153287988]9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии
На практике, отпуск теплоты на отопление регулируется тремя основными методами:
1. При качественном методе изменяют температуру воды, подаваемую в тепловую есть (систему отопления) в зависимости от температуры наружного воздуха при неизменном расходе теплоносителя;
2. При количественном изменяют расход теплоносителя при неизменной температуре;
3. При качественно-количественном одновременно изменяют температуру и расход теплоносителя.
В настоящее время отпуск теплоты системам отопления Артемовского городского поселения регулируют качественным методом, так как при постоянном расходе воды, системы отопления в меньшей степени подвержены разрегулировке.
[bookmark: _bookmark270][bookmark: _Toc130232033][bookmark: _Toc153287989]9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения
Реконструкция сетей ГВС для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.
[bookmark: _bookmark271]9.4. Расчёт	потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения 
Инвестиции для перевода открытой системы горячего водоснабжения в закрытую систему ГВС на расчётный период не предполагаются в связи с отсутствием источников финансирования.
[bookmark: _bookmark272][bookmark: _Toc130232034][bookmark: _Toc153287990]9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения
Существуют следующие недостатки открытой схемы теплоснабжения:
· повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;
· высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;
-повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;
-не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях;
-повышенные затраты на химводоподготовку;при небольшом разборе вода начинает остывать в трубах.
Преимущества открытой системы теплоснабжения: 
-поскольку используются сразу несколько теплоисточников, в случае повреждения на трубопроводе система проявляет живучесть 
- полной остановки циркуляции не происходит, потребителей длительное время удерживают на затухающей схеме. 
Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов системы при зависимом подключении отопительных систем и открытого водоразбора с течением времени неизбежно приводит к разрегулировке гидравлического режима работы системы. В большой степени этому способствуют нарушения (в т.ч. сливы теплоносителя со стороны потребителей тепла). В конечном итоге это оказывает отрицательное влияние на качество и стабильность теплоснабжения и снижает эффективность работы теплоисточников, а для потребителей тепла снижается комфортность жилья при одновременном повышении затрат.
Независимая схема представляет собой преобразование прямого присоединения контура отопления зданий посредством эжектора в гидравлически разделённое независимое присоединение посредством пластинчатого или кожухотрубного теплообменника и электрического насоса контура отопления здания. Теплообменник горячей воды использует обратную воду отопления для того, чтобы как можно больше понизить температуру обратной воды системы отопления. Температура ГВС будет точно контролироваться и поддерживаться на постоянном уровне 55 °С. Так как холодная вода, подогреваемая до уровня воды ГВС, будет только фильтроваться и не будет обрабатываться химически, стальные трубы будут заменены на пластиковые, которые не подвергаются коррозии.
Имеющийся опыт перевода существующего жилищного фонда с открытой системы теплоснабжения на закрытую показали необходимость значительных капитальных затрат и экономически не оправдываются. Единственным наглядным положительным результатом перевода открытой системы теплоснабжения на закрытую является улучшение качества горячей воды.
[bookmark: _Toc130232035][bookmark: _Toc153287991]9.6. Предложения по источникам инвестиций
Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения на расчетный срок схемы теплоснабжения Артемовского городского поселения не запланированы по источникам финансирования. 
[bookmark: _bookmark274][bookmark: _Toc130232036][bookmark: _Toc153287992]9.7. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов
Перевод открытой системы горячего водоснабжения в закрытую систему ГВС на расчётный период не предполагаются. Изменения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения в актуализированной схеме 2026 года, по сравнению с предшествующий актуализацией, отсутствуют.
[bookmark: _bookmark275][bookmark: _Toc130232037][bookmark: _Toc153287993]ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
[bookmark: _bookmark276][bookmark: _Toc130232038][bookmark: _Toc153287994]10.1. Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения
Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования теплоисточников Артемовского городского поселения в части производства тепловой энергии для теплоснабжения, представлен в таблице 52. В летний период теплоснабжение не осуществляется.
[bookmark: _bookmark277]Расчёты максимальных часовых расходов основного вида топлива котельных
 Таблица 52

	[bookmark: _bookmark278][bookmark: _Hlk234919305][bookmark: _Toc130232039]№ п/п
	Наименование источника 
	Годовое потребление топлива

	
	
	В отопительный период 
	Перспектива, 2033 г.

	
	
	Максимальное часовое, т/ч
	Годовое, тонн
	Годовое, тонн

	
	2025 год
	  
	  
	

	1
	Котельная "Центральная" п. Артемовский, ул. Артемовская,19 
	0,35
	2162
	3400

	2
	Котельная "ГРО" п. Артемовский, ул. Геологическая, 5
	0,198
	1100
	0

	3
	Котельная "УКМТ" п. Апрельск, ул. Нагорная 
	0,02
	120
	0



[bookmark: _Toc153287995]10.2. Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
[bookmark: _bookmark279]Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) обеспечивает работу котельной в режиме «выживания» с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года и составом оборудования, позволяющим поддерживать плюсовые температуры в зданиях и сооружениях. Расчет производится по формуле приказа Минэнерго РФ от 10.08.2012 №377, (тыс. т).
[image: ], где

Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сут.;
Hср.т - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал;
K - коэффициент перевода натурального топлива в условное 0,786;
T - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, 14 сут.
Результаты расчётов ННЗТ (уголь) по теплоисточники Артемовского городского поселения приведены в табл.53.
Таблица 53
	Наименование котельной 
	Qmax, Гкал
	Hср.т 
	T, сут
	ННЗТ, тонн

	1.Котельная "Центральная" 
(п. Артемовский, 
ул. Артемовская № 19) 
	1715/31 = 55,3
	0,273
	14
	269

	2.Котельная "ГРО" 
(п. Артемовский, 
ул. Геологическая № 5) 
	682/31=22,0
	0,273
	14
	107

	3.Котельная "УКМТ" 
(п. Апрельск, ул. Нагорная) 
	160/31=5,2
	0,273
	14
	25



[bookmark: _bookmark280][bookmark: _Toc130232040][bookmark: _Toc153287996]10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива приведены в табл. 54. Местные виды топлива, а также возобновляемые источники энергии на территории Артемовского городского поселения не используются. 
Таблица 54
	Наименование котельной 
	Вид топлива 

	Котельная "Центральная" (п. Артемовский, ул. Артемовская, 19) 
	Уголь 

	Котельная "ГРО" (п. Артемовский, ул. Геологическая, 5) 
	Уголь 

	Котельная "УКМТ" (п. Апрельск, ул. Нагорная) 
	Уголь 



[bookmark: _bookmark281][bookmark: _Toc130232041]

[bookmark: _Toc153287997]10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
В настоящее время в качестве основного вида топлива для котельных Артемовского городского поселения используется уголь. Характеристики приведены в ч.8, табл. 31.
[bookmark: _bookmark282][bookmark: _Toc130232042][bookmark: _Toc153287998]10.5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении
Преобладающий вид топлива в котельных - уголь. 
[bookmark: _bookmark283][bookmark: _Toc130232043][bookmark: _Toc153287999]10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения
Характеристики топлива остаются неизменными на весь расчётный срок схемы. Приоритетным направлением развития топливного баланса, является снижение удельного расхода топлива, необходимого на единицу вырабатываемой тепловой энергии.
[bookmark: _bookmark284][bookmark: _Toc130232044][bookmark: _Toc153288000]10.7. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии
[bookmark: _Hlk233386807]Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения Артемовского городского поселения, отражены в табл.52-53 данного раздела.

[bookmark: _bookmark285][bookmark: _Toc130232045][bookmark: _Toc153288001]ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _bookmark286][bookmark: _Toc130232046][bookmark: _Toc153288002]11.1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
Надежность системы теплоснабжения, определяемая, нарушениями в подаче тепловой энергии потребителям, отклонениями параметров теплоносителя, зависит от надлежащей эксплуатации теплоэнергетического оборудования и теплосетей.  
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Артемовского городского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе. 
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. 
В соответствии с СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003) "Тепловые сети" минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для: 
источника теплоты - 0,97; тепловых сетей - 0,9; потребителя теплоты - 0,99; СЦТ в целом- 0,86. 
Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю выполняется с применением следующего алгоритма: 
Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети. 
Для каждого участка пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети, устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность. 
На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости: 
средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год); средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет; средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет; средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети; средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка. 
Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы. 
По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления).  
С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °C, в промышленных зданиях ниже +8 °C (СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"). 
На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. 
[bookmark: _bookmark295][bookmark: _Toc130232047][bookmark: _Toc153288003]11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
Время ликвидации повреждения на i-том участке определяется по формуле: 

где: 
tв а. - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа тепло-снабжения, °C; 
tв' - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала ис-
ходного события, °C; 
tн - температура наружного воздуха, °C; 
 - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

[bookmark: _bookmark297][bookmark: _Toc130232048][bookmark: _Toc153288004]11.3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам
[bookmark: _bookmark298][bookmark: _bookmark299][bookmark: _Toc153288005][bookmark: _Toc130232049]В Артемовском городском поселении подготовка котельной и тепловых сетей к отопительному периоду начинается в предыдущем периоде с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ. 
[bookmark: _Toc153288006]Непосредственная подготовка системы теплоснабжения к эксплуатации в зимних условиях заканчивается не позднее срока, установленного для данной местности с учетом ее климатической зоны. 
[bookmark: _Toc153288007]Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к работе в отопительный период 2024 – 2025 гг. выполнялись в соответствии с утвержденными графиками; отклонений и нарушений при выполнении намеченных планов не зафиксировано.  
[bookmark: _Toc153288008]Готовность к ликвидации аварийных ситуаций проверена в ходе противоаварийных тренировок.  
[bookmark: _Toc153288009]Артемовское городское поселение не относится к районам с ограниченным сроком завоза грузов. В целях обеспечения надежности и безопасности объектов жизнеобеспечения теплоснабжающей организацией проверены и укомплектованы аварийные запасы материально-технических ресурсов. 
[bookmark: _Toc153288010]С учетом вышесказанного, вероятность отказа (аварийной ситуации) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям тепловой энергии на территории Артемовского городского поселения составляет не более 0,11. 
[bookmark: _Toc153288011]С учетом вышесказанного, вероятность безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям тепловой энергии на территории Артемовского городского поселения составляет не менее 0,89.
[bookmark: _Toc153288012]11.4. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода будет обеспечена подача расчетного количества тепла (или иначе среднее значение доли отопительного периода, в течение которой теплоснабжение потребителей не нарушается). Учитывая проводимые эксплуатирующей организацией мероприятия по ежегодному техническому обслуживанию систем теплоснабжения и подготовке их к очередному отопительному периоду, коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки оценивается в размере не менее 0,97. 
[bookmark: _bookmark300][bookmark: _Toc130232050][bookmark: _Toc153288013]11.5. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Оценочная величина недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии составляет не более 4,1 Гкал. 
[bookmark: _bookmark303][bookmark: _Toc130232051][bookmark: _Toc153288014]11.6. Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения
[bookmark: _bookmark304][bookmark: _Toc130232052][bookmark: _Toc153288015]11.6.1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования
Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, не требуется.
[bookmark: _bookmark305][bookmark: _Toc130232053][bookmark: _Toc153288016]11.6.2. Установка резервного оборудования
Установка резервного оборудования на источниках теплоснабжения не требуется.
[bookmark: _bookmark306][bookmark: _Toc130232054][bookmark: _Toc153288017]11.6.3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть не требуется.
[bookmark: _bookmark307][bookmark: _Toc130232055][bookmark: _Toc153288018]1.6.4. Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения
Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения не требуется.
[bookmark: _bookmark308][bookmark: _Toc130232056][bookmark: _Toc153288019]11.6.5. Устройство резервных насосных станций
Устройство резервных насосных станций не требуется.
[bookmark: _bookmark309][bookmark: _Toc130232057][bookmark: _Toc153288020]11.6.6. Установка баков-аккумуляторов
Установка дополнительных баков-аккумуляторов не требуется.
[bookmark: _bookmark310][bookmark: _Toc130232058][bookmark: _Toc153288021]11.7. Описание изменений в показателях надёжности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них
Изменения в показателях надёжности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации, отсутствуют.

[bookmark: _bookmark311][bookmark: _bookmark313][bookmark: _Toc130232059][bookmark: _Toc153288022]ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
[bookmark: _bookmark312][bookmark: _Toc130232060][bookmark: _Toc153288023]12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в таблице 55.
Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем теплоснабжения Артемовского городского поселения
Таблица 55
	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Источники финансирования
	Всего
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029-2033 гг.

	 1
	2 
	3 
	4 
	 5
	6 
	 7
	8

	1.
	Реконструкция системы теплоснабжения п. Артемовский, переключение нагрузки котельной ГРО на ЦК п. Артемовский. Строительство ЦТП и вывод котельной ГРО в резерв

	1.1
	Переключение тепловой нагрузки от ГРО на ЦК: прокладка тепловой сети от ЦК до сети ГРО: 2d – 159*6 протяженность 1500 п. м. в двухтрубном исчислении, выполнение монтажных работ
	РБ/ВБ
	53930
	 
	53930
	 
	 

	1.2
	Реконструкция котельной ГРО: устройство ЦТП мощностью 1,72 (2 МВт) на базе котельной
	РБ/ВБ
	4500
	 
	4500
	 
	 

	2.
	Капитальный ремонт Центральной котельной п. Артемовский

	2.1
	Капитальный ремонт здания Центральной котельной
	РБ
	20000
	20000
	 
	
	 

	2.3
	Замена сетевых насосов
	ТСО
	1200
	1200
	 
	 
	 

	3.
	Капитальный ремонт котельной ГРО п. Артемовский с последующим переводом в резерв

	3.1
	Капитальный ремонт здания котельной ГРО
	РБ
	5500
	5500
	 
	 
	 

	3.2
	Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной ГРО
	ВБ (ТСО)
	5750
	5750
	 
	 
	 

	4.
	Установка приборов учета тепловой энергии

	4.1
	Установка приборов учета тепловой энергии на Центральной котельной
	ТСО
	600
	600
	 
	 
	 

	4.2
	Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ГРО
	ВБ (ТСО)
	400
	 
	400
	 
	 

	4.3
	Установка приборов учета тепловой энергии на котельной УКМТ
	ВБ (ТСО)
	300
	 
	
	300
	 

	5.
	Разработка мероприятий по наладке системы теплоснабжения

	5.1
	Разработка мероприятий по наладке тепловых сетей
	[bookmark: _Hlk233622088]ВБ (ТСО)
	500
	500
	 
	 
	 

	5.2
	Монтаж балансировочных клапанов на существующих сетях теплоснабжения
	ВБ (ТСО)
	2200
	 
	 
	2200
	 

	5.3
	Реконструкция тепловых узлов потребителей – оборудование смесительными узлами ГВС
	МБ
	2500
	 
	 
	2500
	 

	5.4
	Наладка (регулировка) тепловых сетей балансировочными клапанами в тепловых сетях
	ВБ (ТСО)
	1400
	 
	 
	1400
	 

	6
	Проектирование автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) источников теплоснабжения и ЦТП

	6.1
	 В разработке
	
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Плановые капитальные ремонты тепловых сетей

	7.1
	Капитальный ремонт тепловых сетей п. Артемовский
	[bookmark: _Hlk233622138]МБ
	41070
	9710
	15160
	6200
	10000

	 
	Всего по системе теплоснабжения
	
	139850
	23260
	73990
	32600
	10000




Примечание:

РБ -  региональный (областной) бюджет
ВБ (ТСО) - внебюджетные источники  (бюджет ТСО)
МБ – муниципальный бюджет
 (
112
)
[bookmark: _bookmark314][bookmark: _Toc130232061][bookmark: _Toc153288024]12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Источниками реализации мероприятий схемы теплоснабжения могут являться:
- внебюджетные источники:
- инвестиционная составляющая в тарифе;
- привлеченные средства (кредиты);
- средства организации (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);
- бюджетные средства:
- федеральный бюджет (при наличии целевого финансирования);
- региональный бюджет (при наличии целевого финансирования);
- местный бюджет (при наличии целевого финансирования).
Состав источников финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.
[bookmark: _bookmark315][bookmark: _Toc130232062][bookmark: _Toc153288025]12.3. Расчёты экономической эффективности инвестиций
Успешное выполнение запланированных мероприятий позволит:
•	снизить степень износа сетей;
•	обеспечить бесперебойную работу системы теплоснабжения;
•	улучшить качество предоставления коммунальных услуг населению;
•	улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории муниципального круга.
Оценка эффективности реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения может проводиться ежегодно по окончании отчетного периода по следующим критериям:
-	полнота выполнения программных мероприятий;
-	эффективность расходования выделенных финансовых средств;
-	степень достижения целей и решения задач;
-	социально-экономический эффект от реализации мероприятий.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы может быть рассчитана по формуле:
ДПИ = SUM П (n) / Ф (n),
где:
Ф(n) – фактически достигнутое в отчетном году значение индикатора n; П (n) – планируемое в отчетном году значение индикатора n;
n – количество индикаторов программы; 
ДПИ – достижение плановых индикаторов.
[bookmark: _bookmark316]Шкала оценки результативности мероприятий
Таблица 56

	Значение ДИП
	Оценка

	0,95 и более
	высокая результативность ДПИ

	от 0,7 по 0,94 (включительно)
	средняя результативность ДПИ (недовыполнение плана)

	менее 0,7
	Низкая результативность ДПИ (существенное недовыполнение плана)



[bookmark: _bookmark317][bookmark: _Toc130232063]
[bookmark: _Toc153288026]12.4. Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
Расчёт ценовых тарифных последствий выполнен в Главе 14.
[bookmark: _bookmark318][bookmark: _Toc130232064][bookmark: _Toc153288027]12.5. Расчёт экономической эффективности инвестиций в строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по которым имеются источники финансирования, выполненный в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Артемовского городского поселения не предполагается.
[bookmark: _bookmark319][bookmark: _Toc130232065][bookmark: _Toc153288028]12.6. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учётом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности
Изменения в обосновании инвестиций по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей отражены в таблицах выше.

 (
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[bookmark: _bookmark320][bookmark: _bookmark322][bookmark: _Toc153288029]ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
[bookmark: _Toc153288030]13.1. Результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения

[bookmark: _Hlk233639259]Индикаторы развития систем теплоснабжения Артемовского муниципального образования
Таблица 57

	[bookmark: _Hlk234922264]№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях
	ед.
	1,5
	1,3
	1,4
	1,1
	1,2
	1,0
	1,0
	0,8
	0,8

	2
	Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации
	1/км
	0,20
	0,19
	0,18
	0,17
	0,16
	0,15
	0,14
	0,12
	0,11

	3
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии
	ед.
	0,7
	0,6
	0,5
	0,4
	0,3
	0,2
	0,2
	0,1
	0,1

	4
	Значение показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	ед./Гкал/ч
	0,07
	0,06
	0,05
	0,04
	0,03
	0,02
	0,02
	0,01
	0,01

	5
	Удельный  расход  условного  топлива  на  единицу  тепловой  энергии,  отпускаемой  с  коллекторов 
источников тепловой энергии
	тут/Гкал
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,247
	0,247
	247
	0,247

	6
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме 
отпущенной тепловой энергии
	%
	0
	0
	0
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	7
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	44,7
	44,7
	44,7
	47,4
	47,4
	47,4
	47,4
	47,4
	47,4

	8
	Суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии
	Гкал/ч
	
	
	3,2
	
	
	
	
	
	

	9
	Значение показателя эффективности отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	4,6
	4,4
	4,4
	4,4
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3

	10
	Удельный расход электрической энергии - Уээ 
	кВт*ч/Гкал
	59,4
	59,4
	50,8
	45,8
	40,8
	40,8
	40,8
	40,8
	40,8

	11
	Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе - Этэ
	тыс. кВт*ч
	814
	814
	700
	620
	560
	560
	560
	560
	560

	12
	Отпуск тепловой энергии в сеть
	тыс. Гкал
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,0
	13,0
	13,0
	13,0



 (
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[bookmark: _bookmark323][bookmark: _Toc130232068][bookmark: _Toc153288031]13.2. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях – отсутствуют.
[bookmark: _bookmark324][bookmark: _Toc130232069][bookmark: _Toc153288032]13.3. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии
Муниципальное образование Артемовское городское поселение не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства РФ № 154, значения показателей не приводятся.
[bookmark: _bookmark325][bookmark: _Toc130232070][bookmark: _Toc153288033]13.4. Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения городского поселения, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого городского поселения. 
Муниципальное образование не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства РФ № 154, значения показателей не приводятся.
[bookmark: _bookmark326][bookmark: _Toc130232071][bookmark: _Toc153288034]13.5. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского поселения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа с учётом реализации проектов схемы теплоснабжения
Актуализированная схема теплоснабжения в главе 12 содержит описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности.
Изменения в  индикаторах развития систем теплоснабжения приведены в табл. 57.
 (
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[bookmark: _bookmark327][bookmark: _Toc130232072][bookmark: _Toc153288035]ГЛАВА 14.  ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
[bookmark: _bookmark328][bookmark: _Toc130232073][bookmark: _Toc153288036]14.1. Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен с учётом того, что собственником и основным потребителем является муниципалитет. Инвестиции в строительство, реконструкцию и перевооружение осуществляются главным образом за счёт бюджетной составляющей. Тарифные источники финансирования могут быть определены в финансовом плане организации при утверждении инвестиционной программы теплоснабжающей организации.
При этом необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию в рамках регулирования зависит от установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. Прогнозные значения определены с учётом имеющихся производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2025 г., принятые по материалам тарифных дел, индексов инфляции, а также изменения технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения при реализации мероприятий Схемы.
Показатели тарифно-балансовой модели по системам теплоснабжения приведены в табл.58.
[bookmark: _bookmark329][bookmark: _bookmark330]
[bookmark: _bookmark331][bookmark: _bookmark336][bookmark: _Toc130232074][bookmark: _Toc153288037]14.2. Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
[bookmark: _bookmark337][bookmark: _Hlk233794590]Показатели тарифно-балансовой модели по единой теплоснабжающей организации в Артемовском городском поселении
Таблица 58

	№ п/п
	Показатель
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033

	1.
	Индексы-дефляторы МЭР
	104,2
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0

	2.
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	10,87
	10,87
	6,88
	6,88
	6,88

	3.
	Нагрузка на отопление, Гкал/ч
	3,519
	3,519
	3,519
	3,519
	3,519

	4.
	Нагрузка на ГВС (среднечасовая) , Гкал/ч
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061

	5.
	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	11033
	11033
	11033
	11033
	11033

	6.
	Топливо
	
	
	
	
	

	-
	уголь, т/год
	4765
	3400
	3400
	3400
	3400

	7.
	Необходимая валовая выручка, тыс. р.
	99 672,4
	102 899,4
	106 227,4
	109 669,2
	133 429,3

	8.
	Экономически обоснованный тариф на тепловую, руб./Гкал
	9 033,54
	9 326,01
	9 627,63
	9939,57
	12093,0

	9.
	Тариф на тепловую
энергию для населения, руб./Гкал
	2 656,99
	2 808,43
	2 920,76
	2 920,76
	3553,6



[bookmark: _bookmark338][bookmark: _Toc130232075][bookmark: _Toc153288038]14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
Основные параметры формирования тарифов:
- тариф ежегодно формируется и пересматривается;
- в необходимую валовую выручку для расчёта тарифа включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;
- исходя из утверждённых финансовых потребностей реализации проектов схемы, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф может включаться инвестиционная составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реализации проектов схемы из прибыли с учётом возникающих налогов;
- тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов схемы и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;
- для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны меры сглаживания роста тарифов при инвестировании.
Таким образом, в рамках этой финансовой модели: тариф ежегодно пересматривается или индексируется, но исходя из утверждённой инвестиционной программы; определён долгосрочный период, в течение которого в тариф включается обоснованная инвестиционная составляющая, обеспечивающая финансовые потребности инвестиционной программы. При этом тарифное регулирование становится более предсказуемым и обеспечивает финансирование производственной деятельности организации коммунального комплекса по поставкам тепловой энергии и инвестиционной деятельности в рамках утверждённой инвестиционной программы. В большинстве случаев источниками финансирования инвестиционной программы в коммунальной сфере являются заёмные средства (не менее 80% инвестиционных затрат), привлекаемые на срок 5-6 лет; тарифное сглаживание может быть обеспечено также постепенным «нагружением» тарифа инвестиционной составляющей, которая обеспечивает возврат и обслуживание привлечённых займов; при этом должен быть предусмотрен и согласован с банком индивидуальный график возврата займов неравными долями; это непривычно для банков, но достижимо и является самой эффективной и доступной мерой по сглаживанию тарифных последствий инвестирования; такая схема позволяет осуществить капитальные вложения (реконструкцию) в сжатые сроки, растянуть возврат инвестиций на 6-8 лет и обеспечить рост тарифной нагрузки на потребителей ежегодно на уровне 15-22% (после этого срока тариф снижается на величину порядка 20-30%).
[bookmark: _bookmark339][bookmark: _Toc130232076][bookmark: _Toc153288039]14.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения
Перспективные значения тарифов на тепловую энергию пересчитаны по отношению к утверждённым тарифам на 2025-2028 годы.
[bookmark: _bookmark340][bookmark: _Toc130232077][bookmark: _Toc153288040]ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
[bookmark: _bookmark341][bookmark: _Toc130232078][bookmark: _Toc153288041]15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения
[bookmark: _Hlk234920950][bookmark: _Hlk233794617]На территории Артемовского городского поселения единая теплоснабжающая организация (ЕТО) определена постановлением Администрации Артемовского муниципального образования от 15.11.2023 №178. Статус ЕТО присвоен Обществу с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоРесурс» (Иркутская область, 666904, гор. Бодайбо, ул. Октябрьская, 17). Период действия ЕТО – период действия договора безвозмездного пользования имуществом, предназначенным для централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения  на территории Артемовского городского поселения от 01.12.2022 №1. 
[bookmark: _bookmark342][bookmark: _bookmark343][bookmark: _Toc130232079][bookmark: _Toc153288042]15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
[bookmark: _bookmark344][bookmark: _Hlk233795982]Теплоснабжение с использованием муниципальных систем централизованного теплоснабжения и ГВС во всех населенных пунктах Артемовского городского поселения обеспечивает единственная ЕТО – ООО «ТеплоВодоРесурс».
[bookmark: _bookmark345][bookmark: _Toc130232080][bookmark: _Toc153288043]15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в РФ (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ». 
В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в РФ критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
-	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 
-	размер собственного капитала; 
-	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
[bookmark: _bookmark346][bookmark: _Toc130232081][bookmark: _Toc153288044]15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в период актуализации схемы теплоснабжения не подавались в связи с имеющимся статусом ЕТО у ООО «ТеплоВодоРесурс». 
[bookmark: _bookmark347][bookmark: _Toc130232082][bookmark: _Toc153288045]15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
На территории Артемовского городского поселения единая теплоснабжающая организация действует в границах населенных пунктов - п. Артемовский и п. Апрельск.
[bookmark: _bookmark348][bookmark: _Toc130232083][bookmark: _Toc153288046]15.6. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений
[bookmark: _bookmark349][bookmark: _Toc130232084][bookmark: _Toc153288047]Изменения в зонах деятельности ЕТО за период, предшествующий актуализации, отсутствуют.
[bookmark: _bookmark350][bookmark: _Toc130232085][bookmark: _Toc153288048]ГЛАВА 16.  РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _bookmark351][bookmark: _bookmark352][bookmark: _Toc153288049][bookmark: _Toc130232086]Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в Главе 12.
[bookmark: _Toc153288050]16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
[bookmark: _Toc153288051]Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в Главе 12.
[bookmark: _bookmark353][bookmark: _bookmark354][bookmark: _Toc130232087][bookmark: _Toc153288052]16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы ГВС.
Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, приведены в Главе 9. 



[bookmark: _bookmark355][bookmark: _Toc130232088][bookmark: _Toc153288053]ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _bookmark356][bookmark: _Toc130232089][bookmark: _Toc153288054]17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
[bookmark: _Hlk233796937]Предложения и замечания на момент	актуализации схемы теплоснабжения Артемовского городского поселения не поступали.
[bookmark: _bookmark357][bookmark: _Toc130232090][bookmark: _Toc153288055]17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения
[bookmark: _bookmark358][bookmark: _Toc130232091][bookmark: _Toc153288056]Предложения и замечания на момент актуализации схемы теплоснабжения Артемовского городского поселения не поступали.
17.3. Перечень учтённых замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесённых в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
[bookmark: _Hlk233797040]Предложения и замечания на момент актуализации схемы теплоснабжения Артемовского городского поселения не поступали.
[bookmark: _bookmark359][bookmark: _Toc130232092][bookmark: _Toc153288057]ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ" СОДЕРЖИТ РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ДОРАБОТАННУЮ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННУЮ СХЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ТОМ, КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИЗ УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ ЗА ПЕРИОД, ПРОШЕДШИЙ С ДАТЫ УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _bookmark360]18.1. Реестр изменений, внесённых в актуализированную схему теплоснабжения
В процессе актуализации схемы теплоснабжения Артемовского городского поселения были произведены следующие изменения. 
1.Учтены изменения требований федерального законодательства к схемам теплоснабжения. 
2.Добавлены разделы, отсутствовавшие в ранее утвержденной схеме теплоснабжения. 
3.Актуализированы мероприятия по развитию систем теплоснабжения, мастер-плана. 
4.Учтены изменения в сфере теплоснабжения, произошедшие в период действия ранее утвержденной схемы теплоснабжения (технические характеристики систем теплоснабжения, тепловые нагрузки потребителей). 

[bookmark: _bookmark361][bookmark: _Toc130232093][bookmark: _Toc153288058]18.2. Мероприятия из утверждённой схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения
Сведения о мероприятиях из утверждённой схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения:
1. Статус ЕТО присвоен Обществу с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоРесурс» (Иркутская область, 666904, гор. Бодайбо, ул. Октябрьская, 17);
2. Произведена замена оборудования, с истекшим сроком эксплуатации в котельной «Центральная» п. Артемовский.


























ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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		ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Исходные данные

Фактические балансы тепловой энергии по теплоисточникам
                                                                                                                                    Таблица 1
	[bookmark: _Hlk233210603]№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Центральная котельная
 п. Артемовский
	Котельная ГРО 
п. Артемовский
	Котельная УКМТ 
п. Апрельск
	Договорная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч

	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2024 г.
	2025 г.
	Отопление
	ГВС

	1
	Выработка, Гкал
	7458,74
	7555,053
	2719,158
	2680,097
	622,606
	469,019
	
	

	2
	Собственные нужды, Гкал
	13,120
	13,259
	189,740
	191,748
	0,0
	0,0
	
	

	3
	Полезный отпуск, Гкал,
 в т. числе:
	7445,620
	7541,794
	2529,418
	2488,349
	622,606
	469,019
	
	

	-
	население
	5572,776
	5582,867
	2290,716
	2247,127
	605,876
	452,289
	
	

	-
	бюджет
	1521,739
	1583,279
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	-
	прочие
	337,985
	362,389
	48,901
	49,474
	16,730
	16,730
	
	

	4
	Потери, Гкал
	1330,565
	1330,565
	1433,433
	1433,433
	247,816
	247,816
	
	



Фактический расход топлива по теплоисточникам
[bookmark: _Hlk233211355]                                                                                                  Таблица 2
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Расход топлива, тонн угля

	
	
	ОЗП 
2024-2025 гг.
	ОЗП 
2025-2026 гг.

	1
	Центральная котельная п. Артемовский
	2518
	2162

	2
	Котельная ГРО п. Артемовский
	1059
	1100

	3
	Котельная УКМТ п. Апрельск
	132
	120

	4
	Итого
	3708
	3382



Общая потребность на отопительной сезон 2026-2027 гг. составляет 3400 тонн угля. 


Параметры системы теплоснабжения
Таблица 3

	№ кот.
	Наименование котельной, адрес
	Установленная мощность котельной, МВт
	Наименование, адрес потребителей
	Строительный объем здания, куб. м
	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Прим.

	1
	Центральная котельная Бодайбинский р-н, п. Артемовский, ул. Артемовская, д.19
	8,55
	п. Артемовский
	1735,02
	1,234
	

	2
	Котельная ГРО Бодайбинский р-н, п. Артемовский, ул. Геологическая, Д 5
	3,7
	п. Артемовский
	716,56
	0,405
	

	3
	Котельная УКМТ Бодайбинский р-н, п. Апрельск, ул. Нагорная, 5а
	0,4
	п. Апрельск
	130,68
	0,074
	

	
	Итого
	
	
	
	1,713
	



Характеристика котельных
Таблица 4

	№ п/п
	Наименование 
и адрес теплоисточника и потребителя
	Установленная мощность котельной Гкал/ч 
	Подключенная нагрузка:
на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение,
Гкал/час 
	Марка котла
	



Кол-во котлов
	Топливо основное, резервное (газ, мазут, дрова и т.д.)
	Температурный график подачи тепла, °С
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние (износ, %)
	Наименование теплоснабжающей организация

	1
	Центральная котельная Бодайбинский р-н, п. Артемовский, ул. Артемовская, д.19
	7,35
	2,360
	1.КВм1,2 КБ-95 Шп
2.КВм-1,45 Мвт
3.КВм-1,45 Мвт
4.КВм-1,45 Мвт
5.КВм-3,0 Мвт- 2025 г.
	5
	уголь
	85–70
	1981
	Заключение ОБС
	ООО «ТВР»

	2
	Котельная ГРО Бодайбинский р-н, п. Артемовский, ул. Геологическая, Д 5
	3,18
	0,938
	1.Гефест 0,8 КБ
2. КВм-1,45 Мвт
3.КВм-1,45 Мвт
	3
	уголь
	85–70
	1977
	Заключение ОБС
	ООО «ТВР»

	3
	Котельная УКМТ Бодайбинский р-н, п. Апрельск, ул. Нагорная, 5а
	0,34
	0,22
	1.ТР-200
2.ТР-200
	2
	уголь
	85–70
	1990
	Заключение ОБС
	ООО «ТВР»



Характеристика тепловой сети котельной
Таблица 5
	Наименование участка тепловой сети
	Год прокладки (реконструкции) 
	Вид прокладки тепловой сети 
	Диаметр трубопровода, dу, мм
	Длина участка, м
	Материал трубопровода
	Износ, %

	Котельная №1
	
	
	
	
	

	Центральная котельная Бодайбинский р-н, п. Артемовский, ул. Артемовская, 19
	1960
	открытая
	200
	3161
	сталь 20
	

	Котельная ГРО Бодайбинский р-н, п. Артемовский, ул. Геологическая, 5
	1960
	открытая
	150
	3547
	сталь 20
	

	Котельная УКМТ Бодайбинский р-н, п. Апрельск, ул. Нагорная, 5а
	1960
	открытая
	125
	523
	сталь 20
	

	Всего
	
	
	
	7231
	
	












ПРИЛОЖЕНИЕ 3
	№ п/п
	Наименование объекта строительства
	Обоснование 
	Ед.  изм.
	Коли -   чество
	Стоимость единицы измерения по состоянию на 2026 г., тыс.руб.
	Стоимость в текущем году,     тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Строительство  тепловой сети надземной прокладки от котельной "Центральная" до котельной "ГРО" .
	

	1
	Строительство тепловой сети диаметром 150 мм на трубы: dу150 мм  с предизоляцией ППУ
	Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2026 таблица 13-14-002-04
	км
	1,500
	29 519,79
	44279,69
	

	2
	Прокладка сетей в стесненных условиях застроенной части города
	 
	Коэф.
	 
	1,00
	44279,69
	

	3
	Итого :
	 
	 
	 
	 
	44279,69
	

	4
	Поправочные коэффициенты
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Поправочный коэффициент перехода базового района Московская область к уровню цен Пермского края  : Наружные тепловые сети
	Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 19.03.2026 п № 156/ пр
	Коэф.
	 
	0,95
	42065,70
	

	6
	Коэффициент учитывающий регионально-климатические условия 
	Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 19.03.2026 п № 156/ пр
	Коэф.
	 
	1,01
	0,00
	

	7
	Зональный коэффициент
	Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 19.03.2026 п № 156/ пр
	Коэф.
	 
	1,000
	42065,70
	

	8
	Регионально-климатический коэффициент
	Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 19.03.2026 п № 156/ пр
	Коэф.
	 
	1,00
	42065,70
	

	9
	Продолжительность строительства
	 
	 
	 
	1,00
	42065,70
	

	10
	Расчет индекса-дефлятора на основании показателей Минэкономразвития России 
	Информация Министерства экономического развития Российской Федерации.
	 
	 
	1,000
	42065,70
	

	11
	НДС 22%
	 
	 
	 
	 
	11864,68
	

	 
	Итого :
	 
	 
	 
	 
	53930,39
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Hicriextins DeepaHoii HAT0roBoit C1yxGH
Poceim Ne 3 1o Mpkyrexoit o6acti)

TosTonsii azpec perympyemoii opranai

Hpkyrexas ofnacts, 66904, rop. BoaiGo,
ya. Okrspbcas, 17

Astpec GaKTHIECKOTO NECTORIXOKIEHIA OPTAHOB YIIpABIEHHS
peryanpyenoii opramsatui

Hpryrexas ofnacts, rop. Boxaiigo, y.
OxrsGpbekas, 17

Korraxcribie Teneon

8952-611-77-54

Ofmumanbibii  cait  peryampyewoii  oprammammi 5
WHbopMaONHO-TeNeKoMMYRHKaIOHOM et "Hrreprer” (mpn [ tyrbdb.ru
)

"Apec SACKTPOHHOR TONTH PeryIHpYENOii opranisatt (nph Jre—

)

Pekinm paGoTs: peryupyesoit OprausaIuIi, B TOM e
QGOHEHTCKHX OTIE10B, CORTOBHIX IOAPASIEEHHl H HCTIETHEPCKHX
Ko

T - 8.00-17.00

6, Be - BhIXOAHBIE

Bust perympyenoit eATebHOCTIH

35.30.14 TpowsBoacTso napa 1 ropsieii Bortst
(Ten08oii Srepritm) Kotebib

TIpOTAACRAOCTS MATHCTPATEHEIX CETeli (B OTHOTPYOHOM
nesncaenn) (w1oveTpos)

TIpOTHACHHOCTS PA3BOTAILIX CeTeii (B ABYXTPYGHOM HCHHCTCHIN)
(wroveTpos)

24,52

'KoMHH1eCTBO TEMI0MMEKTPOCTAII C YKATAHHEN HX YCTAHOBTEHHON
omeKTpIecKoli 1 TENOBOii MoHOCTH (rTyK)

KomiecTso TeMioBSIX CTaNIMii ¢ yKAZHHEN WX YCTAHOBICHHON
TenoBoii MouHocTH (1rTyK)

Ko/H1ECTBO KOTETLHHIX ¢ YKITAHIEN HX YCTAHOBICHHON TEMIORON
MommoeTH (1TyK)

5(29.46 I'kan/sac)

KOAHHECTBO CHTDAIBHBIX TEIVIOBBIX MyHKTOB (1ITYK)
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«

1. Brectn B npuinoxkenue 1 k npukasy ciyxOGbl o tapudam HpkyTckoit
o6acti 29 HosGps 2022 roga Ne 79-696-crp «OB YCTaHOBGHHH JOTTOCPOIHEIX

Tapu(OB Ha TEMIOHOCHTENb, MOCTABNAEMBI eAWHOM TeruiocHaGHKalowel
Opranusaiell Ha TePPHTOPHH APTEMOBCKOTO MyHHIMIIATHONO OGPA3OBAHIST
(000 «TennoBozoPecypen; MHH  3802013391)»  msMeHenwe, m3moxis
TapHpHYIO TabIHILY B CleayroleH PeAAKIH]
Haiienosaiine cannon
e Bua rapiga . o
‘TennocaGkaioueii (6e3 yuera HJIC) Tepwon neficTais Bo
opranmaum
T ApTevoncRos My RIIARILIOS obpaoRaIe
(3a mexmoyermeM n. ANpenbek)
‘Tapud iia TeNIOHOCHTEb, NOCTaBTACMBIT TeUIOCHAGKaIOEiH Oprawsaeil,
‘BazeIomeR HCTOMHIKOM (CTOUHMKAMK) TeIOBOf SHEPTHH, Ha KOTOPOM.
npoysmoATes Temonociens

©01.12.2022 10 31.12.2035 T30

01012024 10 30.06.2024 4130

01072024 10 31.12.2024 125,53
| om & _c01.01.2025 1030062025 | 12553

000 TennoBozoPesyper ocTasovin ©01.07.2025 n0 31122025 27251

Tapu, pyG/kyGx ©01.01.2026 no 30.09.2026 27251

©01.10.2026 nio 31.12.2026 302.89

€ 01.01.2027 no 30.06.2027 302,89

€01.07.2027 10 31.12.2027 856

Tapih 13 TeMIOROCHTE N, NOCTABNAEMBIH HOTPEGHTEnSN

omiocrasousi
apuch, Y5y

©01.12.2022 10 31.12.2023

4130

©01.01.2024 10 30.06.2024

41,30

©01.07.2024 10 31.12.2024

125,53
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< 01012025 10 30063025 155
€ 01072025 1031122025 51
¢ 01.01.2026 10 30.09.2026 27231
¢ 01.10.2026 10 31.12.2026 30289
¢ 01012027 10 30.06.2027 302,89
© 01072027 10 31.12.2027 836
7. Aprenoncros Mymmansoe obpasosanie (1. Ampemior)
“Tapih #a TenTOHOGHTERs, TOGTaBAACMS TENIOCHACAUOWCH OpTaNEAIIET,
[ TR S P —
- npoussozuren remtonocnTems
¢ 01.12.2022 10 31122023 .1
01012024 10 30.06.2024 .12
01072024 10 31.12.2024 a1
R i E
€01.072025 1031
AP, pYS/yCu C01.012026 10 30.092026 674,54
©01.10.2026 10 31.12.2026 72896
01012027 10 30.06.2027 72856
< 01072027 10 31.12.2077 20975
Tapich v TenonociTens, nocTacws i noTpeGiTER Y
©01.12.202 1o 31.12.2023 .12
<0101 2024 10 30062026 | 170,12
¢ 01.07.2024 103 1.12.2024 a1
e e
€ 01072025 1031
TP, PYGyGm ¢ 01.01.2026 10 30.09.2026 674,54
€ 01.10.2026 10 31.12.2026 728.96
01012027 10 30.06.2027 72896

©01.07.2027 10 31.12.2027 209,75
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Haivesoparne exvrolt Kownonentha | Kownorest a
TenocHaGKaOmEH Tepwox neicroien TenonocTens | Tentosyio shepriio
oprassaum (py6/xy6. M) (py6.Txan)

1. ADTeNOBEKOE My HLMNATE HOS OGDAI0BAHNE (38 HOKTHOUEHHEN 1 ATpeber)
Tpoune notpeGment (Ges ysera HIIC)

€ 01122022 10 31.12.2023 41,30 710290

©01.01.2024 10 30.06.2024 4130 710290

©01.07.2024 10 31.12.2024 125,53 872828

€01.01.2025 10 30.06 2025 125,53 872828

©01.07.2025 10 31.122025 272,51 939942

000 ©01.01.2026 10 30,09.2026 272,51 939942
TennaboncPecsper €01.102026 10 31.122026 30289 11458,86
©01.01.2027 0 30.062027 302,89 11458,86

€01.07.2027 n031.12.2027 48,36 829995

Hacenenvi (¢ yierom HIC)

©01.12.2022 0 31.12.2023 43,51 240432

©01.01.2024 10 30.06.2024 4351 240,52
€01.07.2024 10 31.122024 48,07 265699

©01.01.2025 10 30.06.2025 48,07 265699

€01.07.2025 10 31.12.2025 53,8 297582
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[ ©01.01.2026 10 30.09.2026 5473 Sea0 |
©01.10.2026 10 31.12.2026 60,75 333930
| ©01.01.2027 1o 30.06.2027 60,75 3359,30 |
| ©01.07.2027 o 31.122027 52,64 291107
| 2. ApTeNOBCK O MyHAWITATH02 0pasosane (1. ATpenei)
Tipose nopeGuren (6e3 yiera HIC |
©01.12.2022 0 31.12.2023 179,12 710290 |
| ©01.01.2024 10 30.06.2024 179,12 710290 |
| ©01.07.2024 110 31.12.2024. 423,71 872828 |
©01.01.2025 110 30.06.2025 423,71 872828 |
©01.07.2025 10 31.12.2025 674,54 939942 |
©01.01.2026 10 30.09.2026 674,54 939942 |
©01.10.2026 10 31.12.2026 728,96 1145886 |
©01.01.2027 10 30.06.2027 728,96 Tiassse |
©01.07.2027 10 31.12.2027 200,75 820995
Hacenenne (¢ yuerom HJIC) ]
01122022 1031122023 43,51 240432
©01.01.2024 10 30.06 2024 43,51 240452
01.07.2024 1031.12.2024 48,07 265699
©01.01.2025 10 30.06 2025 48,07 265699
©01.07.2025 10 31.12.2025 53,83 297582
01012026 10 30.09.2026 54,73 302640
01102026 10 31.122026 6075 335930
©01.01.2027 n0 30062027 6075 335930
©01.07.2027 1031122027 52,64 291107
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Ba30Bblil ypoBeHb Y/IETBHOTO FOJI0BOTO PACX0/(a FHEPreTHIECKUX PeCypcoB

B MHOTOKBAPTHPHOM IOMe, OTpAXaioLIHii cyMMapHii yieibibili rof0Boji pacxon

Ten10BOH IHEPTHI Ha OTOTIEHHE, BEHTHIALLMIO, FOPSHEe BOJOCHAGKEHHE, a TAKKE
Ha OGILIE1OMOBHIE Hy’KIIbl, MHOTOKBAPTHDHBIX KIUTBIX JOMOB, KBT"u/s?

Hanmerosatine “Ceyt. T@XHOCTS MHOTOKBAPTHPHOTO J10Ma
nokasatens oronur. [ 2ar. | 4or. | 6ot | 8or | 1051 [=I2am.
neproma
Pacxon reniosof sneprun| 2000 | 215 | 206 | 203 | 201 | 199 | 198
na oTonnerne, 3000 | 228 | 216 | 212 | 208 | 205 | 203 |
BexTwsIo, ropsvee | 4000 | 256 | 239 | 234 | 229 | 225 | 223 |
BojtocHaGKetHe 5000 | 284 | 263 | 256 | 251 | 245 | 242 |
271eKTpOSHEpTHH Ha 6000 | 312 | 287 | 278 | 272 | 265 | 262
obmenomossie yxmp* | 8000 | 370 | 337 | 326 | 317 | 308 | 304
10000 | 426 | 384 | 370 | 359 | 348 | 342
5 Tom amcre Temiosoli | 2000 | 67 36 44 [ 40 39
sueprim wa otomnerme w | 3000 | 100 | 83 67 63 60 58
BeHTHIIIO 4000 | 133 | 111 89 84 20 78
5000 | 167 | 139 | 111 | 106 | 100 | 97
6000 | 200 | 167 | 133 | 127 | 120 | 117
8000 | 253 | 211 | 169 | 160 | 152 | 148
10000 | 317 | 264 | 211 | 200 | 190 | 185
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sHOMPI3

ACCOUHALIR CAMOPETYIWPYEMIX OPTAHHSALYH OGLIEPOCCHACUAS HETDCYIAPCTBENAAR NEKOMMEPSECKAR OPTAWALIA - OSLLEPOCCHACKOE MEKTTPACTEBOE OSAEIANENE
PAOTOLATERE <HALYODRATSHOE OSLERAHEHHE CAMOPETYIWPYEMSIX OPTAWYSALIR, OCHIBANSIX i WTEHCTBE L BATOTHOLIAX WHNEHEPHIE WISCKANHS,
CAMOPEIVIHPYEMSX OPTAHHIAUAR, OCHOBAHHIX A TEHCTSE 1ML, OCYUECTBRRIOLAK TONTOTOBHY TPOEKTHDR AUKOMENTAL-

1602202
[ —— e popossen vl
BbIMUCKA
W3 eAMHOTO PeecTpa CBE/ICHHIA 0 YieHaX CaMOperyupyeMbix 0praHH3aumii B 061acTH HHKEHEPHBIX
M3bICKaHKi{ W B 06nacTH APXMTEKTYPHO-CTPOHTENbHOTO NPOEKTHPOBAHHA U HX o06s3aTenscTeax

Hacrowas sbinucka (COAEPHMHT CBEACHHA 0 OPHAMYECKOM NHLe
(MHAMBMAYabHOM NPEANPHHHMATENE), OCYILECTBARIOLIEM NOATOTOBKY
NPOEKTHON AOKYMEHTALMUK:

O6wectso ¢ orpanuyenHoi oTBercTBerHocTbI0 "JIAIEP-HHmUHUpHHT"

(RO KSR OPAIAKECAOTO T/ DHD WAHEHRYAAHOTD SPEATHIHNGTESS)

1065905036438

(GckoBiohrocypeTsowRhpRTVCTFBUHOKAH wovep)

1. CaeieHmsi 0 wieHe CaMoperynMpyeMoii OpraHH3aluu:

11| Maewmupnauionsit nowep varormarensuyia SP0S240907

12| Tomoetomerosame opuyreciors e O6uecreo ¢ orpasseno orercraevocrsio THIEP-
S ——— Heommpnir”

13| Covpauieios anmesosaive OpHueciorD 000 "THIEP-Hiommpier”

“ ff"”“ Bpupecon A 614068, Poccn, Nepmciont Kpa, .0, NepMcion, . Meps, yn.

/ECTO (aHTYHECKOTD OCYLLECTBTEHHR JESTETLHOCTH Totasamagotas 1 64 nowewme

[

15 | Fmercn sesow covoperypyensh pracatm Cavoperympyenan oprawsaun Cows "Tpoeisie

opraszaiyn Ypana” (CPO-11-112-11012010)
16| Pervcrpausomssti Howep ks cawoperypyewo opranvcaum 1112-005905240907-0212
17 |Trascnennn oy pes o pvenes e -

caMOperyHpYeMOT Oprasa

a4 o el 06 HCKTHOCH 2 TcHOR

8 .
COMODETYTHPYEMO/t ODIaHS2LUM, OCHOBQHAR HCKTHMEHH

2. CaefieHms 0 HanMYMK Y YNIEHa CaMOperynupyeMoii OpraHu3auKy NpaBa 0CYLECTRNATL NOATOTOBKY NPOEKTHOM

OKYMEHTALMH:
2.1 8 OTHOWEHWH 0GBEKTOB KANHTAbHOTD 2.2 8 OTHOwWeHMM 0COG0 ONACHbIX, TeXHAYECKA | 2.3 B OTHOLICHHM 0GEKTOB WCNOb30BAHHA
CTOMTENLCTBA (KpoMe 0CoGo onackbix. CAOMHBIXH YHHHATHSX OGbeKTOR aTOMHOT 3HeprI

TEHHECKH CIOKHSIX H JHHKATSHbIX OGSEKTOR, | KATHTBTSHOTD CTROHTETBCTER (POME OGHEKTOB | s
065108 HCTOTL002HH TOMHOH SHEQTI) | HCTOTLS08GHHR GTOMHOl epr)
e — [Ra——

Ja, 05.08.2010 Her Her





image1.jpeg




